## 2015
Приложение №2
Расчет пропускной способности центров питания филиала ОАО "Камчатскэнерго" ЦЭС по итогам зимнего и летнего замеров максимума нагрузки за 2009-2015 г.г.
Наименование эбъекта центра питания, класс напряжения | нагрузка по замерам, А |  | нагрузка по замерам, кВт |  | Напряжение , кВ | Установлен ная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества, шт/ МВА | Установлен ная мощность трансформаторов Sуст., МВт | Мощность ЦП по результатам замеров замеров МВА лето | Мощность ЦП по результатам замеров замеров МВт лето | Мощность ЦП по результатам замеров МВА зима | Мощность ЦП по результатам замеров МВт зима | Суммарная полная мощность ЦП по результатам замеров максимума нагрузки Sмах, МВА | Суммарная полная мощность ЦП по результатам замеров максимума нагрузки Sмах, МВт | Допустимая нагрузка расчетная п режиме n-1, МВА | Допустимая нагрузка расчетная п режиме n-1, МВт | Текущий дефицит/ профицит установленной мощности, МВА | Текущий дефицит/ профицит установленной мощности, МВт | Информация по закрытию (да-закрыт, нет-открыт) центра питания | Примечание
дата
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
| 2015-06-17 | 2015-12-16 | 2015-06-17 | 2015-12-16
ПС Исток 35/6 кВ | 21 | 43 | 213.1098 | 436.3677 | 6.3 | 1,6+1,6 | 2.976 | 0.22914 | 0.2131 | 0.4692 | 0.43635 | 0.4692 | 0.43635 | 1.68 | 1.5624 | 1.2108 | 1.126 | НЕТ
ПС Анавгай 35/10 кВ | 15 | 38 | 248.8697 | 630.47 | 10.3 | 1+1 | 1.86 | 0.26759 | 0.24886 | 0.6779 | 0.63045 | 0.6779 | 0.63045 | 1.05 | 0.9765 | 0.3721 | 0.34605 | НЕТ
ПС Эссо 35/6 кВ | 53 | 99 | 537.8485 | 1004.6605 | 6.3 | 1+1 | 1.86 | 0.57831 | 0.53783 | 1.0802 | 1.0046 | 1.0802 | 1.0046 | 1.05 | 0.9765 | -0.030248 | -0.028131 | ДА
ПС Майское 35/10 кВ | 25 | 30 | 245.6481 | 294.7777 | 6.1 | 1 | 0.93 | 0.26413 | 0.24564 | 0.31696 | 0.29477 | 0.31696 | 0.29477 | 1.05 | 0.9765 | 0.73304 | 0.68173 | НЕТ
ПС Седанка 35/10 кВ | 10 | 17.6 | 165.9131 | 292.0071 | 10.3 | 1 | 0.93 | 0.1784 | 0.16591 | 0.31398 | 0.292 | 0.31398 | 0.292 | 1.05 | 0.9765 | 0.73602 | 0.6845 | НЕТ
ПС Угольный разрез 35/6кВ | 193 | 124 | 1958.5805 | 1258.3626 | 6.3 | 1,6+1,6 | 2.976 | 2.1059 | 1.9585 | 1.353 | 1.2583 | 2.1059 | 1.9585 | 1.68 | 1.5624 | -0.42594 | -0.39612 | ДА
ПС Яры 35/6 кВ | 19 | 28 | 192.8136 | 284.1464 | 6.3 | 1+1 | 1.86 | 0.20732 | 0.19281 | 0.30552 | 0.28414 | 0.30552 | 0.28414 | 1.05 | 0.9765 | 0.74448 | 0.69236 | НЕТ
ПС Погодная 35/10 кВ | 15 | 54 | 248.8697 | 895.931 | 10.3 | 2,5+2,5 | 4.65 | 0.26759 | 0.24886 | 0.96334 | 0.8959 | 0.96334 | 0.8959 | 2.625 | 2.4413 | 1.6617 | 1.5453 | НЕТ
ПС Демби 35/6 кв | 171 | 26 | 1735.3227 | 263.8502 | 6.3 | 2,5+1 | 3.255 | 1.8659 | 1.7353 | 0.2837 | 0.26384 | 1.8659 | 1.7353 | 1.05 | 0.9765 | -0.81588 | -0.75877 | ДА
ПС Крутоберегово 35/10 кв | 8 | 14 | 129.5089 | 226.6406 | 10.05 | 4+1 | 4.65 | 0.13925 | 0.12951 | 0.24369 | 0.22663 | 0.24369 | 0.22663 | 1.05 | 0.9765 | 0.80631 | 0.74987 | НЕТ
ПС ОРУ -35 6/35 кВ | 117 | 147 | 1187.326 | 1491.7686 | 6.3 | 6,3+6,3 | 11.718 | 1.2767 | 1.1873 | 1.604 | 1.4917 | 1.604 | 1.4917 | 6.615 | 6.152 | 5.011 | 4.6602 | НЕТ
ПС Соболево 35/6 кв | 89 | 76 | 1447.9546 | 1236.4556 | 10.1 | 1+1,6 | 2.418 | 1.5569 | 1.4479 | 1.3295 | 1.2364 | 1.5569 | 1.4479 | 1.05 | 0.9765 | -0.50689 | -0.47141 | ДА
ПС Устьевое 35/10 кВ | 50 | 21 | 829.5657 | 348.4176 | 10.3 | 1+1 | 1.86 | 0.89198 | 0.82954 | 0.37463 | 0.34841 | 0.89198 | 0.82954 | 1.05 | 0.9765 | 0.15802 | 0.14696 | НЕТ
ПС Козыревск 35/6 кВ | 31.8 | 40 | 322.7091 | 405.9234 | 6.3 | 1 | 0.93 | 0.34699 | 0.3227 | 0.43646 | 0.40591 | 0.43646 | 0.40591 | 1.05 | 0.9765 | 0.61354 | 0.57059 | НЕТ
ПС Атласово 35/10 кВ | 31 | 105 | 504.3438 | 1708.2611 | 10.1 | 1+1,6 | 2.418 | 0.54229 | 0.50433 | 1.8368 | 1.7082 | 1.8368 | 1.7082 | 1.05 | 0.9765 | -0.78679 | -0.73171 | ДА
ПС Манилы 6/35 кВ | 41 | 61 | 416.0715 | 619.0332 | 6.3 | 1,6+0,630 | 2.0739 | 0.44738 | 0.41606 | 0.66561 | 0.61902 | 0.66561 | 0.61902 | 0.6615 | 0.6152 | -0.0041076 | -0.0038201 | ДА
ПС Тиличики 35/6 кВ | 25 | 42 | 249.6751 | 419.4542 | 6.2 | 1 | 0.93 | 0.26846 | 0.24967 | 0.45101 | 0.41944 | 0.45101 | 0.41944 | 1.05 | 0.9765 | 0.59899 | 0.55706 | НЕТ
ПС Корф 35/6 кВ | 19 | 34 | 189.7531 | 339.5582 | 6.2 | 1 | 0.93 | 0.20403 | 0.18975 | 0.36511 | 0.33955 | 0.36511 | 0.33955 | 1.05 | 0.9765 | 0.68489 | 0.63695 | НЕТ
ПС Каменское 35/6 кВ | 35 | 63 | 360.8208 | 649.4775 | 6.4 | 1,6+1,6 | 2.976 | 0.38797 | 0.36081 | 0.69834 | 0.64946 | 0.69834 | 0.64946 | 1.68 | 1.5624 | 0.98166 | 0.91294 | НЕТ
[17 empty] | Суммарная мощность дефицита/профицита, МВт | Количество ЦП, шт.
[15 empty] | ЦП с профицитом |  | 13.3106 | 13
[15 empty] | ЦП с дефицитом |  | -2.39 | 6

## 2016
Приложение №2
Расчет пропускной способности центров питания филиала ОАО "Камчатскэнерго" ЦЭС по итогам зимнего и летнего замеров максимума нагрузки за 2009-2015 г.г.
Наименование эбъекта центра питания, класс напряжения | нагрузка по замерам, А |  | нагрузка по замерам, кВт |  | Напряжение , кВ | Установлен ная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества, шт/ МВА | Установлен ная мощность трансформаторов Sуст., МВт | Мощность ЦП по результатам замеров замеров МВА лето | Мощность ЦП по результатам замеров замеров МВт лето | Мощность ЦП по результатам замеров МВА зима | Мощность ЦП по результатам замеров МВт зима | Суммарная полная мощность ЦП по результатам замеров максимума нагрузки Sмах, МВА | Суммарная полная мощность ЦП по результатам замеров максимума нагрузки Sмах, МВт | Допустимая нагрузка расчетная п режиме n-1, МВА | Допустимая нагрузка расчетная п режиме n-1, МВт | Текущий дефицит/ профицит установленной мощности, МВА | Текущий дефицит/ профицит установленной мощности, МВт | Информация по закрытию (да-закрыт, нет-открыт) центра питания | Примечание
дата
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
| 2015-06-17 | 2015-12-16 | 2015-06-17 | 2015-12-16
ПС Исток 35/6 кВ | 22 | 41 | 223.2579 | 416.0715 | 6.3 | 1,6+1,6 | 2.976 | 0.24006 | 0.22325 | 0.44738 | 0.41606 | 0.44738 | 0.41606 | 1.68 | 1.5624 | 1.2326 | 1.1463 | НЕТ
ПС Анавгай 35/10 кВ | 15 | 33 | 248.8697 | 547.5134 | 10.3 | 1+1 | 1.86 | 0.26759 | 0.24886 | 0.58871 | 0.5475 | 0.58871 | 0.5475 | 1.05 | 0.9765 | 0.46129 | 0.429 | НЕТ
ПС Эссо 35/6 кВ | 53 | 96 | 537.8485 | 974.2162 | 6.3 | 1+1 | 1.86 | 0.57831 | 0.53783 | 1.0475 | 0.97419 | 1.0475 | 0.97419 | 1.05 | 0.9765 | 0.0024864 | 0.0023124 | НЕТ
ПС Майское 35/10 кВ | 28 | 33 | 275.1259 | 324.2555 | 6.1 | 1 | 0.93 | 0.29583 | 0.27512 | 0.34865 | 0.32425 | 0.34865 | 0.32425 | 1.05 | 0.9765 | 0.70135 | 0.65225 | НЕТ
ПС Седанка 35/10 кВ | 12 | 18 | 199.0958 | 298.6437 | 10.3 | 1 | 0.93 | 0.21408 | 0.19909 | 0.32111 | 0.29863 | 0.32111 | 0.29863 | 1.05 | 0.9765 | 0.72889 | 0.67787 | НЕТ
ПС Угольный разрез 35/6кВ | 191 | 127 | 1938.2844 | 1288.8069 | 6.3 | 1,6+1,6 | 2.976 | 2.0841 | 1.9382 | 1.3858 | 1.2888 | 2.0841 | 1.9382 | 1.68 | 1.5624 | -0.40412 | -0.37583 | ДА
ПС Яры 35/6 кВ | 18 | 30 | 182.6655 | 304.4426 | 6.3 | 1+1 | 1.86 | 0.19641 | 0.18266 | 0.32735 | 0.30443 | 0.32735 | 0.30443 | 1.05 | 0.9765 | 0.72265 | 0.67207 | НЕТ
ПС Погодная 35/10 кВ | 2 | 53 | 33.1826 | 879.3397 | 10.3 | 2,5+2,5 | 4.65 | 0.035679 | 0.033182 | 0.9455 | 0.87931 | 0.9455 | 0.87931 | 2.625 | 2.4413 | 1.6795 | 1.5619 | НЕТ
ПС Демби 35/6 кв | 174 | 21 | 1765.7669 | 213.1098 | 6.3 | 2,5+1 | 3.255 | 1.8986 | 1.7657 | 0.22914 | 0.2131 | 1.8986 | 1.7657 | 1.05 | 0.9765 | -0.84862 | -0.78922 | ДА
ПС Крутоберегово 35/10 кв | 6.6 | 10 | 106.8448 | 161.8861 | 10.05 | 4+1 | 4.65 | 0.11488 | 0.10684 | 0.17407 | 0.16188 | 0.17407 | 0.16188 | 1.05 | 0.9765 | 0.87593 | 0.81462 | НЕТ
ПС ОРУ -35 6/35 кВ | 119 | 143 | 1207.6222 | 1451.1763 | 6.3 | 6,3+6,3 | 11.718 | 1.2985 | 1.2076 | 1.5604 | 1.4511 | 1.5604 | 1.4511 | 6.615 | 6.152 | 5.0546 | 4.7008 | НЕТ
ПС Соболево 35/6 кв | 91 | 80 | 1480.4929 | 1301.5323 | 10.1 | 1+1,6 | 2.418 | 1.5919 | 1.4804 | 1.3995 | 1.3015 | 1.5919 | 1.4804 | 1.05 | 0.9765 | -0.54188 | -0.50395 | ДА
ПС Устьевое 35/10 кВ | 53 | 24.8 | 879.3397 | 411.4646 | 10.3 | 1+1 | 1.86 | 0.9455 | 0.87931 | 0.44242 | 0.41145 | 0.9455 | 0.87931 | 1.05 | 0.9765 | 0.1045 | 0.097186 | НЕТ
ПС Козыревск 35/6 кВ | 35 | 41 | 355.183 | 416.0715 | 6.3 | 1 | 0.93 | 0.38191 | 0.35517 | 0.44738 | 0.41606 | 0.44738 | 0.41606 | 1.05 | 0.9765 | 0.60262 | 0.56044 | НЕТ
ПС Атласово 35/10 кВ | 36 | 108 | 585.6895 | 1757.0685 | 10.1 | 1+1,6 | 2.418 | 0.62976 | 0.58567 | 1.8893 | 1.757 | 1.8893 | 1.757 | 1.05 | 0.9765 | -0.83927 | -0.78052 | ДА
ПС Манилы 6/35 кВ | 41.5 | 60 | 421.1456 | 608.8851 | 6.3 | 1,6+0,630 | 2.0739 | 0.45283 | 0.42113 | 0.6547 | 0.60887 | 0.6547 | 0.60887 | 0.6615 | 0.6152 | 0.006804 | 0.0063277 | НЕТ
ПС Тиличики 35/6 кВ | 27 | 39 | 269.6491 | 389.4932 | 6.2 | 1 | 0.93 | 0.28994 | 0.26964 | 0.4188 | 0.38948 | 0.4188 | 0.38948 | 1.05 | 0.9765 | 0.6312 | 0.58702 | НЕТ
ПС Корф 35/6 кВ | 20 | 32 | 199.7401 | 319.5842 | 6.2 | 1 | 0.93 | 0.21477 | 0.19973 | 0.34363 | 0.31957 | 0.34363 | 0.31957 | 1.05 | 0.9765 | 0.70637 | 0.65693 | НЕТ
ПС Каменское 35/6 кВ | 38 | 57 | 391.7483 | 587.6225 | 6.4 | 1,6+1,6 | 2.976 | 0.42122 | 0.39174 | 0.63183 | 0.58761 | 0.63183 | 0.58761 | 1.68 | 1.5624 | 1.0482 | 0.97479 | НЕТ
[17 empty] | Суммарная мощность дефицита/профицита, МВт | Количество ЦП, шт.
[15 empty] | ЦП с профицитом |  | 13.5399 | 15
[15 empty] | ЦП с дефицитом |  | -2.4495 | 4

## 2017
Приложение №2
Расчет пропускной способности центров питания филиала ОАО "Камчатскэнерго" ЦЭС по итогам зимнего и летнего замеров максимума нагрузки за 2009-2015 г.г.
Наименование эбъекта центра питания, класс напряжения | нагрузка по замерам, А |  | нагрузка по замерам, кВт |  | Напряжение , кВ | Установлен ная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества, шт/ МВА | Установлен ная мощность трансформаторов Sуст., МВт | Мощность ЦП по результатам замеров замеров МВА лето | Мощность ЦП по результатам замеров замеров МВт лето | Мощность ЦП по результатам замеров МВА зима | Мощность ЦП по результатам замеров МВт зима | Суммарная полная мощность ЦП по результатам замеров максимума нагрузки Sмах, МВА | Суммарная полная мощность ЦП по результатам замеров максимума нагрузки Sмах, МВт | Допустимая нагрузка расчетная п режиме n-1, МВА | Допустимая нагрузка расчетная п режиме n-1, МВт | Текущий дефицит/ профицит установленной мощности, МВА | Текущий дефицит/ профицит установленной мощности, МВт | Информация по закрытию (да-закрыт, нет-открыт) центра питания | Примечание
дата
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
| 2015-06-17 | 2015-12-16 | 2015-06-17 | 2015-12-16
ПС Исток 35/6 кВ | 22.4 | 40.29 | 227.3171 | 408.8664 | 6.3 | 1,6+1,6 | 2.976 | 0.24442 | 0.22731 | 0.43963 | 0.40885 | 0.43963 | 0.40885 | 1.68 | 1.5624 | 1.2404 | 1.1535 | НЕТ
ПС Анавгай 35/10 кВ | 14.9 | 31.3 | 247.2106 | 519.3081 | 10.3 | 1+1 | 1.86 | 0.26581 | 0.2472 | 0.55838 | 0.51929 | 0.55838 | 0.51929 | 1.05 | 0.9765 | 0.49162 | 0.45721 | НЕТ
ПС Эссо 35/6 кВ | 55.5 | 92 | 563.2188 | 933.6239 | 6.3 | 1+1 | 1.86 | 0.60559 | 0.5632 | 1.0039 | 0.9336 | 1.0039 | 0.9336 | 1.05 | 0.9765 | 0.046133 | 0.042904 | НЕТ
ПС Майское 35/10 кВ | 27 | 35 | 265.3 | 343.9073 | 6.1 | 1 | 0.93 | 0.28526 | 0.26529 | 0.36978 | 0.3439 | 0.36978 | 0.3439 | 1.05 | 0.9765 | 0.68022 | 0.6326 | НЕТ
ПС Седанка 35/10 кВ | 12 | 15 | 199.0958 | 248.8697 | 10.3 | 1 | 0.93 | 0.21408 | 0.19909 | 0.26759 | 0.24886 | 0.26759 | 0.24886 | 1.05 | 0.9765 | 0.78241 | 0.72764 | НЕТ
ПС Угольный разрез 35/6кВ | 194 | 134.3 | 1968.7286 | 1362.8879 | 6.3 | 1,6+1,6 | 2.976 | 2.1169 | 1.9687 | 1.4654 | 1.3628 | 2.1169 | 1.9687 | 1.68 | 1.5624 | -0.43685 | -0.40627 | ДА
ПС Яры 35/6 кВ | 17.9 | 29.8 | 181.6507 | 302.413 | 6.3 | 1+1 | 1.86 | 0.19532 | 0.18165 | 0.32517 | 0.3024 | 0.32517 | 0.3024 | 1.05 | 0.9765 | 0.72483 | 0.6741 | НЕТ
ПС Погодная 35/10 кВ | 1.9 | 52.8 | 31.5235 | 876.0214 | 10.3 | 2,5+2,5 | 4.65 | 0.033895 | 0.031523 | 0.94193 | 0.876 | 0.94193 | 0.876 | 2.625 | 2.4413 | 1.6831 | 1.5653 | НЕТ
ПС Демби 35/6 кв | 280 | 18 | 2841.464 | 182.6655 | 6.3 | 2,5+1 | 3.255 | 3.0552 | 2.8414 | 0.19641 | 0.18266 | 3.0552 | 2.8414 | 1.05 | 0.9765 | -2.0052 | -1.8649 | ДА
ПС Крутоберегово 35/10 кв | 6.5 | 12.46 | 105.226 | 201.7101 | 10.05 | 4+1 | 4.65 | 0.11314 | 0.10522 | 0.21689 | 0.2017 | 0.21689 | 0.2017 | 1.05 | 0.9765 | 0.83311 | 0.7748 | НЕТ
ПС ОРУ -35 6/35 кВ | 121 | 140 | 1227.9184 | 1420.732 | 6.3 | 6,3+6,3 | 11.718 | 1.3203 | 1.2279 | 1.5276 | 1.4207 | 1.5276 | 1.4207 | 6.615 | 6.152 | 5.0874 | 4.7313 | НЕТ
ПС Соболево 35/6 кв | 94 | 82 | 1529.3004 | 1334.0706 | 10.1 | 1+1,6 | 2.418 | 1.6444 | 1.5293 | 1.4344 | 1.334 | 1.6444 | 1.5293 | 1.05 | 0.9765 | -0.59436 | -0.55276 | ДА
ПС Устьевое 35/10 кВ | 52 | 23 | 862.7484 | 381.6002 | 10.3 | 1+1 | 1.86 | 0.92766 | 0.86272 | 0.41031 | 0.38159 | 0.92766 | 0.86272 | 1.05 | 0.9765 | 0.12234 | 0.11378 | НЕТ
ПС Козыревск 35/6 кВ | 37 | 47 | 375.4792 | 476.96 | 6.3 | 1 | 0.93 | 0.40373 | 0.37547 | 0.51285 | 0.47695 | 0.51285 | 0.47695 | 1.05 | 0.9765 | 0.53715 | 0.49955 | НЕТ
ПС Атласово 35/10 кВ | 35 | 109 | 569.4204 | 1773.3377 | 10.1 | 1+1,6 | 2.418 | 0.61226 | 0.5694 | 1.9068 | 1.7733 | 1.9068 | 1.7733 | 1.05 | 0.9765 | -0.85676 | -0.79679 | ДА
ПС Манилы 6/35 кВ | 41 | 57.3 | 416.0715 | 581.4853 | 6.3 | 1,6+0,630 | 2.0739 | 0.44738 | 0.41606 | 0.62523 | 0.58147 | 0.62523 | 0.58147 | 0.6615 | 0.6152 | 0.036265 | 0.033727 | НЕТ
ПС Тиличики 35/6 кВ | 28 | 38 | 279.6361 | 379.5062 | 6.2 | 1 | 0.93 | 0.30068 | 0.27963 | 0.40806 | 0.3795 | 0.40806 | 0.3795 | 1.05 | 0.9765 | 0.64194 | 0.597 | НЕТ
ПС Корф 35/6 кВ | 20 | 35 | 199.7401 | 349.5452 | 6.2 | 1 | 0.93 | 0.21477 | 0.19973 | 0.37584 | 0.34953 | 0.37584 | 0.34953 | 1.05 | 0.9765 | 0.67416 | 0.62697 | НЕТ
ПС Каменское 35/6 кВ | 37 | 55 | 381.4392 | 567.0042 | 6.4 | 1,6+1,6 | 2.976 | 0.41014 | 0.38143 | 0.60966 | 0.56699 | 0.60966 | 0.56699 | 1.68 | 1.5624 | 1.0703 | 0.99541 | НЕТ
[17 empty] | Суммарная мощность дефицита/профицита, МВт | Количество ЦП, шт.
[15 empty] | ЦП с профицитом |  | 13.6257 | 15
[15 empty] | ЦП с дефицитом |  | -3.6207 | 4