## Манилы
Название энергоузла:Манилы ДЭС-4
Ячейки с формулами
№ п/п | диспетчерский номер и наименование ТП | мощность установленных трансформаторов, кВА | Общая мощность ТП, кВт | диспетчерское наименование фидера | Замеры нагрузки по фидерам, I(A) | [11 empty] | Замер напряжения, U(В) |  |  |  | Расчёт усреднённой нагрузки по трём фазам, Iср(A) |  |  |  | Расчёт усреднённой нагрузки по ТП, Iср(A) |  |  |  | Расчёт усреднённой нагрузки по ТП, Рср(кВт) |  |  |  | Максимальная нагрузка за год, Iср(A) | Максимальная нагрузка за год, Рср(кВт) | Резерв мощности по ТП (кВт)
[5 empty] | В летнее время | [5 empty] | В зимнее время
[5 empty] | 1000.4167 |  |  | 1000.7917 |  |  | 1000.4167 |  |  | 1000.7917 |  |  | В летнее время |  | В зимнее время |  | В летнее время |  | В зимнее время |  | В летнее время |  | В зимнее время |  | В летнее время |  | В зимнее время
[5 empty] | А | В | С | А | В | С | А | В | С | А | В | С | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917
1 | ТП-1 | 400 | 360 | Магазины | [6 empty] | 24 | 17 | 21 | 2 | 4 | 18 | 380 | 380 | 380 | 380 | 0 | 0 | 20.6667 | 8 | 0 | 0 | 58.8333 | 38.3333 | 0 | 0 | 34.8506 | 22.7072 | 58.8333 | 34.8506 | 325.1494
|  |  |  | Аэропорт | [6 empty] | 50 | 31 | 7 | 33 | 26 | 14 | 380 | 380 | 380 | 380 | 0 | 0 | 29.3333 | 24.3333
|  |  |  | ДЭС-4 | [6 empty] | 1 | 5 | 13 | 1 | 1 | 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 6.3333 | 4
|  |  |  | Котельная | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Гараж | [6 empty] | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2.5 | 2
2 | ТП-2 | 100 | 90 | а/с Камчатка | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 380 | 380 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 13 | 0 | 0 | 10.0701 | 7.7007 | 17 | 10.0701 | 79.9299
|  |  |  | Дома | [6 empty] | 18 | 7 | 26 | 16 | 7 | 16 | 380 | 380 | 380 | 380 | 0 | 0 | 17 | 13
3 | ТП-3 | 250 | 225 | Котельная | [6 empty] | 81 | 99 | 83 | 84 | 98 | 83 | 380 | 380 | 380 | 380 | 0 | 0 | 87.6667 | 88.3333 | 0 | 0 | 96 | 94 | 0 | 0 | 56.8667 | 55.682 | 96 | 56.8667 | 168.1333
|  |  |  | Больница | [6 empty] | 7 | 10 | 8 | 3 | 8 | 6 | 380 | 380 | 380 | 380 | 0 | 0 | 8.3333 | 5.6667
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ТП-4 | 250 | 225 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 380 | 380 | 380 | 380 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 90 | 110 | 0 | 0 | 53.3125 | 65.1598 | 110 | 65.1598 | 159.8402
|  |  |  | 2 | [6 empty] | 27 | 29 | 30 | 32 | 28 | 37 | 380 | 380 | 380 | 380 | 0 | 0 | 28.6667 | 32.3333
|  |  |  | 3 | [6 empty] | 40 | 27 | 7 | 37 | 44 | 15 | 380 | 380 | 380 | 380 | 0 | 0 | 24.6667 | 32
|  |  |  | 4 | [6 empty] | 30 | 29 | 48 | 29 | 47 | 46 | 380 | 380 | 380 | 380 | 0 | 0 | 35.6667 | 40.6667
5 | ТП-5 | 250 | 225 | 1 | [6 empty] | 46 | 57 | 30 | 20 | 39 | 30 | 380 | 380 | 380 | 380 | 0 | 0 | 44.3333 | 29.6667 | 0 | 0 | 53.6667 | 46 | 0 | 0 | 31.7901 | 27.2486 | 53.6667 | 31.7901 | 193.2099
|  |  |  | 2 | [6 empty] | 14 | 4 | 10 | 20 | 12 | 17 | 380 | 380 | 380 | 380 | 0 | 0 | 9.3333 | 16.3333
6 | ТП-6 | 315 | 283.5 | Детский сад | [6 empty] | 21 | 14 | 16 | 17 | 16 | 12 | 380 | 380 | 380 | 380 | 0 | 0 | 17 | 15 | 0 | 0 | 105.3333 | 113.6667 | 0 | 0 | 62.3954 | 67.3317 | 113.6667 | 67.3317 | 216.1683
|  |  |  | ТВ | [6 empty] | 27 | 67 | 62 | 33 | 102 | 61 | 380 | 380 | 380 | 380 | 0 | 0 | 52 | 65.3333
|  |  |  | Школа | [6 empty] | 23 | 56 | 30 | 26 | 42 | 32 |  |  |  |  | 0 | 0 | 36.3333 | 33.3333
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
7 | ТП-7 | откл | откл | м/р Тусм | [6 empty] | 26 | 21 | 6 | 89 | 26 | 6 | 380 | 380 | 380 | 380 | 0 | 0 | 17.6667 | 40.3333 | 0 | 0 | 21.6667 | 44.6667 | 0 | 0 | 12.8345 | 26.4588 | 44.6667 | 26.4588 | 0
|  |  |  | артель Старателей | [6 empty] | 1 | 10 | 1 | 1 | 11 | 1 | 380 | 380 | 380 | 380 | 0 | 0 | 4 | 4.3333
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
8 | ТП-9 | 160 | 144 | Скважина ДЭС-4 | [6 empty] | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 380 | 380 | 380 | 380 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 8.8854 | 8.8854 | 15 | 8.8854 | 135.1146
[17 empty] | 380 | 380 | 380 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | ТП-10 | 100 | 90 | 1 | [6 empty] | 24 | 18 | 7 | 50 | 27 | 17 | 380 | 380 | 380 | 380 | 0 | 0 | 16.3333 | 31.3333 | 0 | 0 | 26.6667 | 57.6667 | 0 | 0 | 15.7963 | 34.1595 | 57.6667 | 34.1595 | 55.8405
|  |  |  | 2 | [6 empty] | 3 | 9 | 11 | 14 | 28 | 22 | 380 | 380 | 380 | 380 | 0 | 0 | 7.6667 | 21.3333
|  |  |  | 3 | [6 empty] | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 9 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2.6667 | 5
[31 empty] | 286.8016 | 315.3337

## Соболево
Название энергоузла: Соболевский ЭУ
Ячейки с формулами
№ п/п | диспетчерский номер и наименование ТП | мощность установленных трансформаторов, кВА | Общая мощность ТП, кВт | диспетчерское наименование фидера | Замеры нагрузки по фидерам, I(A) | [11 empty] | Замер напряжения, U(В) |  |  |  | Расчёт усреднённой нагрузки по трём фазам, Iср(A) |  |  |  | Расчёт усреднённой нагрузки по ТП, Iср(A) |  |  |  | Расчёт усреднённой нагрузки по ТП, Рср(кВт) |  |  |  | Максимальная нагрузка за год, Iср(A) | Максимальная нагрузка за год, Рср(кВт) | Резерв мощности по ТП (кВт)
[5 empty] | В летнее время | [5 empty] | В зимнее время
[5 empty] | 1000.4167 |  |  | 1000.7917 |  |  | 1000.4167 |  |  | 1000.7917 |  |  | В летнее время |  | В зимнее время |  | В летнее время |  | В зимнее время |  | В летнее время |  | В зимнее время |  | В летнее время |  | В зимнее время
[5 empty] | А | В | С | А | В | С | А | В | С | А | В | С | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917
1 | ТП-3 | ТМ-160 | 144 | Муз.школа | 0.2 | 6.1 | 5.6 | 0.2 | 6.2 | 6.8 | 4.3 | 3.9 | 8.8 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 380 | 380 | 380 | 380 | 3.9667 | 4.4 | 5.6667 | 0.13333 | 18.7 | 23.3667 | 15.5333 | 30.1333 | 11.0772 | 13.8415 | 9.2013 | 17.8498 | 30.1333 | 17.8498 | 126.1502
|  |  |  | ул. Советская | 18.3 | 8.1 | 17.8 | 23.6 | 11 | 22.3 | 11.9 | 2.4 | 15.3 | 16.2 | 17.7 | 56.1 | 380 | 380 | 380 | 380 | 14.7333 | 18.9667 | 9.8667 | 30
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ТП-4 | ТМ-250 | 225 | Связь | 31 | 8.5 | 12.8 | 12 | 12 | 12 | 45.5 | 34 | 23.2 | 0.1 | 9.3 | 0.2 | 380 | 380 | 380 | 380 | 17.4333 | 12 | 34.2333 | 3.2 | 98.8667 | 95.7667 | 198.0333 | 129.0667 | 58.5648 | 56.7285 | 117.3073 | 76.4541 | 198.0333 | 117.3073 | 107.6927
|  |  |  | Пекарня | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 4.2 | 3.6 | 0 | 0.3 | 0.3 | 16.8 | 28.3 | 21.4 | 380 | 380 | 380 | 380 | 5.4 | 3.9 | 0.3 | 22.1667
|  |  |  | Строительная-Комсоиольская | 2.5 | 21.5 | 5.4 | 28.4 | 49.7 | 3.6 | 46 | 67 | 49 | 51.7 | 57.6 | 20.4 | 380 | 380 | 380 | 380 | 9.8 | 27.2333 | 54 | 43.2333
|  |  |  | ПО Соболевское | 2.7 | 2.1 | 0 | 2.5 | 0.5 | 0 | 2.7 | 10.6 | 0.3 | 3.2 | 3.2 | 0.2 | 380 | 380 | 380 | 380 | 2.4 | 1.5 | 4.5333 | 2.2
|  |  |  | Комсомольская | 18.7 | 37.4 | 9.4 | 12.3 | 15.5 | 15.3 | 7 | 12 | 13.5 | 2.4 | 11.6 | 8.3 | 380 | 380 | 380 | 380 | 21.8333 | 14.3667 | 10.8333 | 7.4333
|  |  |  | ЦРБ | 40 | 43 | 43 | 26.7 | 35 | 48.6 | 104 | 84.6 | 93.8 | 40 | 51.7 | 60.8 | 380 | 380 | 380 | 380 | 42 | 36.7667 | 94.1333 | 50.8333
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3 | ТП-5 | ТМ-315 | 283.5 | Старая школа | 25.5 | 32.5 | 28.5 | 7.6 | 13.8 | 21 | 66.9 | 48.9 | 51.7 | 51.5 | 24.7 | 33.4 | 380 | 380 | 380 | 380 | 28.8333 | 14.1333 | 55.8333 | 36.5333 | 117.8 | 114.4667 | 204.2 | 175.1333 | 69.7802 | 67.8056 | 120.9602 | 103.7422 | 204.2 | 120.9602 | 162.5398
|  |  |  | Новая школа | 3.2 | 8.5 | 2.3 | 0.8 | 3.6 | 0.3 | 38.1 | 31.4 | 19.3 | 8.7 | 6.5 | 0.4 | 380 | 380 | 380 | 380 | 4.6667 | 1.5667 | 29.6 | 5.2
|  |  |  | пер.Больничный | 7 | 13 | 20 | 14.2 | 34.6 | 35.3 | 33.9 | 22.7 | 58.2 | 24.2 | 64 | 29.2 | 380 | 380 | 380 | 380 | 13.3333 | 28.0333 | 38.2667 | 39.1333
|  |  |  | Пож.депо | 36.5 | 37.9 | 37.9 | 32 | 27.5 | 27.6 | 41.3 | 37.9 | 39.5 | 38.8 | 40.7 | 47.9 | 380 | 380 | 380 | 380 | 37.4333 | 29.0333 | 39.5667 | 42.4667
|  |  |  | ул.Советская | 25.5 | 3 | 21.1 | 43 | 6.8 | 20 | 16.8 | 3.5 | 14.4 | 34 | 7.2 | 3.6 | 380 | 380 | 380 | 380 | 16.5333 | 23.2667 | 11.5667 | 14.9333
|  |  |  | Аптека | 3.7 | 10.7 | 36.6 | 6.3 | 26.6 | 22.4 | 30.1 | 16.7 | 41.3 | 18.8 | 45 | 46.8 | 380 | 380 | 380 | 380 | 17 | 18.4333 | 29.3667 | 36.8667
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ТП-6 | ТМ-250 | 225 | ул.Погоды | 19.7 | 30.5 | 9.8 | 60.8 | 15.5 | 8.8 | 23.1 | 15.6 | 13.3 | 44.2 | 21.7 | 13.3 | 380 | 380 | 380 | 380 | 20 | 28.3667 | 17.3333 | 26.4 | 125.6333 | 129.8333 | 115.8333 | 168.6333 | 74.4203 | 76.9083 | 68.6152 | 99.8919 | 168.6333 | 99.8919 | 125.1081
|  |  |  | ул.Заречная 6А-8А | 25.7 | 14.6 | 33.5 | 5.8 | 38 | 22.6 | 6.3 | 6.2 | 39.5 | 40.1 | 23 | 31.4 | 380 | 380 | 380 | 380 | 24.6 | 22.1333 | 17.3333 | 31.5
|  |  |  | ул.Заречная 2А-2Г | 51 | 40 | 42.4 | 35.4 | 45.6 | 40 | 36.3 | 41.3 | 43.8 | 68 | 58 | 62.9 | 380 | 380 | 380 | 380 | 44.4667 | 40.3333 | 40.4667 | 62.9667
|  |  |  | ул.Заречная 6-8 | 16.6 | 13 | 28.4 | 42.4 | 12.4 | 52.8 | 9.6 | 19.5 | 23.2 | 47.6 | 11.4 | 63.5 | 380 | 380 | 380 | 380 | 19.3333 | 35.8667 | 17.4333 | 40.8333
|  |  |  | Дет.сад | 17 | 18.5 | 16.2 | 1.1 | 7.9 | 0.4 | 38 | 23.7 | 8.1 | 6.2 | 10.6 | 4 | 380 | 380 | 380 | 380 | 17.2333 | 3.1333 | 23.2667 | 6.9333
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ТП-7 | ТМ-630 | 567 | РСУ | 7.2 | 5 | 4.8 | 8.1 | 11.7 | 8.5 | 35.8 | 10.3 | 12.2 | 25.6 | 11.8 | 9.9 | 380 | 380 | 380 | 380 | 5.6667 | 9.4333 | 19.4333 | 15.7667 | 25.9333 | 30.9667 | 48.8667 | 43.1667 | 15.3619 | 18.3435 | 28.9467 | 25.5703 | 48.8667 | 28.9467 | 538.0533
|  |  |  | ул.Комсомольская | 8.7 | 20.5 | 23.9 | 2.4 | 25.9 | 18 | 3.5 | 3.7 | 5.1 | 23 | 18.5 | 16.9 | 380 | 380 | 380 | 380 | 17.7 | 15.4333 | 4.1 | 19.4667
|  |  |  | пер.Совхозный | 0.7 | 2.1 | 4.9 | 0 | 3.5 | 8.7 | 23.5 | 21.4 | 31.1 | 16 | 6.1 | 1.7 | 380 | 380 | 380 | 380 | 2.5667 | 6.1 | 25.3333 | 7.9333
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6 | ТП-8 | ТМ-250 | 225 | Комсомольская 64-64Е | 34.4 | 30 | 26.5 | 41.1 | 24.6 | 25 | 27.7 | 15.7 | 30.6 | 33.8 | 33.4 | 68.5 | 380 | 380 | 380 | 380 | 30.3 | 30.2333 | 24.6667 | 45.2333 | 76.0333 | 95.0333 | 68.9 | 93.3667 | 45.0392 | 56.2941 | 40.8137 | 55.3068 | 95.0333 | 56.2941 | 168.7059
|  |  |  | Котельная | 40 | 42 | 55.2 | 47.7 | 51.7 | 95 | 43.8 | 44.1 | 44.8 | 46.5 | 57.1 | 40.8 | 380 | 380 | 380 | 380 | 45.7333 | 64.8 | 44.2333 | 48.1333
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
7 | ТП-9 | ТМ-160 | 144 | Метео | 7.7 | 23.8 | 0 | 12 | 15.5 | 14.2 | 42.1 | 50.2 | 28 | 32.5 | 12 | 18.8 | 380 | 380 | 380 | 380 | 15.75 | 13.9 | 40.1 | 21.1 | 33.9833 | 20.1 | 51.7667 | 30.9 | 20.1304 | 11.9065 | 30.6646 | 18.304 | 51.7667 | 30.6646 | 113.3354
|  |  |  | Технический учет | 25 | 16.4 | 13.3 | 2.1 | 10.3 | 0 | 10.9 | 23.8 | 0.3 | 6 | 19.9 | 3.5 | 380 | 380 | 380 | 380 | 18.2333 | 6.2 | 11.6667 | 9.8
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
8 | ТП-12 | ТМ-250 | 225 | ул.Энергетиков,1А | 4 | 9.5 | 15.6 | 4.7 | 13.3 | 3.6 | 10.3 | 8.7 | 12.1 | 15.8 | 9.6 | 15 | 380 | 380 | 380 | 380 | 9.7 | 7.2 | 10.3667 | 13.4667 | 39.9667 | 30.2667 | 35.2 | 49.3 | 23.6747 | 17.9288 | 20.8511 | 29.2034 | 49.3 | 29.2034 | 195.7966
|  |  |  | Ул.Энергетиков | 40.5 | 16.7 | 27.3 | 21.7 | 12.3 | 22.9 | 36.3 | 5.8 | 20.4 | 52.3 | 12.4 | 30.3 | 380 | 380 | 380 | 380 | 28.1667 | 18.9667 | 20.8333 | 31.6667
|  |  |  | Рахимов | 0.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4.1 | 3.1 | 2.8 | 6.1 | 3.2 | 3.7 | 5.6 | 380 | 380 | 380 | 380 | 2.1 | 4.1 | 4 | 4.1667
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
9 | ТП-13 | ТМ-250 | 225 | ул.Пионерская,9 | 1.4 | 2.6 | 2.8 | 9.9 | 19.5 | 10 | 24 | 1.3 | 2.5 | 42.4 | 1.9 | 21.9 | 380 | 380 | 380 | 380 | 2.2667 | 13.1333 | 9.2667 | 22.0667 | 19.7333 | 43.5333 | 27.5333 | 59.7667 | 11.6893 | 25.7875 | 16.3097 | 35.4035 | 59.7667 | 35.4035 | 189.5965
|  |  |  | ул.Пионерская | 18.7 | 10 | 23.7 | 42.7 | 17.7 | 30.8 | 20 | 7.5 | 27.3 | 40.5 | 19.8 | 52.8 | 380 | 380 | 380 | 380 | 17.4667 | 30.4 | 18.2667 | 37.7
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
10 | ТП-14 | ТМ-160 | 144 | ИП Калман | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 380 | 380 | 380 | 380 | 1.9 | 0 | 1.4 | 0.33333 | 11.75 | 21.8 | 6.7667 | 15.2333 | 6.9602 | 12.9135 | 4.0083 | 9.0236 | 21.8 | 12.9135 | 131.0865
|  |  |  | ул.Комсомольская | 14.2 | 0 | 5.5 | 33.2 | 0 | 10.4 | 10 | 0.2 | 5.9 | 27.3 | 0.1 | 17.3 | 380 | 380 | 380 | 380 | 9.85 | 21.8 | 5.3667 | 14.9
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
11 | ТП-16 | ТМ-250 | 225 | ул.Советская 1-9 | 10 | 24.3 | 26 | 13.7 | 32.5 | 44.8 | 17.4 | 36.1 | 56.2 | 14.6 | 27.8 | 64.6 | 380 | 380 | 380 | 380 | 20.1 | 30.3333 | 36.5667 | 35.6667 | 33.5333 | 49.0667 | 55.5333 | 60.5333 | 19.8639 | 29.0652 | 32.8958 | 35.8576 | 60.5333 | 35.8576 | 189.1424
|  |  |  | ул.Советская,3,5,6,7 | 0.5 | 2.4 | 12.2 | 3.3 | 2.3 | 7.6 | 6.9 | 10.7 | 3.8 | 6.5 | 10.4 | 13.5 | 380 | 380 | 380 | 380 | 5.0333 | 4.4 | 7.1333 | 10.1333
|  |  |  | ул.Советская,16А | 2.4 | 1.5 | 13.8 | 11.5 | 8 | 16.3 | 5 | 3.4 | 12.5 | 8 | 7.1 | 7.4 | 380 | 380 | 380 | 380 | 5.9 | 11.9333 | 6.9667 | 7.5
|  |  |  | Отоп. Модуль | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 2.6 | 4.7 | 4.5 | 5.1 | 380 | 380 | 380 | 380 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 4.7667
|  |  |  | МТС | [6 empty] | 3.8 | 1.3 | 1.7 | 3.8 | 1.9 | 1.7 | 380 | 380 | 380 | 380 | 0 | 0 | 2.2667 | 2.4667
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
12 | ТП-17 | ТМ-250 | 225 | Администрация | 47.3 | 61.5 | 42.3 | 34.3 | 41.9 | 36.8 | 46.1 | 57 | 64.8 | 32.6 | 58.3 | 43.8 | 380 | 380 | 380 | 380 | 50.3667 | 37.6667 | 55.9667 | 44.9 | 91 | 97.0333 | 112.4 | 93.1 | 53.9049 | 57.4788 | 66.5814 | 55.1488 | 112.4 | 66.5814 | 158.4186
|  |  |  | ул.Набережная | 47.7 | 23.2 | 51 | 63.9 | 41.7 | 72.5 | 54.8 | 25.2 | 89.3 | 52.7 | 39.8 | 52.1 | 380 | 380 | 380 | 380 | 40.6333 | 59.3667 | 56.4333 | 48.2
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
13 | ТП-18 | ТМ-160 | 144 | Полиция | 51.2 | 20.1 | 23.6 | 49.2 | 20.7 | 11.3 | 62.4 | 27.3 | 50.4 | 91 | 27.5 | 56.7 | 380 | 380 | 380 | 380 | 31.6333 | 27.0667 | 46.7 | 58.4 | 71.6 | 72.5667 | 103.7333 | 122.0333 | 42.4131 | 42.9857 | 61.4476 | 72.2878 | 122.0333 | 72.2878 | 71.7122
|  |  |  | ул.Набережная | 30.6 | 21.2 | 22.1 | 30.5 | 21.4 | 20.7 | 37.4 | 33.2 | 34.4 | 44.3 | 20.3 | 26.7 | 380 | 380 | 380 | 380 | 24.6333 | 24.2 | 35 | 30.4333
|  |  |  | ул.Ключевая,пер.Центральный | 15.3 | 11.4 | 19.3 | 12.4 | 29.8 | 21.7 | 23.7 | 21.8 | 20.6 | 50.1 | 26.1 | 23.4 | 380 | 380 | 380 | 380 | 15.3333 | 21.3 | 22.0333 | 33.2
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
14 | ТП-19 | ТМ-160 | 144 | ул.Ключевая | 38.5 | 16.1 | 4.2 | 45.5 | 21.8 | 16.5 | 41.1 | 6.7 | 1.8 | 42.4 | 13.8 | 1.6 | 380 | 380 | 380 | 380 | 19.6 | 27.9333 | 16.5333 | 19.2667 | 30 | 38.6 | 25.7333 | 43.3333 | 17.7708 | 22.8651 | 15.2434 | 25.669 | 43.3333 | 25.669 | 118.331
|  |  |  | ул.Набережная | 1.5 | 25.4 | 4.3 | 4 | 12 | 16 | 1.7 | 16.3 | 9.6 | 14.7 | 48.8 | 8.7 | 380 | 380 | 380 | 380 | 10.4 | 10.6667 | 9.2 | 24.0667
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
15 | ТП-20 | ТМ-250 | 225 | Оськин | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 380 | 380 | 380 | 380 | 5.5 | 6.1 | 0.7 | 2.7 | 17.8167 | 26.3 | 20.2667 | 24.9333 | 10.5539 | 15.5791 | 12.0052 | 14.7695 | 26.3 | 15.5791 | 209.4209
|  |  |  | ООО "Запад" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 380 | 380 | 380 | 380 | 0 | 0 | 0.3 | 0.4
|  |  |  | ул.Совхозная | 4.8 | 6.3 | 24.2 | 16.7 | 9.3 | 25.6 | 13.7 | 11.6 | 11.7 | 29.3 | 13.4 | 18.7 | 380 | 380 | 380 | 380 | 11.7667 | 17.2 | 12.3333 | 20.4667
|  |  |  | ООО "СТК" | 0.5 | 0.6 | 0 | 5.3 | 0.7 | 0 | 19.3 | 1 | 0.5 | 3.6 | 0.4 | 0.1 | 380 | 380 | 380 | 380 | 0.55 | 3 | 6.9333 | 1.3667
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
16 | ТП-40 | ТМ-400 | 360 | Пождепо | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 1.2 | 0.4 | 13.7 | 15.6 | 15.1 | 29 | 28.1 | 15.3 | 380 | 380 | 380 | 380 | 0.2 | 0.56667 | 14.8 | 24.1333 | 30.9 | 37.7333 | 75.0333 | 111.1667 | 18.304 | 22.3518 | 44.4468 | 65.8508 | 111.1667 | 65.8508 | 294.1492
|  |  |  | Фидер №2 | 7.6 | 2.5 | 22.3 | 5.4 | 4.5 | 20.5 | 4.8 | 12.5 | 20.3 | 9.7 | 40 | 18.5 | 380 | 380 | 380 | 380 | 10.8 | 10.1333 | 12.5333 | 22.7333
|  |  |  | Фидер №3 | 8.8 | 16.5 | 19.8 | 5 | 25 | 28.8 | 1.2 | 33.7 | 35.1 | 1.3 | 49.4 | 65.1 | 380 | 380 | 380 | 380 | 15.0333 | 19.6 | 23.3333 | 38.6
|  |  |  | Фидер №4 | 0.7 | 9.7 | 4.2 | 1.2 | 8.3 | 12.8 | 30.8 | 30 | 12.3 | 20.6 | 31.5 | 25 | 380 | 380 | 380 | 380 | 4.8667 | 7.4333 | 24.3667 | 25.7
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
17 | ТП-41 | ТМ-400 | 360 | ул.Речная | 8.2 | 0.4 | 3.3 | 7.6 | 0.2 | 5 | 5.3 | 0.2 | 6.8 | 12.4 | 0.3 | 12.5 | 380 | 380 | 380 | 380 | 3.9667 | 4.2667 | 4.1 | 8.4 | 50.4 | 45.9 | 78.2667 | 70.6667 | 29.855 | 27.1894 | 46.3622 | 41.8602 | 78.2667 | 46.3622 | 313.6378
|  |  |  | Котельная | 5.1 | 3.7 | 4.6 | 7 | 3.5 | 2.2 | 16 | 13.2 | 5 | 13 | 13.6 | 2.5 | 380 | 380 | 380 | 380 | 4.4667 | 4.2333 | 11.4 | 9.7
|  |  |  | ул.Октябрьская | 8.8 | 8.7 | 9.7 | 18.5 | 28 | 9 | 39 | 15 | 9 | 34 | 13 | 25 | 380 | 380 | 380 | 380 | 9.0667 | 18.5 | 21 | 24
|  |  |  | Школа | 29.9 | 26 | 42.8 | 5.2 | 19.5 | 32 | 24.5 | 54.8 | 46 | 7.2 | 52.5 | 26 | 380 | 380 | 380 | 380 | 32.9 | 18.9 | 41.7667 | 28.5667
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
18 | ТП-42 | ТМ-400 | 360 | Контора КО | 12.9 | 5.4 | 24.2 | 16.5 | 0.5 | 1.2 | 9.2 | 2.5 | 0.2 | 7.8 | 2.2 | 0.2 | 380 | 380 | 380 | 380 | 14.1667 | 6.0667 | 3.9667 | 3.4 | 49.0333 | 45.9 | 71.5333 | 84.1667 | 29.0455 | 27.1894 | 42.3736 | 49.8571 | 84.1667 | 49.8571 | 310.1429
|  |  |  | ул.Набережная | 7.7 | 17.8 | 6.1 | 26 | 20.5 | 11.5 | 22.9 | 8 | 3.8 | 40.6 | 15 | 24 | 380 | 380 | 380 | 380 | 10.5333 | 19.3333 | 11.5667 | 26.5333
|  |  |  | Кот ельная | 9.1 | 13.8 | 8.4 | 8.4 | 12.8 | 16.5 | 44 | 41.6 | 41.2 | 52.2 | 42 | 45.1 | 380 | 380 | 380 | 380 | 10.4333 | 12.5667 | 42.2667 | 46.4333
|  |  |  | Администрация | 15.3 | 14 | 12.4 | 7 | 7.3 | 9.5 | 27.5 | 9.2 | 4.5 | 16.2 | 6 | 1.2 | 380 | 380 | 380 | 380 | 13.9 | 7.9333 | 13.7333 | 7.8
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
19 | ТП-42А | ТМ-250 | 225 | Фидер №1 | 1.2 | 2.5 | 2.8 | 8.2 | 12.2 | 17.3 | 11.3 | 3 | 6.4 | 3.2 | 3.1 | 6.3 | 380 | 380 | 380 | 380 | 2.1667 | 12.5667 | 6.9 | 4.2 | 51.1 | 46.3667 | 41.9 | 39.3 | 30.2697 | 27.4658 | 24.8199 | 23.2798 | 51.1 | 30.2697 | 194.7303
|  |  |  | Фидер №2 | 2.6 | 0.5 | 1.2 | 13.2 | 0.4 | 1.2 | 0.4 | 0.3 | 11.5 | 0.4 | 0.4 | 11.5 | 380 | 380 | 380 | 380 | 1.4333 | 4.9333 | 4.0667 | 4.1
|  |  |  | Фидер №3 | 17.3 | 21.8 | 16.9 | 7 | 7.4 | 6.5 | 7 | 7 | 1.2 | 7 | 9 | 0.4 | 380 | 380 | 380 | 380 | 18.6667 | 6.9667 | 5.0667 | 5.4667
|  |  |  | Фидер №4 | 8.2 | 39.8 | 38.5 | 6 | 28.2 | 31.5 | 42.6 | 2.5 | 32.5 | 42.5 | 2.1 | 32 | 380 | 380 | 380 | 380 | 28.8333 | 21.9 | 25.8667 | 25.5333
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
20 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 803.8541 | 855.3303

## Тиличики
Название энергоузла: Тиличики ДЭС-8
Ячейки с формулами
№ п/п | диспетчерский номер и наименование ТП | мощность установленных трансформаторов, кВА | Общая мощность ТП, кВт | диспетчерское наименование фидера | Замеры нагрузки по фидерам, I(A) | [11 empty] | Замер напряжения, U(В) |  |  |  | Расчёт усреднённой нагрузки по трём фазам, Iср(A) |  |  |  | Расчёт усреднённой нагрузки по ТП, Iср(A) |  |  |  | Расчёт усреднённой нагрузки по ТП, Рср(кВт) |  |  |  | Максимальная нагрузка за год, Iср(A) | Максимальная нагрузка за год, Рср(кВт) | Резерв мощности по ТП (кВт)
[5 empty] | В летнее время | [5 empty] | В зимнее время
[5 empty] | 1000.4167 |  |  | 1000.7917 |  |  | 1000.4167 |  |  | 1000.7917 |  |  | В летнее время |  | В зимнее время |  | В летнее время |  | В зимнее время |  | В летнее время |  | В зимнее время |  | В летнее время |  | В зимнее время
[5 empty] | А | В | С | А | В | С | А | В | С | А | В | С | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917
1 | ТП-1 | ТМ-100 | 90 | "Этус" | 10.8 | 11.7 | 14.4 | 32.9 | 14.8 | 35.2 | 71.9 | 30.3 | 68.1 | 31.7 | 45.6 | 63 | 402 | 402 | 394 | 398 | 12.3 | 27.6333 | 56.7667 | 46.7667 | 16.64 | 43.8833 | 99.3 | 90.7667 | 9.8569 | 25.9948 | 58.8215 | 53.7667 | 99.3 | 58.8215 | 31.1785
|  |  |  | "Жилфонд" | 0.3 | 0.22 | 7.9 | 0.4 | 0 | 0.1 | 11.3 | 0.1 | 1.7 | 2.2 | 0.1 | 0.1 | 402 | 402 | 394 | 398 | 2.8067 | 0.25 | 4.3667 | 0.8
|  |  |  | "ККПиБ" | 2.7 | 1.5 | 0.4 | 16.6 | 16.8 | 14.6 | 21.2 | 51.5 | 41.8 | 44 | 44.3 | 41.3 | 402 | 402 | 394 | 398 | 1.5333 | 16 | 38.1667 | 43.2
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ТП-2 | ТМ-400 ТМ-400 | 720 | "Военкомат" | 16.8 | 0.62 | 22.9 | 24 | 21.4 | 17.7 | 56.5 | 49.1 | 28.8 | 61.5 | 42.9 | 33.9 | 398 | 398 | 397 | 397 | 13.44 | 21.0333 | 44.8 | 46.1 | 183.3567 | 77.0667 | 232.5667 | 168.1833 | 108.6134 | 45.6513 | 137.7635 | 99.6253 | 232.5667 | 137.7635 | 582.2365
|  |  |  | РК КПСС Связь | 26.2 | 10.3 | 0 | 13.5 | 15.1 | 0 | 83.9 | 21 | 0.1 | 29.4 | 9.5 | 0 | 398 | 391 | 397 | 397 | 18.25 | 14.3 | 35 | 19.45
|  |  |  | "Пищекомбинат" | 60.7 | 54 | 53.6 | 40 | 9.3 | 7.5 | 57.9 | 83 | 4.5 | 37.4 | 31.3 | 14.4 | 398 | 398 | 397 | 397 | 56.1 | 18.9333 | 48.4667 | 27.7
|  |  |  | "Детсад" | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | "Котельная" | 5.9 | 5.9 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 30.7 | 31.1 | 32.8 | 29.9 | 29.9 | 32.1 | 399 | 3999 | 397 | 397 | 6.2333 | 0 | 31.5333 | 30.6333
|  |  |  | "Школа" | 10 | 7.4 | 6.4 | 4.8 | 1.4 | 7.4 | 16.5 | 21.4 | 50 | 6.9 | 8 | 5.9 | 399 | 399 | 397 | 397 | 7.9333 | 4.5333 | 29.3 | 6.9333
|  |  |  | "Мастерские" | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | "Жилфонд" | 16.3 | 198.8 | 29.1 | 24 | 13.9 | 16.9 | 31 | 13.3 | 86.1 | 34.3 | 15.3 | 62.5 | 399 | 399 | 397 | 397 | 81.4 | 18.2667 | 43.4667 | 37.3667
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3 | ТП-3 | ТМ-250 | 225 | "Химчистка" | 2.3 | 6.6 | 8.9 | 1.5 | 9.2 | 1.1 | 25.9 | 4.1 | 1 | 18.3 | 7.2 | 6 | 376 | 376 | 379 | 379 | 5.9333 | 3.9333 | 10.3333 | 10.5 | 35.2667 | 61.8333 | 73.7667 | 112.6 | 20.8906 | 36.6277 | 43.6965 | 66.6999 | 112.6 | 66.6999 | 158.3001
|  |  |  | "В\Ч" | 21.7 | 28.2 | 30.6 | 63.5 | 64.9 | 43.6 | 70.7 | 57.3 | 49.7 | 79.2 | 65.5 | 84.4 | 378 | 378 | 379 | 379 | 26.8333 | 57.3333 | 59.2333 | 76.3667
|  |  |  | "Инфекция" | 0.7 | 6.7 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 3.3 | 8.5 | 0.5 | 3.1 | 9.4 | 379 | 379 | 379 | 379 | 2.5 | 0.56667 | 4.2 | 4.3333
|  |  |  | "Освещение" | [9 empty] | 25.7 | 0 | 17.1 |  |  | 379 | 379 | 0 | 0 | 0 | 21.4
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4 | КТПН-4 | ТМ-250 | 225 | "Детсад" | 11.6 | 20.5 | 32.3 | 16.8 | 10 | 4.2 | 25.1 | 16.1 | 21 | 24.8 | 12.7 | 8.9 | 395 | 395 | 393 | 393 | 21.4667 | 10.3333 | 20.7333 | 15.4667 | 86.5133 | 83.1667 | 151.2667 | 152.7667 | 51.2472 | 49.2647 | 89.6045 | 90.4931 | 152.7667 | 90.4931 | 134.5069
|  |  |  | "Котельная" | 10.2 | 15.3 | 10.8 | 2.2 | 5.8 | 6.2 | 55.6 | 98 | 70.2 | 53.1 | 58.6 | 61 | 396 | 396 | 393 | 393 | 12.1 | 4.7333 | 74.6 | 57.5667
|  |  |  | "Магазин" | 27.1 | 28.6 | 27.9 | 49.8 | 38.7 | 45.7 | 16.4 | 29.1 | 35.4 | 41 | 35.7 | 44.6 | 397 | 397 | 393 | 393 | 27.8667 | 44.7333 | 26.9667 | 40.4333
|  |  |  | "Зеленая" | 11.9 | 19.1 | 41.8 | 8.7 | 24.6 | 36.2 | 10 | 32.5 | 27.6 | 8 | 30.7 | 55.2 | 397 | 397 | 393 | 393 | 24.2667 | 23.1667 | 23.3667 | 31.3
|  |  |  | "Шнырев" | 0.2 | 0.53 | 1.71 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 10.4 | 0.8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 396 | 396 | 393 | 393 | 0.81333 | 0.2 | 5.6 | 8
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5 | КТПН-5 | ТМ-250 | 225 | "Жилфонд" | 25.3 | 16.8 | 18.2 | 22.8 | 10.8 | 9.2 | 10.6 | 5.2 | 4.6 | 27.3 | 14 | 17.8 | 410 | 410 | 406 | 406 | 20.1 | 14.2667 | 6.8 | 19.7 | 61.3 | 26.55 | 75.7 | 64.8333 | 36.3118 | 15.7272 | 44.8418 | 38.4048 | 75.7 | 44.8418 | 180.1582
|  |  |  | "АПК Корякский" | 0.79 | 8.33 | 2.68 | 4.8 | 0.4 | 16.1 | 41.2 | 30.7 | 1 | 41.3 | 28.4 | 16.3 | 410 | 410 | 406 | 406 | 3.9333 | 7.1 | 24.3 | 28.6667
|  |  |  | "Подсобное хозяйство" | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | "Портпункт" | 39.2 | 41.5 | 31.1 | 7.9 | 6.9 | 0.75 | 47.3 | 45.2 | 41.3 | 27.3 | 16.2 | 5.9 | 410 | 410 | 406 | 406 | 37.2667 | 5.1833 | 44.6 | 16.4667
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6 | КТПН-6 | ТМ-100 | 90 | "ГСМ" | 0.21 | 0.04 | 0.04 | 1.15 | 0.4 | 0.4 | 12.8 | 0.4 | 0.5 | 14.3 | 1.5 | 1.7 | 410 | 410 | 411 | 411 | 0.096667 | 0.65 | 4.5667 | 5.8333 | 3.8733 | 4.05 | 17.6667 | 18.2667 | 2.2944 | 2.3991 | 10.4651 | 10.8205 | 18.2667 | 10.8205 | 79.1795
|  |  |  | "Елена баржа" | 0.14 | 0.14 | 6.64 | 0.2 | 0.2 | 5.5 | 7 | 0.9 | 12 | 7 | 0.8 | 12 | 415 | 415 | 411 | 411 | 2.3067 | 1.9667 | 6.6333 | 6.6
|  |  |  | "Жуков" | 1.17 | 0.98 | 1.96 | 1.2 | 0.9 | 1.9 | 7.5 | 10 | 0.8 | 0.8 | 10 | 2 | 414 | 414 | 411 | 411 | 1.37 | 1.3333 | 6.1 | 4.2667
|  |  |  | "Верютин" | 0.2 | 0.06 | 0.04 | 0.2 | 0.06 | 0.04 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 4 | 0.5 | 415 | 415 | 411 | 411 | 0.1 | 0.1 | 0.36667 | 1.5667
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
7 | КТПН-7 | ТМ-250 | 225 | "Котельная" | 11.1 | 13.2 | 12.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 51.3 | 55.5 | 52.4 | 50 | 54.2 | 49.7 | 396 | 396 | 396 | 396 | 12.1333 | 0.2 | 53.0667 | 51.3 | 86.1833 | 89.0333 | 204.1333 | 207.2 | 51.0517 | 52.7399 | 120.9207 | 122.7373 | 207.2 | 122.7373 | 102.2627
|  |  |  | "Холодильник" | 54.4 | 16.1 | 28.8 | 41.3 | 40.5 | 47.5 | 54.5 | 86.8 | 105.5 | 53.2 | 86 | 108.4 | 398 | 398 | 396 | 396 | 33.1 | 43.1 | 82.2667 | 82.5333
|  |  |  | "Типография" | 24.6 | 20.5 | 30.1 | 16.7 | 26.9 | 10.1 | 40.3 | 63.4 | 36.2 | 41.2 | 43.8 | 31.1 | 397 | 397 | 396 | 396 | 25.0667 | 17.9 | 46.6333 | 38.7
|  |  |  | "Набережная" | 0.4 | 20.2 | 3.1 | 17.6 | 21.9 | 14.9 | 10.1 | 15.5 | 4.6 | 12.7 | 25.4 | 8.3 | 397 | 397 | 396 | 396 | 7.9 | 18.1333 | 10.0667 | 15.4667
|  |  |  | "Мастерсие" | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398 | 398 | 396 | 396 | 0.35 | 0.2 | 0 | 0
|  |  |  | "РОВД" | 5.8 | 0.9 | 16.2 | 12.5 | 0.5 | 15.5 | 12.9 | 0.2 | 23.2 | 18.9 | 0 | 19.5 | 396 | 396 | 396 | 396 | 7.6333 | 9.5 | 12.1 | 19.2
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
8 | ТП-8 | ТМ-400 | 360 | "Жилфонд" | 12.2 | 9.3 | 34.7 | 46.8 | 32.8 | 30.8 | 7.6 | 37.3 | 16 | 25.9 | 33.9 | 22.5 | 398 | 398 | 400 | 400 | 18.7333 | 36.8 | 20.3 | 27.4333 | 102.2667 | 163.1 | 121.0333 | 162.0333 | 60.5788 | 96.6141 | 71.6955 | 95.9823 | 163.1 | 96.6141 | 263.3859
|  |  |  | "Общежитие" | 13.4 | 12.7 | 10.5 | 8.3 | 14.6 | 38.8 | 1.4 | 1.6 | 37.4 | 14.9 | 43.2 | 22.1 | 398 | 398 | 400 | 400 | 12.2 | 20.5667 | 13.4667 | 26.7333
|  |  |  | "Советская" | 28.5 | 21.3 | 26 | 41.9 | 52.2 | 58.1 | 28.6 | 34 | 17.9 | 35.4 | 32.8 | 44.6 | 399 | 399 | 400 | 400 | 25.2667 | 50.7333 | 26.8333 | 37.6
|  |  |  | "Аптека" | 53.1 | 36 | 49.1 | 58.2 | 48.7 | 58.1 | 70.6 | 71.1 | 39.6 | 98.3 | 74.8 | 37.7 | 399 | 399 | 400 | 400 | 46.0667 | 55 | 60.4333 | 70.2667
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
9 | КТПН-9 | ТМ-250 | 225 | "Больница" | 10.5 | 11.2 | 10.3 | 22.1 | 10.3 | 11.5 | 2 | 2.2 | 2.1 | 16.5 | 0.5 | 0.2 | 389 | 389 | 390 | 390 | 10.6667 | 14.6333 | 2.1 | 5.7333 | 57.6667 | 76.7333 | 80.2667 | 108.4333 | 34.1595 | 45.4539 | 47.5469 | 64.2317 | 108.4333 | 64.2317 | 160.7683
|  |  |  | "Ветстанция" | 53.2 | 29.4 | 20.6 | 55.4 | 40.1 | 43.6 | 52 | 49.7 | 28.7 | 61.8 | 61.5 | 55 | 388 | 388 | 390 | 390 | 34.4 | 46.3667 | 43.4667 | 59.4333
|  |  |  | "Прокуратура" | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 39.7 | 2.1 | 22.6 | 21 | 20.3 | 21.4 | 389 | 389 | 390 | 390 | 1.2667 | 0.5 | 21.4667 | 20.9
|  |  |  | "Магазин" | 20.4 | 7.3 | 6.3 | 21.9 | 18.8 | 5 | 15.7 | 2.1 | 13.6 | 22.8 | 11.4 | 17.4 | 389 | 389 | 390 | 390 | 11.3333 | 15.2333 | 10.4667 | 17.2
|  |  |  | "Батоев дом" | [6 empty] | 4.4 | 2 | 1.9 | 8.4 | 6.4 | 0.7 | 389 | 389 | 390 | 390 | 0 | 0 | 2.7667 | 5.1667
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
10 | ТП-10 | ТМ-160 | 144 | БРУ | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.1 | 4.0333 | 1.2333 | 0.14809 | 0.059236 | 2.3892 | 0.73058 | 4.0333 | 2.3892 | 141.6108
|  |  |  | Общежитие | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Мартынов | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 3.6 | 4.1 | 4.4 | 0.8 | 0.7 | 2.2 | 400 | 400 | 401 | 401 | 0.25 | 0.1 | 4.0333 | 1.2333
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
11 | ТП-11 | ТМ-63 | 56.7 | "РЦТА" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7 | 2.6 | 13.1 | 13.2 | 7.3 | 19.3 |  |  | 400 | 400 | 0 | 0 | 10.8 | 13.2667 | 2.8 | 2.8 | 15 | 18.9 | 1.6586 | 1.6586 | 8.8854 | 11.1956 | 18.9 | 11.1956 | 45.5044
|  |  |  | "МТС" | 1.2 | 4 | 3.2 | 1.2 | 4 | 3.2 | 2.9 | 5.4 | 4.3 | 7 | 5.5 | 4.4 | 412 | 412 | 400 | 400 | 2.8 | 2.8 | 4.2 | 5.6333
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
12 | ТП-12 | ТМ-160 | 144 | "Радиостанция" | 3.7 | 0 | 3 | 3.7 | 0 | 3 | 7.5 | 2.9 | 18 | 11.7 | 8.4 | 15.8 | 372 | 372 | 381 | 381 | 3.35 | 3.35 | 9.4667 | 11.9667 | 3.35 | 3.35 | 9.4667 | 11.9667 | 1.9844 | 1.9844 | 5.6077 | 7.0886 | 11.9667 | 7.0886 | 136.9114
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
13 | ТП-14 | ТМ-250 | 225 | "Водоканал" | 27.3 | 27.5 | 27.4 | 27.3 | 27.4 | 27.8 | 51.8 | 57.8 | 70.6 | 53.1 | 45.6 | 65.2 | 380 | 380 | 393 | 393 | 27.4 | 27.5 | 60.0667 | 54.6333 | 27.4 | 27.5 | 60.0667 | 54.6333 | 16.2307 | 16.2899 | 35.5812 | 32.3627 | 60.0667 | 35.5812 | 189.4188
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
14 | ТП-16 | ТМ-250 | 225 | "Стрельников ООО Восток" | 0.07 | 6.1 | 1.2 | 0.6 | 4.5 | 1.1 | 35.6 | 1.2 | 0.9 | 35.8 | 15 | 0.8 | 395 | 395 | 398 | 398 | 2.4567 | 2.0667 | 12.5667 | 17.2 | 2.4567 | 2.0667 | 12.5667 | 17.2 | 1.4552 | 1.2242 | 7.444 | 10.1886 | 17.2 | 10.1886 | 214.8114
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
15 | ТП-17 | ТМ-1000 ТМ-1000 | 1800 | "РЩ ТП Школа ввод2" | 1.5 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | [6 empty] | 388 | 388 |  |  | 1.5 | 1.9 | 0 | 0 | 97.5 | 151.7067 | 460.0233 | 471 | 57.7552 | 89.8652 | 272.5001 | 279.0022 | 471 | 279.0022 | 1520.9978
|  |  |  | "Школа прит вент" | 24.8 | 47.9 | 26.9 | 24 | 47 | 26.9 | [6 empty] | 388 | 388 |  |  | 33.2 | 32.6333 | 0 | 0
|  |  |  | "Дома" | 37.8 | 33.9 | 46.6 | 91.6 | 87.4 | 100.12 | 358 | 279 | 298.1 | 426 | 413 | 355 | 388 | 388 | 388 | 388 | 39.4333 | 93.04 | 311.7 | 398
|  |  |  | "ВРУ школы ввод1" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | "Администрация" | 22.5 | 17.6 | 20.4 | 22.6 | 13.2 | 31.8 | 90.8 | 88.8 | 80 | 64 | 70 | 41 | 388 | 388 | 388 | 388 | 20.1667 | 22.5333 | 86.5333 | 58.3333
|  |  |  | "ТП Школа ввод1" | 3.2 | 0 | 0 | 2.9 | 0.3 | 0 | 84.77 | 15.7 | 84.9 | 18 | 16 | 10 | 388 | 388 | 388 | 388 | 3.2 | 1.6 | 61.79 | 14.6667
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
16 | ТП-18 | ТМ-630 ТМ-630 | 1134 | "Клуб ДК1 выкл" | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 64.4667 | 77.6667 | 321.4667 | 43.2424 | 38.1876 | 46.0067 | 190.4244 | 321.4667 | 190.4244 | 943.5756
|  |  |  | "Столовая" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 5.2 | 5.5 | 17 | 18 | 18 | 392 | 392 | 392 | 392 | 0 | 0 | 5.3667 | 17.6667
|  |  |  | "Дома" | 35.9 | 83.4 | 45.6 | 78.1 | 20.8 | 40.1 | 34.3 | 41 | 44.4 | 212 | 224 | 206 | 392 | 392 | 392 | 392 | 54.9667 | 46.3333 | 39.9 | 214
|  |  |  | "Баня" | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 | 392 | 392 | 392 | 0 | 1.5 | 0 | 0
|  |  |  | "Клуб ДК" | 15 | 18 | 20 | 14 | 12 | 20 | 28.5 | 26.7 | 33 | 21 | 101 | 127 | 392 | 392 | 392 | 392 | 17.6667 | 15.3333 | 29.4 | 83
|  |  |  | "Водозков" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 | 392 | 392 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | "Батоев" | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0 | 2.5 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 1 | 0 | 7 | 392 | 392 | 392 | 392 | 0.36667 | 1.3 | 0.2 | 4
|  |  |  | "Уличное освещение" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 8 | 0.2 | 0.2 | 8 | 0.2 | 392 | 392 | 392 | 392 | 0 | 0 | 2.8 | 2.8
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
17 | ТП-21 | ТМ-400 | 360 | "Очистные" | [6 empty] | 3.1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 8 | 412 | 412 | 412 | 412 | 0 | 0 | 3.1 | 7 | 17.7667 | 41.8 | 78.0333 | 243.6667 | 10.5243 | 24.7607 | 46.2239 | 144.3387 | 243.6667 | 144.3387 | 215.6613
|  |  |  | "Дома 28,29,31" | 4.4 | 14.4 | 14.6 | 25.3 | 0.9 | 2.5 | 21 | 14.3 | 56 | 23 | 54 | 18 | 412 | 412 | 412 | 412 | 11.1333 | 9.5667 | 30.4333 | 31.6667
|  |  |  | "Хаиленские домики" | 0 | 0.6 | 7.2 | 40 | 21.1 | 27.6 | 11.4 | 11 | 24.4 | 145 | 151 | 139 | 412 | 412 | 412 | 412 | 3.9 | 29.5667 | 15.6 | 145
|  |  |  | "Освещение" | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 |  |  | 412 | 412 | 0 | 0 | 0 | 6.6667
|  |  |  | "Пож депо" | 0.5 | 0.4 | 7.3 | 1.1 | 1.9 | 5 | 3 | 32.2 | 51.5 | 53 | 50 | 57 | 412 | 412 | 412 | 412 | 2.7333 | 2.6667 | 28.9 | 53.3333
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
18 | ТП-22 | ТМ-1000 ТМ-1000 | 1800 | "Жилфонд1" | 36.1 | 33.7 | 24.5 | 44.8 | 36.9 | 41.8 | 142.3 | 170.6 | 160.8 | 253 | 239 | 202 | 373 | 373 | 373 | 373 | 31.4333 | 41.1667 | 157.9 | 231.3333 | 133.9333 | 223.2167 | 582.0667 | 871.1667 | 79.3369 | 132.2249 | 344.7938 | 516.0455 | 871.1667 | 516.0455 | 1283.9545
|  |  |  | "Жилфонд2" | 18.8 | 19.4 | 27.7 | 55 | 64.8 | 52.3 | 125.8 | 169 | 157 | 170 | 174 | 203 | 373 | 372 | 373 | 373 | 21.9667 | 57.3667 | 150.6 | 182.3333
|  |  |  | "Жилфонд3" | 23.1 | 15.9 | 25.5 | 19.3 | 17.7 | 37.1 | 115 | 126 | 120 | 203 | 210 | 285 | 373 | 373 | 373 | 373 | 21.5 | 24.7 | 120.3333 | 232.6667
|  |  |  | "Жилфонд4" | 68.8 | 60.8 | 20.8 | 87.1 | 48.6 | 36.6 | 116.3 | 68 | 143.8 | 129 | 108 | 192 | 373 | 373 | 373 | 373 | 50.1333 | 57.4333 | 109.3667 | 143
|  |  |  | "Метеостанция" | 0.7 | 0.1 | 0 | 0.6 | 1.1 | 0 | 7 | 9.3 | 2 | 22 | 0 | 1 | 373 | 373 | 373 | 373 | 0.4 | 0.85 | 6.1 | 11.5
|  |  |  | "Монолит В\Ч" | 8 | 10.5 | 4 | 38.4 | 42.8 | 25 | 16 | 21.5 | 26 | 37 | 25 | 39 | 373 | 373 | 373 | 373 | 7.5 | 35.4 | 21.1667 | 33.6667
|  |  |  | "8 квартирный дом мол 26" | 1 | 0 | 0 | 17.8 | 0.8 | 0.3 | 7 | 21.4 | 21.4 | 22 | 54 | 34 | 373 | 373 | 373 | 373 | 1 | 6.3 | 16.6 | 36.6667
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
19 | ТП-23 | ТМ-1000 ТМ-1000 | 1800 | "АБК" | 24.3 | 8.2 | 6 | 18.5 | 10 | 1.7 | 46.7 | 89.1 | 54.6 | 50 | 49 | 46 | 388 | 388 | 388 | 388 | 12.8333 | 10.0667 | 63.4667 | 48.3333 | 168.8333 | 149.4667 | 427.7667 | 385.1667 | 100.0103 | 88.5383 | 253.3925 | 228.1579 | 427.7667 | 253.3925 | 1546.6075
|  |  |  | "Больница1" | 36 | 35.8 | 40.8 | 31.8 | 34.1 | 35.9 | 113 | 35.4 | 76 | 182 | 5 | 134 | 388 | 388 | 388 | 388 | 37.5333 | 33.9333 | 74.8 | 107
|  |  |  | "Интернат1" | 13.5 | 20.3 | 8.2 | 41 | 29.3 | 45.1 | 104 | 31 | 212 | 20 | 35 | 145 | 388 | 388 | 388 | 388 | 14 | 38.4667 | 115.6667 | 66.6667
|  |  |  | "Интернат2" | 30.1 | 57.7 | 41.3 | 0.9 | 6.4 | 11.5 | [6 empty] | 388 | 388 | 388 | 388 | 43.0333 | 6.2667 | 0 | 0
|  |  |  | "Больница2" | 36.8 | 32.1 | 43.5 | 32.2 | 32.9 | 34.9 | 98.6 | 24.8 | 41.3 | 18 | 5 | 168 | 388 | 388 | 388 | 388 | 37.4667 | 33.3333 | 54.9 | 63.6667
|  |  |  | "Магазин" | 23.2 | 17.5 | 2.3 | 22.1 | 11.3 | 8.8 | 11.5 | 17.5 | 2.6 | 3 | 16 | 0 | 388 | 388 | 388 | 388 | 14.3333 | 14.0667 | 10.5333 | 9.5
|  |  |  | "Гостиница" | 8.8 | 18.7 | 1.4 | 1.2 | 24.4 | 14.4 | 6.7 | 29.8 | 63 | 5 | 16 | 15 | 388 | 388 | 388 | 388 | 9.6333 | 13.3333 | 33.1667 | 12
|  |  |  | Приточная вент школа | [6 empty] | 40 | 93 | 92.7 | 104 | 68 | 62 | 388 | 388 | 388 | 388 | 0 | 0 | 75.2333 | 78
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
20 | КТП-24 База Аметистовой | ТМ-250 | 225 |  | 124 | 117 | 98 | 98 | 98 | 88 | 273 | 215 | 327 | 283 | 220 | 282 | 390 | 390 | 390 | 390 | 113 | 94.6667 | 271.6667 | 261.6667 | 113 | 94.6667 | 271.6667 | 261.6667 | 66.9368 | 56.0769 | 160.9248 | 155.0012 | 271.6667 | 160.9248 | 64.0752
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
21 | КТП-25 Склад химвеществ Аметистовое |  |  |  | 2.3 | 2.6 | 2.3 | 0 | 6 | 0.4 | 6.2 | 26 | 6 | 28 | 11 | 11 | 390 | 390 | 390 | 390 | 2.4 | 3.2 | 12.7333 | 16.6667 | 2.4 | 3.2 | 12.7333 | 16.6667 | 1.4217 | 1.8956 | 7.5427 | 9.8727 | 16.6667 | 9.8727 | -9.8727
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
22 | КТП-26 Склад ВВ Аметистовое |  |  |  | 0.2 | 0.4 | 12 | 0.2 | 0.5 | 1.6 | 15 | 21 | 30 | 16 | 28 | 30 | 392 | 390 | 390 | 390 | 4.2 | 0.76667 | 22 | 24.6667 | 4.2 | 0.76667 | 22 | 24.6667 | 2.4879 | 0.45414 | 13.032 | 14.6116 | 24.6667 | 14.6116 | -14.6116
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
23 | КТПН-27 Объект береговой охраны | ТМ-400 ТМ-400 | 720 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 1829.6799 | 2241.7818

## Корф
Название энергоузла: Корф
Ячейки с формулами
№ п/п | диспетчерский номер и наименование ТП | мощность установленных трансформаторов, кВА | Общая мощность ТП, кВт | диспетчерское наименование фидера | Замеры нагрузки по фидерам, I(A) | [11 empty] | Замер напряжения, U(В) |  |  |  | Расчёт усреднённой нагрузки по трём фазам, Iср(A) |  |  |  | Расчёт усреднённой нагрузки по ТП, Iср(A) |  |  |  | Расчёт усреднённой нагрузки по ТП, Рср(кВт) |  |  |  | Максимальная нагрузка за год, Iср(A) | Максимальная нагрузка за год, Рср(кВт) | Резерв мощности по ТП (кВт)
[5 empty] | В летнее время | [5 empty] | В зимнее время
[5 empty] | 1000.4167 |  |  | 1000.7917 |  |  | 1000.4167 |  |  | 1000.7917 |  |  | В летнее время |  | В зимнее время |  | В летнее время |  | В зимнее время |  | В летнее время |  | В зимнее время |  | В летнее время |  | В зимнее время
[5 empty] | А | В | С | А | В | С | А | В | С | А | В | С | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917
1 | КТП-1 | ТМ-630 | 567 | "Советская-север" | 14 | 5.8 | 5.3 | 10 | 3.6 | 5.3 | 38.6 | 31.8 | 32.1 | 39.5 | 42.4 | 21.4 | 400 | 400 | 402 | 402 | 8.3667 | 6.3 | 34.1667 | 34.4333 | 20.7667 | 24.2333 | 80.1 | 81.6667 | 12.3014 | 14.3549 | 47.4481 | 48.3762 | 81.6667 | 48.3762 | 518.6238
|  |  |  | "ЦК Котельная" | 12.7 | 11 | 13.5 | 25.6 | 10.4 | 17.8 | 43.8 | 32.2 | 61.8 | 42.9 | 32.2 | 66.6 | 400 | 400 | 402 | 402 | 12.4 | 17.9333 | 45.9333 | 47.2333
2 | ТП-2 | ТМ-630 | 567 | "Буялов" | 3.7 | 8.7 | 2.3 | 4 | 5.6 | 2.5 | [7 empty] | 390 | 390 |  | 4.9 | 4.0333 | 0 | 0 | 23.5167 | 56.3117 | 50.9333 | 64.7917 | 13.9304 | 33.3569 | 30.1709 | 38.3801 | 64.7917 | 38.3801 | 528.6199
|  |  |  | "Северная" | 13.7 | 15.5 | 19.3 | 25.3 | 68.7 | 45.7 | 20.6 | 23.4 | 43.4 | 25.6 | 56.4 | 74.9 | 390 | 390 | 400 | 400 | 16.1667 | 46.5667 | 29.1333 | 52.3
|  |  |  | "Билайн" | 1.4 | 0.08 | 0 | 0.09 | 1.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.15 | 0.1 | 0 | 390 | 390 | 400 | 400 | 0.74 | 0.645 | 0.1 | 0.125
|  |  |  | "Офис КГД" | 0.03 | 1.1 | 4 | 9.2 | 2.2 | 3.8 | 11.7 | 18.8 | 22.6 | 2.7 | 19.2 | 6.8 | 390 | 390 | 400 | 400 | 1.71 | 5.0667 | 17.7 | 9.5667
|  |  |  | "Буялов" | [6 empty] | 2.8 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 2.8 |  |  | 400 | 400 | 0 | 0 | 4 | 2.8
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3 | КТП-5 | ТМ-630 | 567 | "Корякрыба" | 175 | 177 | 159 | 238 | 209 | 175 | 22.8 | 68.8 | 39.1 | 30.4 | 62.8 | 41.8 | 397 | 397 | 390 | 390 | 170.3333 | 207.3333 | 43.5667 | 45 | 170.3333 | 207.3333 | 43.5667 | 45 | 100.8989 | 122.8163 | 25.8072 | 26.6563 | 207.3333 | 122.8163 | 444.1837
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4 | КТП-9 | ТМ-400 | 360 | "База" | 16.5 | 24 | 24 | 28.8 | 24 | 26.5 | 72 | 104.2 | 101 | 61.4 | 101.5 | 106.6 | 402 | 402 | 398 | 398 | 21.5 | 26.4333 | 92.4 | 89.8333 | 21.5 | 26.4333 | 92.4 | 89.8333 | 12.7358 | 15.6581 | 54.7342 | 53.2138 | 92.4 | 54.7342 | 305.2658
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ТП-10 | ТМ-400 | 360 | "Гостиница МЭЙ" | 1.3 | 3.4 | 0.05 | 1.1 | 3.3 | 0.4 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 384 | 384 | 390 | 390 | 1.5833 | 1.6 | 1.3667 | 1.3 | 19.65 | 19.8333 | 52.5333 | 49.2333 | 11.6399 | 11.7485 | 31.1187 | 29.1639 | 52.5333 | 31.1187 | 328.8813
|  |  |  | "АТБ" | 12.4 | 5.9 | 16.6 | 8.7 | 0.6 | 4.4 | 19.4 | 17 | 29.8 | 21.9 | 14.3 | 16.2 | 384 | 384 | 390 | 390 | 11.6333 | 4.5667 | 22.0667 | 17.4667
|  |  |  | "КДП" | 6.6 | 7 | 2.6 | 4.8 | 12 | 1.9 | 20.5 | 23 | 17.9 | 23.8 | 22.1 | 20.7 | 384 | 384 | 390 | 390 | 5.4 | 6.2333 | 20.4667 | 22.2
|  |  |  | "АРП" | 0.3 | 2.4 | 0.4 | 11.1 | 6.9 | 4.3 | 13.4 | 7.6 | 4.9 | 13.4 | 7 | 4.4 | 384 | 384 | 390 | 390 | 1.0333 | 7.4333 | 8.6333 | 8.2667
6 | КТПН-11 | ТМ-400 | 360 | "АЭРОПОРТ" | 36.7 | 14.7 | 31.2 | 18.9 | 31.5 | 11.5 | 96.8 | 91 | 101.5 | 75.8 | 79.8 | 100.9 | 400 | 400 | 400 | 400 | 27.5333 | 20.6333 | 96.4333 | 85.5 | 27.5333 | 20.6333 | 96.4333 | 85.5 | 16.3097 | 12.2224 | 57.1234 | 50.6469 | 96.4333 | 57.1234 | 302.8766
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 246.4026 | 246.4371

## Каменское
Название энергоузла: ДЭС-9
№ п/п | диспетчерский номер и наименование ТП | мощность установленных трансформаторов, кВА | Общая мощность ТП, кВт | диспетчерское наименование фидера | Замеры нагрузки по фидерам, I(A) | [11 empty] | Замер напряжения, U(В) |  |  |  | Расчёт усреднённой нагрузки по трём фазам, Iср(A) |  |  |  | Расчёт усреднённой нагрузки по ТП, Iср(A) |  |  |  | Расчёт усреднённой нагрузки по ТП, Рср(кВт) |  |  |  | Максимальная нагрузка за год, Iср(A) | Максимальная нагрузка за год, Рср(кВт) | Резерв мощности по ТП (кВт)
[5 empty] | В летнее время | [5 empty] | В зимнее время
[5 empty] | 1000.4167 |  |  | 1000.7917 |  |  | 1000.4167 |  |  | 1000.7917 |  |  | В летнее время |  | В зимнее время |  | В летнее время |  | В зимнее время |  | В летнее время |  | В зимнее время |  | В летнее время |  | В зимнее время
[5 empty] | А | В | С | А | В | С | А | В | С | А | В | С | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917
1 | ТП-1 | 160 | 144 | Музшкола | 10.1 | 4.9 | 18.8 | 12 | 6.5 | 15.4 | 33.8 | 33.7 | 65.6 | 24.8 | 20.7 | 49.5 | 380 | 380 | 380 | 380 | 11.2667 | 11.3 | 44.3667 | 31.6667 | 42.1333 | 42.7 | 101.2667 | 87.3333 | 24.9582 | 25.2938 | 59.9865 | 51.7329 | 101.2667 | 59.9865 | 84.0135
|  |  |  | Поликлинника | 30.3 | 12.9 | 15.3 | 50.7 | 22.1 | 17.9 | 42.8 | 24.7 | 78.6 | 64.3 | 35.4 | 50 | 380 | 380 | 380 | 380 | 19.5 | 30.2333 | 48.7 | 49.9
|  |  |  | ДШИ | 8.2 | 6.4 | 19.5 | 2.4 | 0.5 | 0.6 | 13.5 | 1.4 | 9.7 | 10.4 | 1.7 | 5.2 |  |  |  |  | 11.3667 | 1.1667 | 8.2 | 5.7667
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ТП-2 | 250.16 | 369 | Казначейство | 5.3 | 20.5 | 23.9 | 20.3 | 18.2 | 19.8 | 11.1 | 31.8 | 57.9 | 31.2 | 60.8 | 96.1 | 380 | 380 | 380 | 380 | 16.5667 | 19.4333 | 33.6 | 62.7 | 67.2667 | 58.4667 | 131.8667 | 177.1333 | 39.8462 | 34.6334 | 78.1127 | 104.9269 | 177.1333 | 104.9269 | 264.0731
|  |  |  | Суд | 9.5 | 37.9 | 6.3 | 8.4 | 23.1 | 6.5 | 22.1 | 98.1 | 40.5 | 35.8 | 98.7 | 46.2 | 380 | 380 | 380 | 380 | 17.9 | 12.6667 | 53.5667 | 60.2333
|  |  |  | Прокуратура | 23.7 | 56.9 | 17.8 | 23.2 | 30.9 | 25 | 47.6 | 71.2 | 15.3 | 41.9 | 79.5 | 41.2 |  |  |  |  | 32.8 | 26.3667 | 44.7 | 54.2
3 | ТП-3 | 160.1 | 234 | Гараж | 13.1 | 8.5 | 8.2 | 0.8 | 0.5 | 2.5 | 8.2 | 11.2 | 19 | 16.3 | 5.4 | 21.9 | 380 | 380 | 380 | 380 | 9.9333 | 1.2667 | 12.8 | 14.5333 | 31.7333 | 15.6667 | 103.2 | 79.5 | 18.7976 | 9.2803 | 61.1317 | 47.0927 | 103.2 | 61.1317 | 172.8683
|  |  |  | ЦРБ | 5.4 | 32 | 18.8 | 1.7 | 21.8 | 16.3 | 60.3 | 60.2 | 52.9 | 49.8 | 40.3 | 33.8 | 380 | 380 | 380 | 380 | 18.7333 | 13.2667 | 57.8 | 41.3
|  |  |  | Зимний водозабор | [6 empty] | 28.2 | 23.1 | 25.1 | 24.9 | 21.5 | 21.8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 25.4667 | 22.7333
|  |  |  | Центр занятости | 0.9 | 1.6 | 6.7 | 0.3 | 0.1 | 3 | 1.2 | 2.1 | 18.1 | 0.3 | 0.1 | 2.4 |  |  |  |  | 3.0667 | 1.1333 | 7.1333 | 0.93333
4 | КТПН-4 | 400 | 360 | Спортзал | 24 | 5.3 | 17.2 | 24.8 | 4.3 | 36.3 | 36.3 | 25.3 | 77.1 | 107.9 | 25.6 | 96.9 | 380 | 380 | 380 | 380 | 15.5 | 21.8 | 46.2333 | 76.8 | 52.0333 | 57.6667 | 149.8 | 222.5667 | 30.8225 | 34.1595 | 88.7357 | 131.8399 | 222.5667 | 131.8399 | 228.1601
|  |  |  | Центральная котельная | 6.4 | 1.7 | 2.4 | 0.4 | 1.6 | 2.3 | 12.2 | 8.3 | 7.5 | 48.3 | 47.1 | 40.2 | 380 | 380 | 380 | 380 | 3.5 | 1.4333 | 9.3333 | 45.2
|  |  |  | Ленина | 32.2 | 37.4 | 29.5 | 52.8 | 27.8 | 22.7 | 123.6 | 94 | 65.1 | 168.2 | 54.9 | 78.6 | 380 | 380 | 380 | 380 | 33.0333 | 34.4333 | 94.2333 | 100.5667
[17 empty] | 380 | 380 | 380 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | КТПН-5 | 630 | 567 | Детсад | 30.5 | 24.8 | 31.5 | 16.3 | 9 | 11.2 | 22.6 | 58.9 | 47.6 | 22 | 44.9 | 61.7 | 380 | 380 | 380 | 380 | 28.9333 | 12.1667 | 43.0333 | 42.8667 | 63.4667 | 50.2667 | 171.4333 | 140.6 | 37.5952 | 29.776 | 101.5505 | 83.286 | 171.4333 | 101.5505 | 465.4495
|  |  |  | Птичник | 4.2 | 4.4 | 4.9 | 3.4 | 17.1 | 18.4 | 24.7 | 32.5 | 40.8 | 25 | 42.5 | 42 |  |  |  |  | 4.5 | 12.9667 | 32.6667 | 36.5
|  |  |  | Баня | 28.6 | 31 | 30.5 | 23.4 | 25.8 | 26.2 | 42.8 | 60.1 | 82.6 | 53.3 | 56.7 | 72.5 |  |  |  |  | 30.0333 | 25.1333 | 61.8333 | 60.8333
|  |  |  | Центральная котельная | [6 empty] | 37.6 | 37.5 | 25.4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 33.5 | 0
|  |  |  | Хранилище | [6 empty] | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.4 | 0.4
6 | КТПН-5 А | 630 | 567 | Отходящих фидеров нет | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
7 | КТПН-6 | 250 | 225 | Пекарня | 57.8 | 47.7 | 56.3 | 38.7 | 34.6 | 13.6 | 82.7 | 46.2 | 88.5 | 61.7 | 56.9 | 66.6 | 380 | 380 | 380 | 380 | 53.9333 | 28.9667 | 72.4667 | 61.7333 | 88.9 | 59.8333 | 156.1 | 143.9667 | 52.6609 | 35.443 | 92.4676 | 85.2803 | 156.1 | 92.4676 | 132.5324
|  |  |  | Райисполком | 28.4 | 25.8 | 50.7 | 28.6 | 28.6 | 35.4 | 131.2 | 53.9 | 65.8 | 79.4 | 69.4 | 97.9 | 380 | 380 | 380 | 380 | 34.9667 | 30.8667 | 83.6333 | 82.2333
8 | КТПН-7 | 100 | 90 | МТС | 2.2 | 4.5 | 1.7 | 2.4 | 4.4 | 1.7 | 1.9 | 2.2 | 5.6 | 1.9 | 2.2 | 2 | 380 | 380 | 380 | 380 | 2.8 | 2.8333 | 3.2333 | 2.0333 | 24.2 | 23.8667 | 3.2333 | 2.0333 | 14.3351 | 14.1377 | 1.9153 | 1.2045 | 24.2 | 14.3351 | 75.6649
|  |  |  | РЯЖ летний водозабор | 21.9 | 21.1 | 21.2 | 21.1 | 21.8 | 20.2 | [6 empty] | 380 | 380 | 380 | 380 | 21.4 | 21.0333 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 483.9 | 505.3632

## Палана
Название энергоузла: Палана ДЭС-10
№ п/п | диспетчерский номер и наименование ТП | мощность установленных трансформаторов, кВА | Общая мощность ТП, кВт | диспетчерское наименование фидера | Замеры нагрузки по фидерам, I(A) | [11 empty] | Замер напряжения, U(В) |  |  |  | Расчёт усреднённой нагрузки по трём фазам, Iср(A) |  |  |  | Расчёт усреднённой нагрузки по ТП, Iср(A) |  |  |  | Расчёт усреднённой нагрузки по ТП, Рср(кВт) |  |  |  | Максимальная нагрузка за год, Iср(A) | Максимальная нагрузка за год, Рср(кВт) | Резерв мощности по ТП (кВт)
[5 empty] | В летнее время | [5 empty] | В зимнее время
[5 empty] | 1000.4167 |  |  | 1000.7917 |  |  | 1000.4167 |  |  | 1000.7917 |  |  | В летнее время |  | В зимнее время |  | В летнее время |  | В зимнее время |  | В летнее время |  | В зимнее время |  | В летнее время |  | В зимнее время
[5 empty] | А | В | С | А | В | С | А | В | С | А | В | С | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917
1 | ТП-1 | 400.400 | 720 | Ленина 13 | 23 | 3 | 10 | 26 | 6 | 8 | 12 | 3 | 6 | 21 | 7 | 7 | 397 | 396 | 387 | 388 | 12 | 13.3333 | 7 | 11.6667 | 218 | 225.3333 | 218.3333 | 336.3333 | 129.1348 | 133.4788 | 129.3322 | 199.2309 | 336.3333 | 199.2309 | 520.7691
|  |  |  | Ул. Освещение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 13 | 49 | 397 | 396 | 387 | 388 | 0 | 0 | 0 | 27
|  |  |  | Ул. Ленина | 51 | 38 | 16 | 40 | 38 | 43 | 99 | 44 | 18 | 119 | 75 | 46 |  |  |  |  | 35 | 40.3333 | 53.6667 | 80
|  |  |  | Церковь | 66 | 84 | 34 | 51 | 84 | 51 | 61 | 74 | 35 | 81 | 111 | 83 |  |  |  |  | 61.3333 | 62 | 56.6667 | 91.6667
|  |  |  | Чубарова 12, 14 | 59 | 25 | 22 | 94 | 32 | 44 | 69 | 27 | 29 | 99 | 70 | 37 |  |  |  |  | 35.3333 | 56.6667 | 41.6667 | 68.6667
|  |  |  | Обухова | 20 | 33 | 16 | 55 | 23 | 17 | 21 | 18 | 22 | 23 | 22 | 23 |  |  |  |  | 23 | 31.6667 | 20.3333 | 22.6667
|  |  |  | д/с «Рябинка» | 22 | 39 | 37 | 7 | 2 | 2 | 28 | 37 | 24 | 15 | 12 | 7 |  |  |  |  | 32.6667 | 3.6667 | 29.6667 | 11.3333
|  |  |  | Пролетарская 10 | 6 | 7 | 20 | 4 | 5 | 13 | 4 | 3 | 10 | 7 | 19 | 20 |  |  |  |  | 11 | 7.3333 | 5.6667 | 15.3333
|  |  |  | Пролетарская 12 | 12 | 2 | 9 | 8 | 4 | 19 | 2 | 4 | 5 | 7 | 13 | 4 |  |  |  |  | 7.6667 | 10.3333 | 3.6667 | 8
|  |  |  | д/с «Рябинка» (резерв) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2 | КТПН 2 | 1000.1 | 1800 | Туб. Блок Б ввод №1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394 | 394 | 395 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362.5 | 252.1667 | 398.6667 | 327.5833 | 214.731 | 149.3738 | 236.1547 | 194.0477 | 398.6667 | 236.1547 | 1563.8453
|  |  |  | Туб. Блок Б ввод №2 | 36 | 33 | 30 | 16 | 10 | 14 | 25 | 29 | 22 | 28 | 14 | 25 |  |  |  |  | 33 | 13.3333 | 25.3333 | 22.3333
|  |  |  | Туб. Блок А ввод №1 | 40 | 43 | 30 | 10 | 20 | 18 | 44 | 44 | 55 | 36 | 38 | 61 |  |  |  |  | 37.6667 | 16 | 47.6667 | 45
|  |  |  | Туб. Блок А ввод №2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Интернат Ввод 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Аптека | 5 | 11 | 6 | 1 | 1 | 1 | 12 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  |  | 7.3333 | 1 | 5.6667 | 0.75
|  |  |  | Школа ввод №1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Школа ввод №2 | 16 | 65 | 36 | 2.5 | 29 | 10 | 86 | 103 | 55 | 36 | 44 | 23 |  |  |  |  | 39 | 13.8333 | 81.3333 | 34.3333
|  |  |  | Интернат Ввод 2 | 15 | 25 | 28 | 10 | 8 | 6 | 28 | 66 | 52 | 29 | 21 | 37 |  |  |  |  | 22.6667 | 8 | 48.6667 | 29
|  |  |  | Дальсвязь | 1.5 | 8 | 34 | 3 | 7 | 26 | 3 | 6 | 41 | 3 | 4 | 34 |  |  |  |  | 14.5 | 12 | 16.6667 | 13.6667
|  |  |  | Эл котел ввод 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Эл котел ввод 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Ул. 50 лет КК дом 4,6 | 62 | 92 | 56 | 53 | 67 | 65 | 12 | 5 | 4 | 7 | 5 | 14 |  |  |  |  | 70 | 61.6667 | 7 | 8.6667
|  |  |  | ул. Обухова | 88 | 78 | 85 | 60 | 99 | 105 | 70 | 61 | 77 | 91 | 82 | 84 |  |  |  |  | 83.6667 | 88 | 69.3333 | 85.6667
|  |  |  | Маг. ЮНИ |  |  | 12 |  |  | 4 | 9 |  |  | 2.5 | [6 empty] | 12 | 4 | 9 | 2.5
|  |  |  | новый дом 50 лет КК | 12 | 17 | 3 | 8 | 7 | 5 | 2 | 12 | 7 | 2 | 5 | 22 |  |  |  |  | 10.6667 | 6.6667 | 7 | 9.6667
|  |  |  | МЖКХ | 32 | 12 | 27 | 20 | 27 | 14 | 14 | 8 | 26 | 24 | 19 | 34 |  |  |  |  | 23.6667 | 20.3333 | 16 | 25.6667
|  |  |  | Библиотека | 6 | 2 | 17 | 6 | 10 | 6 | 21 | 15 | 18 | 5 | 10 | 10 |  |  |  |  | 8.3333 | 7.3333 | 18 | 8.3333
|  |  |  | Торговый дом | [6 empty] | 62 | 33 | 46 | 50 | 32 | 44 |  |  |  |  | 0 | 0 | 47 | 42
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3 | ТП-3 | 400 | 360 | ЖБИ | 30 | 22 | 12 | 4 | 2 | 19 | 45 | 43 | 53 | 30 | 49 | 34 | 390 | 390 | 410 | 410 | 21.3333 | 8.3333 | 47 | 37.6667 | 21.3333 | 8.3333 | 47 | 37.6667 | 12.637 | 4.9363 | 27.841 | 22.3123 | 47 | 27.841 | 332.159
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ТП-4 | 100 | 90 | Аэропорт | 11 | 4 | 5 | 11 | 3 | 4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 2.8 | 1 | 6 | 355 | 355 | 393 | 389 | 6.6667 | 6 | 0.26667 | 3.2667 | 8.6667 | 7.6667 | 3.9667 | 3.6667 | 5.1338 | 4.5414 | 2.3497 | 2.172 | 8.6667 | 5.1338 | 84.8662
|  |  |  | Аэронавигация | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1.5 | 6.6 | 0.5 | 0.2 | 0.5 |  |  |  |  | 2 | 1.6667 | 3.7 | 0.4
5 | ТП-5 | 250.4 | 585 | Казна | 8 | 10 | 11 | 10 | 10 | 8 | 8 | 12 | 15 | 15 | 9 | 10 | 392 | 393 | 290 | 389 | 9.6667 | 9.3333 | 11.6667 | 11.3333 | 61.6667 | 87 | 101.5 | 144.8333 | 36.529 | 51.5354 | 60.1247 | 85.7937 | 144.8333 | 85.7937 | 499.2063
|  |  |  | ГОССТАТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 10 | 1
|  |  |  | Кинотеатр | 5 | 1 | 9 | 4 | 1 | 11 | 23 | 12 | 0 | 25 | 8 | 0 |  |  |  |  | 5 | 5.3333 | 17.5 | 16.5
|  |  |  | Ул. Освещение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 28 | 20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 31
|  |  |  | Гиля 6 | 13 | 10 | 11 | 12 | 28 | 36 | 12 | 18 | 14 | 33 | 21 | 29 |  |  |  |  | 11.3333 | 25.3333 | 14.6667 | 27.6667
|  |  |  | Гиля 4 | 8 | 26 | 5 | 12 | 45 | 16 | 11 | 37 | 16 | 12 | 74 | 10 |  |  |  |  | 13 | 24.3333 | 21.3333 | 32
|  |  |  | Ленина 23 | 28 | 19 | 17 | 34 | 16 | 15 | 20 | 22 | 17 | 28 | 17 | 24 |  |  |  |  | 21.3333 | 21.6667 | 19.6667 | 23
|  |  |  | След. комитет | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2.5 | 1 | 3 | 3 | 1 |  |  |  |  | 1.3333 | 1 | 3.1667 | 2.3333
|  |  |  | Детская площадка | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3.5 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3.5 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6 | ТП-6 | 400 | 360 | Космонавтов | 17 | 12 | 5 | 38 | 25 | 16 | 33 | 19 | 5 | 43 | 28 | 20 | 387 | 387 | 380 | 380 | 11.3333 | 26.3333 | 19 | 30.3333 | 47 | 56.6667 | 78.3333 | 106 | 27.841 | 33.5671 | 46.4016 | 62.7903 | 106 | 62.7903 | 297.2097
|  |  |  | Химчистка | 8 | 13 | 11 | 5 | 5 | 8 | 23 | 13 | 7 | 6 | 24 | 23 |  |  |  |  | 10.6667 | 6 | 14.3333 | 17.6667
|  |  |  | Беккерева | 15 | 5 | 1 | 18 | 4 | 1 | 7 | 8 | 8 | 25 | 1 | 6 |  |  |  |  | 7 | 7.6667 | 7.6667 | 10.6667
|  |  |  | ГМС | 9 | 29 | 16 | 12 | 26 | 12 | 43 | 24 | 45 | 42 | 31 | 44 |  |  |  |  | 18 | 16.6667 | 37.3333 | 39
|  |  |  | Ул. Освещение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 8.3333
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
7 | КТПН-7 | 160 | 144 | Котельная | 16 | 43 | 15 | 24 | 44 | 25 | 48 | 34 | 30 | 55 | 28 | 17 | 401 | 399 | 394 | 394 | 24.6667 | 31 | 37.3333 | 33.3333 | 48.3333 | 63.3333 | 74.3333 | 91.1667 | 28.6308 | 37.5162 | 44.0322 | 54.0036 | 91.1667 | 54.0036 | 89.9964
|  |  |  | Пилорама | 39 | 1 | 4 | 22 | 1 | 17 | 67 | 10 | 11 | 74 | 3 | 6 |  |  |  |  | 14.6667 | 13.3333 | 29.3333 | 27.6667
|  |  |  | Совхоз | 0 | 10 | 8 | 0 | 22 | 16 | 1 | 5 | 17 | 11 | 16 | 17 |  |  |  |  | 9 | 19 | 7.6667 | 14.6667
|  |  |  | Ул. Освещение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 22 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 15.5
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
8 | ТП-8 | 100 | 90 | ТСО "Дархита" | 4 | 5 | 4 | 16 | 14 | 14 | 13 | 12 | 9 | 6 | 9 | 18 | 374 | 374 | 396 | 395 | 4.3333 | 14.6667 | 11.3333 | 11 | 4.3333 | 14.6667 | 11.3333 | 11 | 2.5669 | 8.688 | 6.7134 | 6.516 | 14.6667 | 8.688 | 81.312
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
9 | КТПН-9 | 160 | 144 | АЗС | 23 | 29 | 24 | 16 | 8 | 7 | 41 | 3 | 3 | 40.1 | 8 | 3 | 411 | 411 | 405 | 405 | 25.3333 | 10.3333 | 15.6667 | 17.0333 | 25.3333 | 10.3333 | 74.2 | 72.7333 | 15.0065 | 6.1211 | 43.9532 | 43.0844 | 74.2 | 43.9532 | 100.0468
|  |  |  | ИП САЛЫНСКИЙ | [6 empty] | 27 | 17 | 18 | 24 | 11 | 19 |  |  |  |  | 0 | 0 | 20.6667 | 18
|  |  |  | КАФЕ | [6 empty] | 42 | 37 | 30 | 41 | 36 | 28 |  |  |  |  | 0 | 0 | 36.3333 | 35
|  |  |  | ДАЧИ | [6 empty] | 1.3 | 3 | 0.3 | 0 | 5 | 0.4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1.5333 | 2.7
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
10 | ТП-10 | 250.25 | 450 | Полиция | 24 | 20 | 27 | 26 | 17 | 19 | 45 | 39 | 40 | 38 | 37 | 33 | 409 | 406 | 404 | 405 | 23.6667 | 20.6667 | 41.3333 | 36 | 139.1667 | 126.6667 | 185.25 | 155 | 82.437 | 75.0324 | 109.7349 | 91.816 | 185.25 | 109.7349 | 340.2651
|  |  |  | Гараж | 28 | 17 | 4 | 1 | 18 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | 6 | 8 |  |  |  |  | 16.3333 | 7.3333 | 5 | 5.3333
|  |  |  | уч. Корпус | 4 | 8 | 9 | 1 | 1 | 6 | 44 | 41 | 55 | 4 | 1 | 6 |  |  |  |  | 7 | 2.6667 | 46.6667 | 3.6667
|  |  |  | Налоговая | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.5 | 5 | 0 | 0 | 4 |  |  |  |  | 3.5 | 3 | 3.25 | 4
|  |  |  | Старый ДОМ | 15 | 15 | 22 | 34 | 17 | 24 | 11 | 8 | 5 | 17 | 20 | 27 |  |  |  |  | 17.3333 | 25 | 8 | 21.3333
|  |  |  | ДОМ Радио | 14 | 17 | 8 | 18 | 11 | 16 | 12 | 12 | 12 | 37 | 13 | 16 |  |  |  |  | 13 | 15 | 12 | 22
|  |  |  | Котельная | 42 | 43 | 40 | 40 | 43 | 40 | 52 | 39 | 38 | 47 | 41 | 38 |  |  |  |  | 41.6667 | 41 | 43 | 42
|  |  |  | Пенсионный Фонд | 16 | 12 | 22 | 11 | 10 | 15 | 15 | 15 | 20 | 4 | 10 | 13 |  |  |  |  | 16.6667 | 12 | 16.6667 | 9
|  |  |  | ЧУБАРОВА 8 | [6 empty] | 3 | 5 | 20 | 11 | 5 | 19 |  |  |  |  | 0 | 0 | 9.3333 | 11.6667
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
11 | ТП-11 | 100.16 | 234 | Дисп. №1 Водоканал | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 8 | 1 | 1 | 0.4 | 6 | 385 | 385 | 405 | 400 | 1.3333 | 1 | 3.1667 | 2.4667 | 2.3333 | 2 | 3.4667 | 2.7667 | 1.3822 | 1.1847 | 2.0535 | 1.6389 | 3.4667 | 2.0535 | 231.9465
|  |  |  | Дисп. №2 Водоканал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | СЕЙСМОСТАНЦИЯ | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0.3 |  |  | 0.3 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0.3 | 0.3
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
12 | ТП-12 | 250.25 | 450 | Орбита | 6 | 12 | 1 | 5 | 10 | 1 | 10 | 10 | 2 | 10 | 9 | 1 | 356 | 356 | 372 | 377 | 6.3333 | 5.3333 | 7.3333 | 6.6667 | 7.3333 | 6.3333 | 7.7333 | 7.0667 | 4.344 | 3.7516 | 4.5809 | 4.186 | 7.7333 | 4.5809 | 445.4191
|  |  |  | Передвижная энергетика |  | 1 |  |  | 1 |  | 0.4 |  |  | 0.4 | [6 empty] | 1 | 1 | 0.4 | 0.4
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
13 | ТП-13 | 160 | 144 | Котельная-2 | 22 | 26 | 18 | 28 | 20 | 19 | 23 | 15 | 18 | 23 | 16 | 17 | 395 | 395 | 390 | 390 | 22 | 22.3333 | 18.6667 | 18.6667 | 22 | 22.3333 | 18.6667 | 18.6667 | 13.032 | 13.2294 | 11.0574 | 11.0574 | 22.3333 | 13.2294 | 130.7706
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
14 | ТП-15 | 400 | 360 | Дорожный участок | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 9 | 7 | 2 | 8 | 359 | 359 | 390 | 390 | 2.6667 | 1 | 6 | 5.6667 | 3.6667 | 2 | 6.35 | 5.9 | 2.172 | 1.1847 | 3.7615 | 3.4949 | 6.35 | 3.7615 | 356.2385
|  |  |  | Гараж пенсион. Фонда | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0.35 | 0.23333
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
15 | ТП-16 | 400.4 | 720 | Д/С Солнышко | 21 | 4 | 30 | 4 | 2 | 2 | 34 | 23 | 24 | 5 | 2 | 1 | 398 | 395 | 396 | 396 | 18.3333 | 2.6667 | 27 | 2.6667 | 80.3333 | 49.6667 | 124.1667 | 59.3333 | 47.5864 | 29.4206 | 73.5515 | 35.1468 | 124.1667 | 73.5515 | 646.4485
|  |  |  | Муз. Школа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Музей |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  | 0 |  |  |  |  | 2 | 1 | 3 | 0
|  |  |  | Ул. Советская | 16 | 8 | 3 | 15 | 8 | 8 | 3 | 15 | 10 | 9 | 15 | 10 |  |  |  |  | 9 | 10.3333 | 9.3333 | 11.3333
|  |  |  | АДМ окр. Резерв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Суд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Билайн | 36 | 36 | 30 | 21 | 26 | 26 | 38 | 59 | 48 | 20 | 24 | 21 |  |  |  |  | 34 | 24.3333 | 48.3333 | 21.6667
|  |  |  | Гостиница | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  |  | Ресторан резерв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Церковь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 21 | 20 | 1 | 21 | 20 |  |  |  |  | 0 | 1 | 13.8333 | 14
|  |  |  | РКЦ | 10 | 15 | 26 | 6 | 12 | 13 | 15 | 19 | 31 | 9 | 10 | 10 |  |  |  |  | 17 | 10.3333 | 21.6667 | 9.6667
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
16 | ТП-17 | 160 | 144 | Теплицы | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 370 | 370 | 388 | 388 | 1 | 1 | 1 | 3 | 70 | 71.3333 | 50 | 51.3333 | 41.4653 | 42.2551 | 29.6181 | 30.4079 | 71.3333 | 42.2551 | 101.7449
|  |  |  | Насосы | 70 | 70 | 67 | 71 | 71 | 69 | 45 | 53 | 49 | 45 | 51 | 49 |  |  |  |  | 69 | 70.3333 | 49 | 48.3333
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
17 | ТП-19 | 250 | 225 | Теплицы | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 355 | 355 | 384 | 387 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0.59236 | 0.59236 | 0.88854 | 0.88854 | 1.5 | 0.88854 | 224.1115
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
18 | ТП-20 | 630.63 | 1134 | Очистные №1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 10 | 0.6 | 1 | 10 | 2 | 1 | 376 | 376 | 384 | 390 | 2.3333 | 2.3333 | 3.8667 | 4.3333 | 39 | 41 | 42.5333 | 41.6667 | 23.1021 | 24.2868 | 25.1951 | 24.6817 | 42.5333 | 25.1951 | 1108.8049
|  |  |  | Очистные №2 | 40 | 32 | 35 | 40 | 34 | 37 | 43 | 34 | 33 | 42 | 31 | 33 |  |  |  |  | 35.6667 | 37 | 36.6667 | 35.3333
|  |  |  | Госпромхоз | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 |  |  |  |  | 1 | 1.6667 | 2 | 2
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
19 | ТП-21 | 400.25 | 585 | Поротова 35 | 10 | 19 | 20 | 7 | 18 | 22 | 11 | 13 | 14 | 29 | 29 | 27 | 393 | 393 | 396 | 395 | 16.3333 | 15.6667 | 12.6667 | 28.3333 | 142.3333 | 145 | 160.3333 | 253.6667 | 84.3128 | 85.8924 | 94.9753 | 150.2623 | 253.6667 | 150.2623 | 434.7377
|  |  |  | Стадион (демонтирован) | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ГИЛЯ 14 | 17 | 20 | 32 | 20 | 58 | 23 | 12 | 6 | 18 | 17 | 17 | 28 |  |  |  |  | 23 | 33.6667 | 12 | 20.6667
|  |  |  | ГИЛЯ 16 | [6 empty] | 4 | 10 | 17 | 13 | 38 | 18 |  |  |  |  | 0 | 0 | 10.3333 | 23
|  |  |  | ГИЛЯ 18 | [6 empty] | 1 | 24 | 14 | 2 | 60 | 32 |  |  |  |  | 0 | 0 | 13 | 31.3333
|  |  |  | ГИЛЯ 20 | 35 | 34 | 7 | 35 | 26 | 6 | 15 | 9 | 18 | 24 | 15 | 12 |  |  |  |  | 25.3333 | 22.3333 | 14 | 17
|  |  |  | ЧУБАРОВА 16.18.20,ПОРОТОВА 33 | 24 | 62 | 46 | 25 | 55 | 46 | 22 | 58 | 46 | 45 | 81 | 93 |  |  |  |  | 44 | 42 | 42 | 73
|  |  |  | Пекарня | 15 | 4 | 13 | 16 | 2 | 22 | 56 | 41 | 15 | 67 | 44 | 16 |  |  |  |  | 10.6667 | 13.3333 | 37.3333 | 42.3333
|  |  |  | и.п.Нестерова | 7 |  |  | 10 |  |  |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  |  |  | 7 | 10 | 11 | 11
|  |  |  | Надежда маг. |  |  | 16 |  |  | 8 | 8 |  |  | 7 | [6 empty] | 16 | 8 | 8 | 7
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
20 | ТП-22 | 100 | 90 | Аэропорт | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 25 | 12 | 8 | 20 | 10 | 5 | 385 | 385 | 390 | 390 | 1.6667 | 2 | 15 | 11.6667 | 1.6667 | 2 | 15 | 11.6667 | 0.98727 | 1.1847 | 8.8854 | 6.9109 | 15 | 8.8854 | 81.1146
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
21 | ТП-23 | 160 | 144 | Застава | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
22 | ТП-24 | 100 | 90 | Сторожка | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 10 | 0.2 | 1.4 | 19 | 0.4 | 378 | 378 | 412 | 412 | 1 | 11 | 3.7333 | 6.9333 | 6.3333 | 18.6667 | 15.7333 | 20.4333 | 3.7516 | 11.0574 | 9.3198 | 12.1039 | 20.4333 | 12.1039 | 77.8961
|  |  |  | АЗС | 1 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  | 9 | [6 empty] | 1 | 1 | 4 | 9
|  |  |  | КЧП | 9 | 1 | 3 | 15 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 8 |  |  |  |  | 4.3333 | 6.6667 | 8 | 4.5
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
23 | ТП-26 | 400 | 360 | Садко | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 357 | 354 | 390 | 390 | 3 | 2.3333 | 1 | 1 | 53.6667 | 15 | 27 | 27 | 31.7901 | 8.8854 | 15.9938 | 15.9938 | 53.6667 | 31.7901 | 328.2099
|  |  |  | ИП "Прудников" | 48 | 40 | 64 | 7 | 8 | 23 | 43 | 20 | 15 | 43 | 26 | 9 |  |  |  |  | 50.6667 | 12.6667 | 26 | 26
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
24 | ТП-27 | 400.4 | 720 | ФСБ | 2 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 400 | 402 | 389 | 398 | 1.3333 | 4 | 2.5 | 2.3333 | 102.3333 | 67 | 160.5 | 69 | 60.6183 | 39.6882 | 95.074 | 40.8729 | 160.5 | 95.074 | 624.926
|  |  |  | Инфекция №1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Инфекция №2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 |  |  |  |  | 1 | 1 | 2.6667 | 3.3333
|  |  |  | Стационар №1 | 40 | 64 | 43 | 24 | 36 | 15 | 36 | 38 | 44 | 7 | 4 | 4 |  |  |  |  | 49 | 25 | 39.3333 | 5
|  |  |  | Стационар №2 | 11 | 6 | 21 | 4 | 2 | 8 | 83 | 71 | 82 | 18 | 28 | 30 |  |  |  |  | 12.6667 | 4.6667 | 78.6667 | 25.3333
|  |  |  | Поссовет | 30 | 28 | 4 | 20 | 4 | 2 | 39 | 31 | 2 | 18 | 17 | 7 |  |  |  |  | 20.6667 | 8.6667 | 24 | 14
|  |  |  | Чубарова 1 | 46 | 6 | 1 | 48 | 12 | 11 | 25 | 14 | 1 | 37 | 18 | 2 |  |  |  |  | 17.6667 | 23.6667 | 13.3333 | 19
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 1081.5926 | 1099.4128

## Лазо
Название энергоузла: Лазо
Ячейки с формулами
10/0,4
№ п/п | диспетчерский номер и наименование ТП | мощность установленных трансформаторов, кВА | Общая мощность ТП, кВт | диспетчерское наименование фидера | Замеры нагрузки по фидерам, I(A) | [11 empty] | Замер напряжения, U(В) |  |  |  | Расчёт усреднённой нагрузки по трём фазам, Iср(A) |  |  |  | Расчёт усреднённой нагрузки по ТП, Iср(A) |  |  |  | Расчёт усреднённой нагрузки по ТП, Рср(кВт) |  |  |  | Максимальная нагрузка за год, Iср(A) | Максимальная нагрузка за год, Рср(кВт) | Резерв мощности по ТП (кВт)
[5 empty] | В летнее время | [5 empty] | В зимнее время
[5 empty] | 1000.4167 |  |  | 1000.7917 |  |  | 1000.4167 |  |  | 1000.7917 |  |  | В летнее время |  | В зимнее время |  | В летнее время |  | В зимнее время |  | В летнее время |  | В зимнее время |  | В летнее время |  | В зимнее время
[5 empty] | А | В | С | А | В | С | А | В | С | А | В | С | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917
1 | ТП-1 | ТМ-160 | 144 | 1-Клуб | 16 | 2.8 | 13 |  |  |  | 41 | 28 | 61 | 17.5 | 24 | 30.5 | 230 |  | 226 | 226 | 10.6 | 0 | 43.3333 | 24 | 34.2667 | 0 | 57.3333 | 36.1667 | 20.2982 | 0 | 33.9621 | 21.4237 | 57.3333 | 33.9621 | 110.0379
|  |  |  | 2-Водонапорная | 19 | 29 | 23 |  |  |  | 21 | 8 | 13 | 14 | 9.5 | 13 | 230 |  | 226 | 226 | 23.6667 | 0 | 14 | 12.1667
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 230 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ТП-2 | ТМ-160 | 144 | 1-Омская | 7.5 | 2 | 2.5 |  |  |  | 2 | 15.5 | 3 | 3.3 | 8.5 | 6.5 | 230 |  | 226 | 230 | 4 | 0 | 6.8333 | 6.1 | 33 | 0 | 56.5 | 44.6 | 19.5479 | 0 | 33.4684 | 26.4193 | 56.5 | 33.4684 | 110.5316
|  |  |  | 2- Почта | 44 | 22 | 21 |  |  |  | 67 | 50 | 32 | 68.5 | 20 | 27 | 230 |  | 226 | 230 | 29 | 0 | 49.6667 | 38.5
3 | ТП-2 | Л-1 ЛТУ |  | 1- Краснодарская | 23 | 22 | 25 |  |  |  | 1 | 10 | 15.5 | 8 | 4 | 36 | 225 |  | 226 | 226 | 23.3333 | 0 | 8.8333 | 16 | 36 | 0 | 34.3333 | 39.5 | 21.325 | 0 | 20.3377 | 23.3983 | 39.5 | 23.3983 | -23.3983
|  |  |  | 2-ОРТПЦ | 4 | 0 | 0 |  |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 225 |  | 226 | 226 | 4 | 0 | 10 | 10
|  |  |  | 3- Комсомольская | 5 | 6 | 15 |  |  |  | 9 | 17.5 | 20 | 12 | 16.5 | 12 | 225 |  | 226 | 226 | 8.6667 | 0 | 15.5 | 13.5
|  |  |  | 4-Телевидение | 4 | 0 | 0 | [9 empty] | 225 |  |  |  | 4
4 | ТП-3 | ТМ-100 | 90 | 1-Набережная | 6 | 7 | 1 |  |  |  | 4 | 12.5 | 1.5 | 6 | 6 | 2.5 | 230 |  | 239 | 221 | 4.6667 | 0 | 6 | 4.8333 | 32.3333 | 0 | 38.1667 | 30.3333 | 19.153 | 0 | 22.6085 | 17.9683 | 38.1667 | 22.6085 | 67.3915
|  |  |  | 2-Лесхоз | 9 | 6 | 22 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 20.5 | 10.5 | 6 | 26 | 230 |  | 239 | 221 | 12.3333 | 0 | 8.5 | 14.1667
|  |  |  | 3-Школа | 18 | 15 | 13 |  |  |  | 48 | 21 | 2 | 12 | 9 | 13 | 230 |  | 239 | 221 | 15.3333 | 0 | 23.6667 | 11.3333
|  |  |  | 4- ул. Освещение | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 110.3767 | 89.2096

## Тигиль
Название энергоузла: Тигиль ДЭС-11
Ячейки с формулами
№ п/п | диспетчерский номер и наименование ТП | мощность установленных трансформаторов, кВА | Общая мощность ТП, кВт | диспетчерское наименование фидера | Замеры нагрузки по фидерам, I(A) | [11 empty] | Замер напряжения, U(В) |  |  |  | Расчёт усреднённой нагрузки по трём фазам, Iср(A) |  |  |  | Расчёт усреднённой нагрузки по ТП, Iср(A) |  |  |  | Расчёт усреднённой нагрузки по ТП, Рср(кВт) |  |  |  | Максимальная нагрузка за год, Iср(A) | Максимальная нагрузка за год, Рср(кВт) | Резерв мощности по ТП (кВт)
[5 empty] | В летнее время | [5 empty] | В зимнее время
[5 empty] | 1000.4167 |  |  | 1000.7917 |  |  | 1000.4167 |  |  | 1000.7917 |  |  | В летнее время |  | В зимнее время |  | В летнее время |  | В зимнее время |  | В летнее время |  | В зимнее время |  | В летнее время |  | В зимнее время
[5 empty] | А | В | С | А | В | С | А | В | С | А | В | С | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917
1 | КТП-1 | ТМ-630 ТМ-630 резерв | 1134 | Ф№ 1"Толстихина " | [6 empty] | 68.1 | 25.8 | 38.7 | 65 | 28 | 36 |  |  | 395 | 385 | 0 | 0 | 44.2 | 43 | 0 | 0 | 271.2667 | 276.77 | 0 | 0 | 160.6879 | 163.9479 | 276.77 | 163.9479 | 970.0521
|  |  |  | Ф№ 2"ул.Соболева 1,3 пер.Строит.23,25, " | [6 empty] | 75.4 | 83.6 | 103.3 | 80 | 72.2 | 120 |  |  | 395 | 385 | 0 | 0 | 87.4333 | 90.7333
|  |  |  | Ф№3 "Д/Сад " | [6 empty] | 25.5 | 35.3 | 38.8 | 18.01 | 25.2 | 20.3 |  |  | 395 | 385 | 0 | 0 | 33.2 | 21.17
|  |  |  | Ф№4 "пер.Строительный 27,28,29" | [6 empty] | 27.5 | 47.8 | 52.7 | 29 | 58.3 | 62.3 |  |  | 395 | 385 | 0 | 0 | 42.6667 | 49.8667
|  |  |  | Ф№5 "пер.Строительный 26,24,30" | [6 empty] | 56.7 | 42.7 | 53.7 | 62.3 | 45.1 | 62.3 |  |  | 395 | 385 | 0 | 0 | 51.0333 | 56.5667
|  |  |  | Ф№7 "ул.Толстихина 25,23" | [6 empty] | 12.2 | 20.7 | 5.3 | 13.2 | 21.1 | 12 |  |  | 395 | 385 | 0 | 0 | 12.7333 | 15.4333
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ТП-2 | ТМ-400 | 360 | Ф№1 "ул.Соболева,м-н Гранд" | [6 empty] | 20.9 | 15.5 | 62.3 | 21.3 | 15 | 65 |  |  | 385 | 385 | 0 | 0 | 32.9 | 33.7667 | 0 | 0 | 98.0667 | 92.6333 | 0 | 0 | 58.0909 | 54.8724 | 98.0667 | 58.0909 | 301.9091
|  |  |  | Ф№2 "ул.Соболева 13-27, ПНИ" | [6 empty] | 62.9 | 27.2 | 48.7 | 65.3 | 25.1 | 49.2 |  |  | 385 | 385 | 0 | 0 | 46.2667 | 46.5333
|  |  |  | Ф№3 "ул.Гагарина,ГМС" | [6 empty] | 4.7 | 2.5 | 13.2 | 3.8 | 1.5 | 12 |  |  | 385 | 385 | 0 | 0 | 6.8 | 5.7667
|  |  |  | Ф№4 "Поликлиника" | [6 empty] | 16.2 | 8.2 | 10.4 | 8.5 | 6 | 5.2 |  |  | 385 | 385 | 0 | 0 | 11.6 | 6.5667
|  |  |  | Ф№5 "Котельная №3" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 385 | 385 | 0 | 0 | 0.5 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3 | ТП-3 | ТМ-400 ТМ-400 резерв | 720 | Ф№1 "ул.Федотова" | [6 empty] | 44.3 | 4.5 | 11 | 48.2 | 5.5 | 8 |  |  | 382 | 380 | 0 | 0 | 19.9333 | 20.5667 | 0 | 0 | 372.8667 | 375.7333 | 0 | 0 | 220.8718 | 222.5699 | 375.7333 | 222.5699 | 497.4301
|  |  |  | Ф№2 ул.Тундровая,Зелёная" | [6 empty] | 25.6 | 22.6 | 16.9 | 28.3 | 20 | 17.2 |  |  | 382 | 380 | 0 | 0 | 21.7 | 21.8333
|  |  |  | Ф№3 "Очистные" | [6 empty] | 16.8 | 35 | 34.8 | 18 | 34 | 34 |  |  | 382 | 380 | 0 | 0 | 28.8667 | 28.6667
|  |  |  | Ф№4 "Котельная 4-1" | [6 empty] | 120 | 133.2 | 121.2 | 130 | 135 | 125 |  |  | 382 | 380 | 0 | 0 | 124.8 | 130
|  |  |  | Ф№5 "Котельная 4-2" | [6 empty] | 176.2 | 178 | 178.2 | 170 | 175 | 179 |  |  | 382 | 380 | 0 | 0 | 177.4667 | 174.6667
|  |  |  | Ф№7 "Дачи" | [6 empty] | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 382 | 380 | 0 | 0 | 0.1 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ТП-5 | ТМ-250 | 225 | Ф№1 "ул.Партизанская 44,46ул.Ленинская" | [6 empty] | 27.3 | 58.2 | 55.4 | 32.3 | 42.5 | 58.2 |  |  | 379 | 380 | 0 | 0 | 46.9667 | 44.3333 | 0 | 0 | 100.3667 | 93.2667 | 0 | 0 | 59.4533 | 55.2476 | 100.3667 | 59.4533 | 165.5467
|  |  |  | Ф№2"Библиотека" | [6 empty] | 6.6 | 16.7 | 49.9 | 5 | 12.3 | 45.1 |  |  | 379 | 380 | 0 | 0 | 24.4 | 20.8
|  |  |  | Ф№3 "ул.Партизанская 42" | [6 empty] | 23.4 | 32.6 | 31 | 25.2 | 35.2 | 24 |  |  | 379 | 380 | 0 | 0 | 29 | 28.1333
|  |  |  | Ф№4 "Гараж адм.села" | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 379 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ТП-6 | ТМ-400 | 504 | Ф№1 "РКЦ" | [6 empty] | 40.4 | 49.2 | 40.1 | 42.2 | 48 | 43.2 |  |  | 382 | 380 | 0 | 0 | 43.2333 | 44.4667 | 0 | 0 | 204.4833 | 204.55 | 0 | 0 | 121.128 | 121.1675 | 204.55 | 121.1675 | 382.8325
|  |  |  | Ф№2 "Котельная № 2" | [6 empty] | 36.2 | 47.4 | 46.4 | 38 | 45.2 | 47.2 |  |  | 382 | 380 | 0 | 0 | 43.3333 | 43.4667
|  |  |  | Ф№3 "Контора ЖКХ" | [6 empty] | 12.6 | 1.9 | 2.1 | 3.2 | 1 | 0 |  |  | 382 | 380 | 0 | 0 | 5.5333 | 2.1
|  |  |  | Ф№4 "Сбербанк" | [6 empty] | 6.3 | 2.6 | 0 | 5.1 | 2.2 | 0 |  |  | 382 | 380 | 0 | 0 | 4.45 | 3.65
|  |  |  | Ф№5 "Админ.р-на,жил.фонд" | [6 empty] | 73.4 | 111.2 | 139.2 | 75.1 | 115.2 | 142.3 |  |  | 382 | 380 | 0 | 0 | 107.9333 | 110.8667
6 | ТП-7 | ТМ-160 |  | Ф№1 "УВД,ул.Рябикова" | [6 empty] | 43.5 | 19 | 7.9 | 45 | 16 | 8 |  |  | 380 | 378 | 0 | 0 | 23.4667 | 23 | 0 | 0 | 80.2333 | 72.7 | 0 | 0 | 47.5271 | 43.0647 | 80.2333 | 47.5271 | -47.5271
|  |  |  | Ф№2 "Пожарная часть" | [6 empty] | 43.5 | 19 | 41.9 | 43 | 12 | 25 |  |  | 380 | 378 | 0 | 0 | 34.8 | 26.6667
|  |  |  | Ф№3 "Котельная №1" | [6 empty] | 22 | 21.7 | 22.2 | 24 | 22 | 23.1 |  |  | 380 | 378 | 0 | 0 | 21.9667 | 23.0333
7 | ТП-8 | ТМ-100 | 90 | Ф№1 "ул.Калининская" | [6 empty] | 14.1 | 3.1 | 2.7 | 16.2 | 5 | 2 |  |  | 382 | 382 | 0 | 0 | 6.6333 | 7.7333 | 0 | 0 | 40.8 | 46.4 | 0 | 0 | 24.1683 | 27.4856 | 46.4 | 27.4856 | 62.5144
|  |  |  | Ф№2 "пер.8 Марта" | [6 empty] | 36.2 | 1 | 0.9 | 35 | 3 | 0 |  |  | 382 | 382 | 0 | 0 | 12.7 | 19
|  |  |  | Ф№3 "ул.Нагорная" | [6 empty] | 33.5 | 6.4 | 24.5 | 32 | 5 | 22 |  |  | 382 | 382 | 0 | 0 | 21.4667 | 19.6667
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
8 | ТП-9 | ТМ-400 | 360 | Ф№1 "ДРСУ" | [6 empty] | 10 | 5.2 | 6.1 | 5 | 2.2 | 0 |  |  | 382 | 385 | 0 | 0 | 7.1 | 3.6 | 0 | 0 | 22.6667 | 17.0667 | 0 | 0 | 13.4269 | 10.1096 | 22.6667 | 13.4269 | 346.5731
|  |  |  | Ф№2 "ул.Калининская" | [6 empty] | 8 | 7.2 | 2.5 | 7 | 10 | 1.5 |  |  | 382 | 385 | 0 | 0 | 5.9 | 6.1667
|  |  |  | Ф№3 "Угольный" | [6 empty] | 1 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 |  |  | 382 | 385 | 0 | 0 | 0.6 | 0.5
|  |  |  | Ф№4 "РСУ" | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 382 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Ф№5 "ГПХ" | [6 empty] | 9.2 | 10 | 8 | 8 | 5.2 | 7.2 |  |  | 382 | 385 | 0 | 0 | 9.0667 | 6.8
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
9 | ТП-11 | ТМ-250 | 225 | Ф№1 "Аэропорт" | [6 empty] | 45.3 | 40.1 | 38.2 | 44 | 28 | 25.2 |  |  | 390 | 395 | 0 | 0 | 41.2 | 32.4 | 0 | 0 | 41.2 | 32.4 | 0 | 0 | 24.4053 | 19.1925 | 41.2 | 24.4053 | 200.5947
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
10 | ТП-12 | ТМ-100 | 90 | Ф№1 "ДПРМ" | [6 empty] | 12.2 | 10.3 | 5.2 | 10.5 | 10 | 4 |  |  | 380 | 380 | 0 | 0 | 9.2333 | 8.1667 | 0 | 0 | 9.2333 | 8.1667 | 0 | 0 | 5.4695 | 4.8376 | 9.2333 | 5.4695 | 84.5305
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
11 | ТП-13 | ТМ-100 | 90 | Ф№1 "Лесхоз" | [6 empty] | 8 | 1 | 1.5 | 4 | 0 | 0.4 |  |  | 380 | 380 | 0 | 0 | 3.5 | 2.2 | 0 | 0 | 7.4333 | 4.0333 | 0 | 0 | 4.4032 | 2.3892 | 7.4333 | 4.4032 | 85.5968
|  |  |  | Ф№2 "АЗС" | [6 empty] | 5 | 4 | 2.8 | 3 | 1.5 | 1 |  |  | 380 | 380 | 0 | 0 | 3.9333 | 1.8333
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
12 | ТП-14 | ТМ-100 | 90 | Ф№1 "Струя 1" | [6 empty] | 50 | 56 | 52 | 44.8 | 57 | 42.6 |  |  | 380 | 380 | 0 | 0 | 52.6667 | 48.1333 | 0 | 0 | 58 | 55.3333 | 0 | 0 | 34.357 | 32.7773 | 58 | 34.357 | 55.643
|  |  |  | Ф№2 "Струя 2" | [6 empty] | 5 | 6 | 5 | 5.2 | 4.8 | 4.2 |  |  | 380 | 380 | 0 | 0 | 5.3333 | 4.7333
|  |  |  | Ф№3 "Освещение" | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 2.2 | 2 |  |  | 380 | 380 | 0 | 0 | 0 | 2.4667
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
13 | ТП-16 | ТМ-400 | 360 | Ф№1 "ул.Геофизиков" | [6 empty] | 28 | 72.4 | 34.1 | 32 | 70 | 33.5 |  |  | 381 | 380 | 0 | 0 | 44.8333 | 45.1667 | 0 | 0 | 143.6667 | 143.2667 | 0 | 0 | 85.1026 | 84.8656 | 143.6667 | 85.1026 | 274.8974
|  |  |  | Ф№2 "ул.Лесная 2,4" | [6 empty] | 14.6 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |  |  | 381 | 380 | 0 | 0 | 14.6 | 16
|  |  |  | Ф№3 "ул.Лесная 1" | [6 empty] | 7.7 | 4.7 | 12.1 | 10 | 4.5 | 15.3 |  |  | 381 | 380 | 0 | 0 | 8.1667 | 9.9333
|  |  |  | Ф№4 "ЦРБ 1" | [6 empty] | 30.6 | 37.1 | 38.1 | 35.2 | 36.2 | 40 |  |  | 381 | 380 | 0 | 0 | 35.2667 | 37.1333
|  |  |  | Ф№5 "ЦРБ 2" | [6 empty] | 60.9 | 28.9 | 32.6 | 55.1 | 25 | 25 |  |  | 381 | 380 | 0 | 0 | 40.8 | 35.0333
|  |  |  | Ф№6 "Горнолыжка" | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 381 | 381 | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
14 | ТП-17 | ТМ-400 | 360 | Ф№1 "Связь" | [6 empty] | 32 | 28 | 29.3 | 18 | 10.2 | 8.5 |  |  | 395 | 395 | 0 | 0 | 29.7667 | 12.2333 | 0 | 0 | 29.7667 | 12.2333 | 0 | 0 | 17.6326 | 7.2466 | 29.7667 | 17.6326 | 342.3674
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
15 | ТП-19 | ТМ-250 | 225 | Ф№1 "Школа" | [6 empty] | 88.8 | 65.3 | 65.9 | 78.2 | 55.6 | 63.2 |  |  | 395 | 395 | 0 | 0 | 73.3333 | 65.6667 | 0 | 0 | 73.3333 | 65.6667 | 0 | 0 | 43.4398 | 38.8984 | 73.3333 | 43.4398 | 181.5602
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 920.1643 | 888.6724

## Оссора
Название энергоузла: Оссора ДЭС-12
Ячейки с формулами
№ п/п | диспетчерский номер и наименование ТП | мощность установленных трансформаторов, кВА | Общая мощность ТП, кВт | диспетчерское наименование фидера | Замеры нагрузки по фидерам, I(A) | [11 empty] | Замер напряжения, U(В) |  |  |  | Расчёт усреднённой нагрузки по трём фазам, Iср(A) |  |  |  | Расчёт усреднённой нагрузки по ТП, Iср(A) |  |  |  | Расчёт усреднённой нагрузки по ТП, Рср(кВт) |  |  |  | Максимальная нагрузка за год, Iср(A) | Максимальная нагрузка за год, Рср(кВт) | Резерв мощности по ТП (кВт)
[5 empty] | В летнее время | [5 empty] | В зимнее время
[5 empty] | 1000.4167 |  |  | 1000.7917 |  |  | 1000.4167 |  |  | 1000.7917 |  |  | В летнее время |  | В зимнее время |  | В летнее время |  | В зимнее время |  | В летнее время |  | В зимнее время |  | В летнее время |  | В зимнее время
[5 empty] | А | В | С | А | В | С | А | В | С | А | В | С | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917
1 | ТП-1 | ТМ-560 ТМ-630 резерв | 1071 | р/з АСУАС | 19 | 19 | 19 | 15 | 15 | 15 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 390 | 390 | 390 | 390 | 19 | 15 | 0.5 | 2 | 85 | 79.3333 | 52.1667 | 60.3333 | 50.3507 | 46.994 | 30.9015 | 35.7391 | 85 | 50.3507 | 1020.6493
|  |  |  | Заводская 24 | 7 | 7 | 7 | 9 | 10 | 9 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 390 | 390 | 390 | 390 | 7 | 9.3333 | 20 | 25
|  |  |  | Заводская, рыбкооп | 18 | 18 | 18 | 20 | 21 | 19 | 20 | 20 | 19 | 20 | 21 | 20 | 390 | 390 | 390 | 390 | 18 | 20 | 19.6667 | 20.3333
|  |  |  | Стройцех | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 390 | 390 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ПРУ | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 390 | 390 | 390 | 8 | 2 | 0 | 0
|  |  |  | р/з СВК | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 390 | 390 | 390 | 390 | 33 | 33 | 10 | 10
|  |  |  | Флот | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 390 | 390 | 0 | 0 | 2 | 3
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ТП-2 | ТМ-250 | 225 | Уличное освещение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 380 | 380 | 380 | 380 | 0 | 0 | 0 | 6 | 56.5 | 55.1667 | 80.6667 | 85 | 33.4684 | 32.6786 | 47.7838 | 50.3507 | 85 | 50.3507 | 174.6493
|  |  |  | Северная котельная | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 380 | 380 | 380 | 380 | 4 | 4 | 10 | 5
|  |  |  | Пожарная часть | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 380 | 380 | 380 | 380 | 1.5 | 1.5 | 2 | 6
|  |  |  | Советская, РОВД | 22 | 22 | 22 | 20 | 19 | 20 | 25 | 24 | 25 | 25 | 27 | 25 | 380 | 380 | 380 | 380 | 22 | 19.6667 | 24.6667 | 25.6667
|  |  |  | Советская, госпрмхоз | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 45 | 44 | 43 | 40 | 42 | 45 | 380 | 380 | 380 | 380 | 29 | 30 | 44 | 42.3333
|  |  |  | База СМУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3 | ТП-3 | ТМ-250 ТМ-250 резерв | 450 | Лукашевского | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 29 | 50 | 48 | 45 | 50 | 45 | 45 | 390 | 390 | 390 | 390 | 30 | 30.3333 | 47.6667 | 46.6667 | 175 | 153.4333 | 217.6667 | 209 | 103.6632 | 90.888 | 128.9373 | 123.8035 | 217.6667 | 128.9373 | 321.0627
|  |  |  | Лукаш-го, мол.кухня | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 6 | 23 | 20 | 20 | 23 | 28 | 29 | 390 | 390 | 390 | 390 | 8 | 5.3333 | 21 | 26.6667
|  |  |  | Лукашевского 70 | 17 | 17 | 17 | 18 | 15 | 19 | 30 | 27 | 29 | 30 | 28 | 29 | 390 | 390 | 390 | 390 | 17 | 17.3333 | 28.6667 | 29
|  |  |  | маг. Восток | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 23 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 390 | 390 | 390 | 390 | 33 | 29.6667 | 8.3333 | 9.3333
|  |  |  | Советская, ср-я школа | 20 | 20 | 20 | 2 | 3 | 2 | 26 | 25 | 25 | 7 | 9 | 9 | 390 | 390 | 390 | 390 | 20 | 2.3333 | 25.3333 | 8.3333
|  |  |  | Школа-интернат | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 10 | 11 | 10 | 6 | 5 | 7 | 390 | 390 | 390 | 390 | 21 | 20 | 10.3333 | 6
|  |  |  | Лукашевского 47 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 28 | 26 | 28 | 32 | 31 | 31 | 390 | 390 | 390 | 390 | 14 | 13.6667 | 27.3333 | 31.3333
|  |  |  | Гараж ЖКХ | 5 | 5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 390 | 390 | 390 | 390 | 5 | 4.5 | 5 | 5
|  |  |  | "Котельная" школы | 2 | 2 | 2 | 1.8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 390 | 0 | 0 | 2 | 1.9333 | 0 | 0
|  |  |  | Строительная | 25 | 25 | 25 | 28 | 29 | 28 | 45 | 45 | 42 | 45 | 47 | 48 | 390 | 390 | 390 | 390 | 25 | 28.3333 | 44 | 46.6667
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ТП-4 | ТМ-250 ТМ-250 резерв | 450 | Детский сад № 1 | 35 | 35 | 35 | 2 | 5 | 5 | 10 | 9 | 10 | 4 | 4 | 2 | 390 | 390 | 390 | 390 | 35 | 4 | 9.6667 | 3.3333 | 123 | 95.3333 | 131.3667 | 131.2333 | 72.8604 | 56.4718 | 77.8165 | 77.7376 | 131.3667 | 77.8165 | 372.1835
|  |  |  | ОПЦ-2 | 11 | 11 | 11 | 4 | 3 | 2 | 21 | 22 | 21 | 2 | 4 | 5 | 390 | 390 | 390 | 390 | 11 | 3 | 21.3333 | 3.6667
|  |  |  | РДК | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 12 | 13 | 390 | 390 | 390 | 390 | 1 | 2 | 2 | 13.3333
|  |  |  | Строительная, Озерная | 31 | 32 | 30 | 34 | 34 | 35 | 33 | 35 | 36 | 41 | 45 | 44 | 390 | 390 | 390 | 390 | 31 | 34.3333 | 34.6667 | 43.3333
|  |  |  | Лукашевского | 24 | 24 | 24 | 29 | 27 | 29 | 42 | 42 | 40 | 43 | 40 | 41 | 390 | 390 | 390 | 390 | 24 | 28.3333 | 41.3333 | 41.3333
|  |  |  | р/з Оссора ввод-1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 390 | 390 | 390 | 390 | 7 | 7 | 1.7 | 1.9
|  |  |  | ОПЦ-1+Советская 74 | 14 | 14 | 14 | 15 | 18 | 17 | 21 | 20 | 21 | 23 | 25 | 25 | 390 | 390 | 390 | 390 | 14 | 16.6667 | 20.6667 | 24.3333
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ТП-5 | ТМ-160 | 144 | Привод аэропорта | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 390 | 390 | 390 | 390 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 29.5 | 26.5 | 32.8333 | 39.1667 | 17.4747 | 15.6976 | 19.4492 | 23.2008 | 39.1667 | 23.2008 | 120.7992
|  |  |  | Заводская 9, 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 9 | 7 | 6 | 10 | 11 | 10 | 390 | 390 | 390 | 390 | 11 | 9 | 7.3333 | 10.3333
|  |  |  | Заводская, Советская | 15 | 15 | 15 | 12 | 18 | 12 | 22 | 20 | 24 | 24 | 25 | 27 | 390 | 390 | 390 | 390 | 15 | 14 | 22 | 25.3333
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6 | ТП-6 | ТМ-250 ТМ-160 резерв | 369 | КНС | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 390 | 390 | 390 | 390 | 0.2 | 2 | 5 | 5 | 81.2 | 81.6667 | 137 | 138 | 48.0997 | 48.3762 | 81.1535 | 81.7459 | 138 | 81.7459 | 287.2541
|  |  |  | Уличное освещение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 390 | 390 | 390 | 390 | 0 | 0 | 0 | 5
|  |  |  | Советская 100 | 15 | 14 | 16 | 16 | 14 | 15 | 15 | 16 | 20 | 21 | 20 | 16 | 390 | 390 | 390 | 390 | 15 | 15 | 17 | 19
|  |  |  | Госбанк | 13 | 13 | 13 | 4 | 3 | 2 | 12 | 14 | 14 | 5 | 5 | 5 | 390 | 390 | 390 | 390 | 13 | 3 | 13.3333 | 5
|  |  |  | Лукашевского 59 | 15 | 15 | 15 | 17 | 15 | 17 | 27 | 25 | 25 | 32 | 27 | 28 | 390 | 390 | 390 | 390 | 15 | 16.3333 | 25.6667 | 29
|  |  |  | Лук-го 55, типография | 10 | 10 | 10 | 12 | 15 | 15 | 22 | 22 | 27 | 23 | 20 | 22 | 390 | 390 | 390 | 390 | 10 | 14 | 23.6667 | 21.6667
|  |  |  | Советская 90, 88 | 17 | 17 | 17 | 16 | 18 | 19 | 25 | 25 | 29 | 28 | 30 | 29 | 390 | 390 | 390 | 390 | 17 | 17.6667 | 26.3333 | 29
|  |  |  | Лукашевского 57 | 11 | 11 | 11 | 14 | 12 | 15 | 28 | 29 | 21 | 25 | 24 | 24 | 390 | 390 | 390 | 390 | 11 | 13.6667 | 26 | 24.3333
7 | ТП-7 | ТМ-400 ТМ-250 резерв | 585 | Рыбцех КАМА | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 390 | 390 | 390 | 390 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0.59236 | 2.3694 | 2.9618 | 1.7771 | 5 | 2.9618 | 582.0382
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
8 | ТП-8 | ТМ-180 | 162 | ДРСУ | 10 | 10 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 390 | 390 | 390 | 390 | 10 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 5.9236 | 1.1847 | 1.1847 | 1.1847 | 10 | 5.9236 | 156.0764
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
9 | ТП-9 | ТМ-250 | 225 | Советская | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 390 | 390 | 390 | 390 | 2 | 2 | 2 | 2.6667 | 26 | 25.3 | 22 | 19.6667 | 15.4014 | 14.9867 | 13.032 | 11.6498 | 26 | 15.4014 | 209.5986
|  |  |  | Гараж аэропорта | 4 | 4 | 4 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 390 | 390 | 390 | 390 | 4 | 3.3 | 5 | 5
|  |  |  | Советская 49 А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 390 | 390 | 390 | 390 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | КДП аэропорта | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 390 | 390 | 390 | 390 | 10 | 10 | 5 | 1
|  |  |  | Передающий аэропорта | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 390 | 390 | 390 | 390 | 10 | 10 | 10 | 10
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
10 | ТП-10 | ТМ-160 ТМ-160 резерв | 288 | Лукашевского 3 -- 13 | 35 | 35 | 35 | 36 | 40 | 39 | 55 | 60 | 65 | 60 | 62 | 65 | 390 | 390 | 390 | 390 | 35 | 38.3333 | 60 | 62.3333 | 100 | 101.6667 | 168.3333 | 173.5 | 59.2361 | 60.2234 | 99.7142 | 102.7747 | 173.5 | 102.7747 | 185.2253
|  |  |  | Центральная 14 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 14 | 25 | 22 | 25 | 29 | 28 | 25 | 390 | 390 | 390 | 390 | 12 | 12 | 24 | 27.3333
|  |  |  | Рыбинспекция | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 390 | 390 | 390 | 390 | 2 | 1.3333 | 2 | 0.5
|  |  |  | Центральная 16 -- 24 | 30 | 30 | 30 | 32 | 34 | 31 | 52 | 56 | 55 | 55 | 54 | 54 | 390 | 390 | 390 | 390 | 30 | 32.3333 | 54.3333 | 54.3333
|  |  |  | Почтовый 3 | 9 | 9 | 9 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 9 | 9 | 8 | 390 | 390 | 390 | 390 | 9 | 7 | 7.6667 | 8.6667
|  |  |  | Лук-го,Стро-я,Озерная | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 12 | 20 | 21 | 20 | 20 | 21 | 20 | 390 | 390 | 390 | 390 | 12 | 10.6667 | 20.3333 | 20.3333
11 | ТП-13 | ТМ-320 ТМ-320 резерв | 576 | Южная котельная | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 390 | 390 | 390 | 390 | 70 | 70 | 70 | 70 | 195 | 199 | 386.3333 | 411.3333 | 115.5105 | 117.8799 | 228.8489 | 243.658 | 411.3333 | 243.658 | 332.342
|  |  |  | Лукашевского 65А, 69 | 20 | 20 | 20 | 24 | 22 | 26 | 56 | 52 | 55 | 57 | 56 | 58 | 390 | 390 | 390 | 390 | 20 | 24 | 54.3333 | 57
|  |  |  | Лукашевского 67 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 40 | 39 | 45 | 42 | 45 | 45 | 390 | 390 | 390 | 390 | 8 | 7 | 41.3333 | 44
|  |  |  | Лукашевского 100 | 8 | 8 | 8 | 12 | 10 | 8 | 14 | 15 | 15 | 23 | 21 | 20 | 390 | 390 | 390 | 390 | 8 | 10 | 14.6667 | 21.3333
|  |  |  | Радиостанция р/з | 22 | 22 | 22 | 19 | 21 | 26 | 40 | 45 | 48 | 51 | 49 | 50 | 390 | 390 | 390 | 390 | 22 | 22 | 44.3333 | 50
|  |  |  | Лукашевского 71 | 8 | 8 | 8 | 5 | 6 | 7 | 19 | 18 | 20 | 25 | 20 | 22 | 390 | 390 | 390 | 390 | 8 | 6 | 19 | 22.3333
|  |  |  | Советская, магазин | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 32 | 45 | 55 | 55 | 45 | 50 | 55 | 390 | 390 | 390 | 390 | 25 | 28 | 51.6667 | 50
|  |  |  | Лукашевского 69А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 45 | 42 | 43 | 41 | 45 | 390 | 390 | 390 | 390 | 0 | 0 | 43.3333 | 43
|  |  |  | Южный микрорайон | 34 | 34 | 34 | 29 | 32 | 35 | 48 | 45 | 50 | 54 | 55 | 52 | 390 | 390 | 390 | 390 | 34 | 32 | 47.6667 | 53.6667
|  |  |  | Гараж ЖКХ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
12 | ТП-15 | ТМ-160 | 144 | Госпромхоз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 390 | 390 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 67.3333 | 36 | 40.3333 | 39.0959 | 39.8857 | 21.325 | 23.8919 | 67.3333 | 39.8857 | 104.1143
|  |  |  | Котельная ГПХ | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 390 | 390 | 390 | 390 | 24 | 24 | 24 | 24
|  |  |  | Советская, ГМС | 42 | 40 | 44 | 42 | 44 | 44 | 10 | 12 | 14 | 15 | 17 | 17 | 390 | 390 | 390 | 390 | 42 | 43.3333 | 12 | 16.3333
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
13 | ТП-16 | ТМ-160 ТМ-160 резерв | 288 | Администрация | 21 | 32 | 22 | 18 | 32 | 13 | 30 | 38 | 31 | 30 | 36 | 35 | 390 | 390 | 390 | 390 | 25 | 21 | 33 | 33.6667 | 40 | 37 | 55.9667 | 55.9667 | 23.6945 | 21.9174 | 33.1525 | 33.1525 | 55.9667 | 33.1525 | 254.8475
|  |  |  | Здание РУС | 6 | 10 | 11 | 5 | 9 | 10 | 20 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 390 | 390 | 390 | 390 | 9 | 8 | 20.6667 | 20
|  |  |  | Общежитие ООО ДЭК | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 390 | 390 | 390 | 390 | 6 | 8 | 2.3 | 2.3
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
14 | ТП-17 | ТМ-160 ТМ-160 резерв | 288 | ЦРБ | 34 | 35 | 36 | 12 | 14 | 19 | 27 | 29 | 24 | 25 | 29 | 22 | 390 | 390 | 390 | 390 | 35 | 15 | 26.6667 | 25.3333 | 44.7 | 30 | 40.3333 | 42.1667 | 26.4786 | 17.7708 | 23.8919 | 24.9779 | 44.7 | 26.4786 | 261.5214
|  |  |  | Тубдиспансер | 7 | 9 | 8 | 12 | 16 | 14 | 10 | 12 | 15 | 15 | 17 | 17 | 390 | 390 | 390 | 390 | 8 | 14 | 12.3333 | 16.3333
|  |  |  | Гараж ЦРБ | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 390 | 390 | 390 | 390 | 1.7 | 1 | 1.3333 | 0.5
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
15 | ТП-20 | ТМ-100 | 90 | Скважина воды-1 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 390 | 390 | 390 | 390 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 16.5861 | 16.5861 | 16.5861 | 16.5861 | 28 | 16.5861 | 73.4139
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
16 | ТП-21 | ТМ-160 ТМ-160 резерв | 288 | Орбита | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 390 | 390 | 390 | 390 | 3.5 | 3.5 | 15 | 15 | 3.5 | 3.5 | 15 | 15 | 2.0733 | 2.0733 | 8.8854 | 8.8854 | 15 | 8.8854 | 279.1146
|  |  |  | Административный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
17 | ТП-22 | ТМ-160 | 144 | Скважина воды-2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 390 | 390 | 390 | 390 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 1.3032 | 1.3032 | 1.3032 | 1.3032 | 2.2 | 1.3032 | 142.6968
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
18 | ТП-26 | ТМ-400 | 360 | Очистные сооружения | 37 | 38 | 45 | 36 | 38 | 43 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 390 | 390 | 390 | 390 | 40 | 39 | 25 | 25 | 171 | 172 | 280.6667 | 289.3333 | 101.2938 | 101.8862 | 166.2561 | 171.3899 | 289.3333 | 171.3899 | 188.6101
|  |  |  | Строительная 43 | 18 | 18 | 0 | 14 | 18 | 0 | 32 | 32 | 35 | 34 | 35 | 35 | 390 | 390 | 390 | 390 | 18 | 16 | 33 | 34.6667
|  |  |  | Строительная 45 | 17 | 18 | 16 | 15 | 18 | 18 | 32 | 32 | 35 | 32 | 35 | 39 | 390 | 390 | 390 | 390 | 17 | 17 | 33 | 35.3333
|  |  |  | Строительная 47, 49 | 23 | 26 | 23 | 25 | 25 | 28 | 45 | 40 | 45 | 40 | 42 | 45 | 390 | 390 | 390 | 390 | 24 | 26 | 43.3333 | 42.3333
|  |  |  | Лукашевского 66 | 12 | 25 | 14 | 20 | 23 | 20 | 40 | 38 | 38 | 42 | 40 | 40 | 390 | 390 | 390 | 390 | 17 | 21 | 38.6667 | 40.6667
|  |  |  | Лукашевского 68 | 19 | 20 | 18 | 18 | 21 | 18 | 38 | 35 | 40 | 45 | 40 | 35 | 390 | 390 | 390 | 390 | 19 | 19 | 37.6667 | 40
|  |  |  | Строительная 41 | 18 | 20 | 16 | 12 | 17 | 16 | 34 | 35 | 35 | 34 | 35 | 32 | 390 | 390 | 390 | 390 | 18 | 15 | 34.6667 | 33.6667
|  |  |  | Строительная 39 | 17 | 15 | 22 | 16 | 18 | 23 | 35 | 32 | 39 | 40 | 41 | 32 | 390 | 390 | 390 | 390 | 18 | 19 | 35.3333 | 37.6667
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
19 | ТП-27 | ТМ-400 ТМ-400 резерв | 720 | Всё эл. оборудование | 162 | 176 | 178 | 162 | 176 | 178 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 390 | 390 | 390 | 390 | 172 | 172 | 125 | 125 | 172 | 172 | 125 | 125 | 101.8862 | 101.8862 | 74.0452 | 74.0452 | 172 | 101.8862 | 618.1138
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
20 | ТП-28 | ТМ-40 | 36 | маг. Причал | 18 | 20 | 22 | 18 | 20 | 22 | 12 | 12 | 15 | 19 | 17 | 15 | 380 | 380 | 380 | 380 | 20 | 20 | 13 | 17 | 20 | 20 | 13 | 17 | 11.8472 | 11.8472 | 7.7007 | 10.0701 | 20 | 11.8472 | 24.1528
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
21 | ТП-29 | ТМ-160 | 144 | р/з Оссора | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 390 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1.7771 | 2.9618 | 0 | 0 | 5 | 2.9618 | 141.0382
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
22 | ТП-30 | ТМ-630 | 567 | р/з Орочён | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 390 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 4.0281 | 0 | 0 | 6.8 | 4.0281 | 562.9719
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 1084.9296 | 1117.9241

## Эссо
Название энергоузла БСУ Средне-Камчатский ЭР с. Эссо Зимний период - февраль 2017 г.
Ячейки с формулами
№ п/п | диспетчерский номер и наименование ТП | мощность установленных трансформаторов, кВА | Общая мощность ТП, кВт | диспетчерское наименование фидера | Замеры нагрузки по фидерам, I(A) | [11 empty] | Замер напряжения, U(В) |  |  |  | Расчёт усреднённой нагрузки по трём фазам, Iср(A) |  |  |  | Расчёт усреднённой нагрузки по ТП, Iср(A) |  |  |  | Расчёт усреднённой нагрузки по ТП, Рср(кВт) |  |  |  | Максимальная нагрузка за год, Iср(A) | Максимальная нагрузка за год, Рср(кВт) | Резерв мощности по ТП (кВт)
[5 empty] | В летнее время | [5 empty] | В зимнее время
[5 empty] | 1000.4167 |  |  | 1000.7917 |  |  | 1000.4167 |  |  | 1000.7917 |  |  | В летнее время |  | В зимнее время |  | В летнее время |  | В зимнее время |  | В летнее время |  | В зимнее время |  | В летнее время |  | В зимнее время
[5 empty] | А | В | С | А | В | С | А | В | С | А | В | С | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917
1 | ТП-2 | ТМ-250 | 225 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.7 | 54.5 | 76.3667 | 74.7 | 38.9181 | 32.2837 | 45.2367 | 44.2494 | 76.3667 | 45.2367 | 179.7633
|  |  |  | "Тундровая-1" | 24.8 | 35.1 | 25.1 | 22.7 | 31 | 27.8 | 32.1 | 39 | 31.8 | 29 | 35 | 28.8 | 235 | 236 | 234 | 235 | 28.3333 | 27.1667 | 34.3 | 30.9333
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | "Совхозная" | 29.1 | 34.3 | 31.8 | 17.8 | 19.5 | 19 | 31 | 39 | 34 | 32 | 41 | 37 | 235 | 236 | 235 | 235 | 31.7333 | 18.7667 | 34.6667 | 36.6667
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | "Тундровая-2" | 6.1 | 1 | 9.8 | 6.7 | 3.9 | 15.1 | 7.4 | 2.8 | 12 | 7.1 | 2.5 | 11.7 | 235 | 236 | 235 | 235 | 5.6333 | 8.5667 | 7.4 | 7.1
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ТП-3 | ТМ=250 | 225 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.9333 | 43.5667 | 76.5667 | 65.9667 | 36.6869 | 25.8072 | 45.3551 | 39.0761 | 76.5667 | 45.3551 | 179.6449
|  |  |  | "Терешковой" | 34.9 | 35 | 42.5 | 12.4 | 17.3 | 22 | 42 | 43 | 51.6 | 37 | 37.5 | 44 | 239 | 240 | 237 | 237 | 37.4667 | 17.2333 | 45.5333 | 39.5
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | "Ленина" | 7.8 | 4.6 | 3.3 | 7.1 | 6.1 | 3.5 | 10.1 | 6 | 4.3 | 10 | 6.2 | 4.1 | 239 | 240 | 238 | 238 | 5.2333 | 5.5667 | 6.8 | 6.7667
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | "м-н Заря" | 10 | 18.3 | 23 | 12.1 | 18.7 | 21 | 13.3 | 23.2 | 27.7 | 12.9 | 27 | 11.8 | 239 | 240 | 238 | 238 | 17.1 | 17.2667 | 21.4 | 17.2333
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | "Худ.школа" | 0.5 | 5.7 | 0.2 | 0 | 3.5 | 0 | 0.7 | 7.5 | 0.3 | 0.7 | 6.4 | 0.3 | 239 | 239 | 239 | 239 | 2.1333 | 3.5 | 2.8333 | 2.4667
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3 | ТП-4 | ТМ-160 | 144 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5667 | 11.2333 | 23.5667 | 20.5667 | 10.9982 | 6.6542 | 13.96 | 12.1829 | 23.5667 | 13.96 | 130.04
|  |  |  | "Насосная" | 5.8 | 5.3 | 5.5 | 6 | 5.8 | 5.9 | 7.5 | 6.9 | 7.1 | 7.4 | 6.5 | 7 | 245 | 245 | 245 | 245 | 5.5333 | 5.9 | 7.1667 | 6.9667
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | "МОПКХ" | 12.5 | 11.2 | 4.8 | 3.1 | 7.2 | 1.2 | 15.2 | 13.8 | 6.3 | 12.9 | 13 | 5.5 | 245 | 245 | 245 | 245 | 9.5 | 3.8333 | 11.7667 | 10.4667
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | "Тепло Земли" | 0.9 | 1.8 | 7.9 | 0.5 | 0.9 | 3.1 | 1.5 | 2.3 | 10.1 | 1 | 1.9 | 6.5 | 245 | 245 | 245 | 245 | 3.5333 | 1.5 | 4.6333 | 3.1333
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ТП-5 | ТМ-250 | 225 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.9 | 44.5667 | 49.2 | 48.1667 | 23.0429 | 26.3996 | 29.1442 | 28.5321 | 49.2 | 29.1442 | 195.8558
|  |  |  | "Интернат" | 6 | 17.1 | 8 | 7.2 | 19 | 12.3 | 7.2 | 22.1 | 9.7 | 7.5 | 21.5 | 9.1 | 240 | 239 | 239 | 239 | 10.3667 | 12.8333 | 13 | 12.7
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | "14-ти кв. Дом" | 3.7 | 1.1 | 1.7 | 4.3 | 2.9 | 7.1 | 4.8 | 1.7 | 2.2 | 5.1 | 1.9 | 2.3 | 240 | 239 | 239 | 239 | 2.1667 | 4.7667 | 2.9 | 3.1
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | "12-ти кв. Дом" | 11.6 | 12.2 | 11.2 | 12.1 | 7.5 | 10 | 15.1 | 15.6 | 14.5 | 14.2 | 15.1 | 15 | 240 | 239 | 239 | 239 | 11.6667 | 9.8667 | 15.0667 | 14.7667
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | "Набережная" | 5.7 | 19.5 | 18.9 | 7.9 | 21.4 | 22 | 7.4 | 23.8 | 23.5 | 8.2 | 21.4 | 23.2 | 240 | 239 | 239 | 239 | 14.7 | 17.1 | 18.2333 | 17.6
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ТП-6 | ТМ-250 | 225 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.9667 | 31.1667 | 78.5667 | 72.9 | 34.9296 | 18.4619 | 46.5399 | 43.1831 | 78.5667 | 46.5399 | 178.4601
|  |  |  | "Больница" | 27.3 | 21.8 | 40 | 5.7 | 7 | 17.4 | 31.3 | 28.1 | 49 | 27.7 | 26 | 41 | 233 | 235 | 233 | 233 | 29.7 | 10.0333 | 36.1333 | 31.5667
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | "Нагорная" | 11.6 | 1.9 | 8 | 15 | 4.2 | 9.1 | 15.5 | 2.5 | 19.8 | 16 | 1.8 | 18.7 | 233 | 235 | 233 | 233 | 7.1667 | 9.4333 | 12.6 | 12.1667
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | "Детский сад" | 5.2 | 18.9 | 10 | 3.1 | 12.2 | 8 | 6.9 | 24.5 | 13.7 | 6.7 | 22.6 | 14 | 233 | 235 | 233 | 233 | 11.3667 | 7.7667 | 15.0333 | 14.4333
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | "Аптека" | 13.2 | 10 | 9 | 4.8 | 1.8 | 5.2 | 17.4 | 14.1 | 12.9 | 16.8 | 14.5 | 12.9 | 233 | 235 | 233 | 233 | 10.7333 | 3.9333 | 14.8 | 14.7333
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6 | ТП-7 | ТМ-250 | 225 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4667 | 8.4 | 9 | 8.2333 | 3.8306 | 4.9758 | 5.3313 | 4.8771 | 9 | 5.3313 | 219.6687
|  |  |  | "База МОПКХ" | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 0.7 | 0 | 0 | 235 | 235 | 235 | 235 | 0.3 | 0.3 | 1.0333 | 0.7
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | "БИЛАЙН" | 5 | 8 | 0.1 | 5.3 | 5.5 | 0 | 6.3 | 9.6 | 0.5 | 6.3 | 8.3 | 0.5 | 235 | 235 | 235 | 235 | 4.3667 | 5.4 | 5.4667 | 5.0333
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | "Козлов" | 1.8 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 235 | 235 | 235 | 235 | 1.8 | 2.7 | 2.5 | 2.5
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
7 | ТП-8 | ТМ-160 | 144 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 22.5167 | 28.9333 | 28.5667 | 15.6383 | 13.338 | 17.139 | 16.9218 | 28.9333 | 17.139 | 126.861
|  |  |  | "КНС" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 231 | 232 | 231 | 231 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | "Муз.школа" | 17.1 | 17.5 | 6.6 | 5.1 | 12.2 | 4 | 18.8 | 18.9 | 8.5 | 17.9 | 17.7 | 8.2 | 231 | 232 | 231 | 231 | 13.7333 | 7.1 | 15.4 | 14.6
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | "Горнолыжня база" | 0.5 | 7 | 0.2 | 0.2 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 232 | 231 | 231 | 2.5667 | 1.85 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | "Лесная" | 5.9 | 8.8 | 1.5 | 5.5 | 12.4 | 8.1 | 7.8 | 11.5 | 2 | 8.1 | 10.9 | 1.9 | 231 | 232 | 231 | 231 | 5.4 | 8.6667 | 7.1 | 6.9667
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | "Березовая" | 6.4 | 1.6 | 6.1 | 5.1 | 2.7 | 6.9 | 8.7 | 2.1 | 7.9 | 9.2 | 3.1 | 8.1 | 231 | 232 | 231 | 231 | 4.7 | 4.9 | 6.2333 | 6.8
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
8 | ТП-9 | ТМ-250 | 225 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 14.8333 | 12.4 | 11.4 | 5.6867 | 8.7867 | 7.3453 | 6.7529 | 14.8333 | 8.7867 | 216.2133
|  |  |  | "ПАРАМУШИР" | 2.2 | 5.2 | 21.4 | 8.4 | 7.1 | 29 | 2.9 | 6.8 | 27.5 | 2.5 | 6.5 | 25.2 | 236 | 236 | 236 | 236 | 9.6 | 14.8333 | 12.4 | 11.4
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
9 | ТП-10 | ТМ-400 | 360 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.8333 | 68.6333 | 94.0667 | 89.7 | 47.2902 | 40.6557 | 55.7215 | 53.1348 | 94.0667 | 55.7215 | 304.2785
|  |  |  | "Советская" | 30.9 | 29.1 | 26 | 27.1 | 17.2 | 21 | 37 | 35 | 33.8 | 34 | 31 | 33 | 232 | 233 | 233 | 233 | 28.6667 | 21.7667 | 35.2667 | 32.6667
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | "Мостовая" | 24.3 | 64 | 29 | 27 | 57 | 31 | 29 | 71 | 33 | 31 | 68 | 34 | 232 | 233 | 233 | 233 | 39.1 | 38.3333 | 44.3333 | 44.3333
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | "Дом пристарелых" | 2.4 | 23.5 | 10.3 | 2.2 | 16.3 | 7.1 | 2.9 | 27.2 | 13.3 | 2.5 | 25 | 10.6 | 232 | 233 | 233 | 233 | 12.0667 | 8.5333 | 14.4667 | 12.7
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
10 | ТП-11 | ТМ-160 | 144 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0667 | 8.3333 | 6.8667 | 8.1 | 3.5937 | 4.9363 | 4.0675 | 4.7981 | 8.3333 | 4.9363 | 139.0637
|  |  |  | "Молочный цех" | 6.2 | 5.9 | 6.1 | 7.9 | 8.1 | 9 | 6.5 | 6.1 | 8 | 7.5 | 7.3 | 9.5 | 231 | 231 | 231 | 231 | 6.0667 | 8.3333 | 6.8667 | 8.1
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | "Коровник" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 231 | 231 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
11 | ТП-12 | ТМ-160 | 144 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.55 | 19.8833 | 35.7333 | 34.6667 | 18.0966 | 11.7781 | 21.167 | 20.5352 | 35.7333 | 21.167 | 122.833
|  |  |  | "ДРСУ" | 0 | 1.8 | 1.5 | 0.2 | 0.7 | 0 | 0.5 | 2.4 | 1.9 | 0.5 | 2.1 | 2 | 235 | 235 | 235 | 235 | 1.65 | 0.45 | 1.6 | 1.5333
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | "Нагорная 50" | 7.6 | 15 | 7.5 | 9.9 | 17 | 7.2 | 9.1 | 20.3 | 9.4 | 10.1 | 20.5 | 10.2 | 235 | 235 | 235 | 235 | 10.0333 | 11.3667 | 12.9333 | 13.6
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | "Нагорная МЧС" | 14.2 | 17 | 25.4 | 5.3 | 6.9 | 12 | 15.7 | 20 | 27.9 | 14.9 | 18 | 25.7 | 235 | 235 | 235 | 235 | 18.8667 | 8.0667 | 21.2 | 19.5333
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
12 | ТП-13 | ТМ-250 | 225 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0667 | 28.4667 | 30.8 | 30 | 15.4409 | 16.8626 | 18.2447 | 17.7708 | 30.8 | 18.2447 | 206.7553
|  |  |  | "60-лет СССР" | 26.9 | 16.1 | 8.6 | 18.9 | 22 | 12.1 | 29.5 | 19.3 | 11.1 | 27 | 18 | 10.3 | 233 | 233 | 233 | 233 | 17.2 | 17.6667 | 19.9667 | 18.4333
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | "Южная" | 1.3 | 3.4 | 4.8 | 2.5 | 3.7 | 5.9 | 1.8 | 4.5 | 6.1 | 2 | 4.9 | 5.9 | 233 | 233 | 233 | 233 | 3.1667 | 4.0333 | 4.1333 | 4.2667
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | "РДК" | 2.1 | 1.3 | 1.7 | 2.2 | 2.7 | 1.9 | 2.7 | 1.7 | 2.2 | 2.9 | 2.1 | 3.1 | 233 | 233 | 233 | 233 | 1.7 | 2.2667 | 2.2 | 2.7
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | "Телевидение" | 4 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 233 | 233 | 233 | 233 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4.6
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
13 | ТП-15 | ТМ-630 | 567 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.3 | 31.9 | 94.2 | 43.7333 | 47.5666 | 18.8963 | 55.8004 | 25.9059 | 94.2 | 55.8004 | 511.1996
|  |  |  | "МТС" | 1.2 | 2.1 | 1.2 | 1.3 | 2.2 | 1.2 | 1.3 | 2.3 | 1.3 | 1.7 | 2.8 | 1.8 | 242 | 245 | 242 | 242 | 1.5 | 1.5667 | 1.6333 | 2.1
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | "ПЕКАРНЯ" | 51.2 | 95.5 | 66.8 | 15.1 | 24 | 18 | 66.3 | 98.9 | 80.1 | 15.2 | 45.4 | 25.8 | 242 | 245 | 242 | 242 | 71.1667 | 19.0333 | 81.7667 | 28.8
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | "Мостовая" | 2.8 | 19.6 | 0.5 | 5.8 | 21 | 2.9 | 3.8 | 25.5 | 1.7 | 4.1 | 24.8 | 1.9 | 242 | 245 | 242 | 242 | 7.6333 | 9.9 | 10.3333 | 10.2667
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | "Гараж" | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1.7 | 1.8 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 2.3 | 2.3 | 3.1 | 244 | 244 | 244 | 244 | 0 | 1.4 | 0.46667 | 2.5667
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
14 | ТП-17 | ТМ-250 | 225 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.0667 | 45.6667 | 48.3 | 45.7667 | 24.9187 | 27.0512 | 28.6111 | 27.1104 | 48.3 | 28.6111 | 196.3889
|  |  |  | "Солнечный" | 13.5 | 17.5 | 29.9 | 14.5 | 16.4 | 35.7 | 16.1 | 21 | 32 | 14.7 | 19 | 31 | 245 | 245 | 245 | 245 | 20.3 | 22.2 | 23.0333 | 21.5667
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | "12-ти кв. Дома" | 18.2 | 18.1 | 14.5 | 19.3 | 20 | 12.9 | 20.1 | 20 | 18.7 | 19.5 | 18 | 19 | 245 | 245 | 245 | 245 | 16.9333 | 17.4 | 19.6 | 18.8333
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | "пер. Школьный" | 4.4 | 8 | 2.1 | 5.9 | 7.5 | 4.8 | 5.5 | 8.8 | 2.7 | 5.5 | 8.1 | 2.5 | 245 | 245 | 245 | 245 | 4.8333 | 6.0667 | 5.6667 | 5.3667
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
15 | ТП-18 | ТМ-160 | 144 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4667 | 3.9333 | 4.5 | 5.0667 | 2.0535 | 2.33 | 2.6656 | 3.0013 | 5.0667 | 3.0013 | 140.9987
|  |  |  | "Общий" | 1.1 | 2.8 | 1.1 | 2.2 | 3.4 | 1.7 | 1.7 | 3.1 | 1.5 | 1.5 | 2.9 | 1.5 | 232 | 232 | 232 | 232 | 1.6667 | 2.4333 | 2.1 | 1.9667
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | "приют СКАРА" | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 3.1 | 232 | 232 | 232 | 232 | 1.8 | 1.5 | 2.4 | 3.1
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
16 | ТП-19 | ТМ-160 | 144 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4667 | 10.4667 | 30.3333 | 45.0333 | 3.2382 | 6.2 | 17.9683 | 26.676 | 45.0333 | 26.676 | 117.324
|  |  |  | "Насосная" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 22 | 23 | 37 | 36.7 | 37 | 235 | 235 | 235 | 235 | 0 | 0 | 22.1667 | 36.9
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | "60-лет СССР" | 5.4 | 6.3 | 4.7 | 11.4 | 8.7 | 11.3 | 7.4 | 8.2 | 8.9 | 6.9 | 8.4 | 9.1 | 235 | 235 | 235 | 235 | 5.4667 | 10.4667 | 8.1667 | 8.1333
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
17 | ТП-20 | ТМ-250 | 225 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 5.5 | 22.2333 | 7.95 | 1.7475 | 3.258 | 13.1702 | 4.7093 | 22.2333 | 13.1702 | 211.8298
|  |  |  | "Пилорама" | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.7 | 0 | 14.1 | 15 | 13.9 | 0 | 0 | 1.5 | 233 | 233 | 233 | 233 | 0 | 0.45 | 14.3333 | 1.5
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | "АЭРОПОРТ" | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.7 | 0.2 | 7.5 | 0.5 | 0 | 7.4 | 0.5 | 0 | 233 | 233 | 233 | 233 | 0.1 | 0.45 | 4 | 3.95
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | "ИП Яценко" | 0.6 | 5.1 | 0 | 0 | 4.3 | 4.9 | 4.1 | 3.7 | 0 | 1.5 | 3.5 | 0 | 233 | 233 | 233 | 233 | 2.85 | 4.6 | 3.9 | 2.5
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
18 | ТП-21 | ТМ-160 | 144 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2333 | 43.5333 | 37.3 | 37.3 | 17.3167 | 25.7875 | 22.0951 | 22.0951 | 43.5333 | 25.7875 | 118.2125
|  |  |  | "Зеленая" | 1.4 | 7.3 | 2.9 | 6.3 | 7.1 | 8.1 | 1.9 | 8.7 | 3.7 | 1.9 | 8.5 | 3.2 | 231 | 231 | 231 | 231 | 3.8667 | 7.1667 | 4.7667 | 4.5333
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | "Южная" | 4.5 | 17.8 | 6.6 | 6.8 | 15.9 | 11.3 | 5.9 | 21.5 | 8.7 | 6.7 | 20.9 | 9.4 | 231 | 231 | 231 | 231 | 9.6333 | 11.3333 | 12.0333 | 12.3333
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | "Березовая прав." | 8.8 | 5.3 | 5.6 | 9.6 | 7.9 | 12.8 | 11.5 | 6.9 | 7.1 | 11.2 | 8.4 | 8.1 | 231 | 231 | 231 | 231 | 6.5667 | 10.1 | 8.5 | 9.2333
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | "Березовая лев." | 16 | 6.3 | 5.2 | 21.3 | 15.4 | 8.1 | 20.8 | 8.3 | 6.9 | 18.9 | 7.3 | 7.4 | 231 | 231 | 231 | 231 | 9.1667 | 14.9333 | 12 | 11.2
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
19 | ТП-22 | ТМ-100 | 90 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 9.7 | 12.5667 | 11.7 | 6.3383 | 5.7459 | 7.444 | 6.9306 | 12.5667 | 7.444 | 82.556
|  |  |  | "Зеленая" | 11.8 | 11.3 | 9 | 9.4 | 10.2 | 9.5 | 13 | 13.7 | 11 | 12.5 | 11.9 | 10.7 | 233 | 233 | 233 | 233 | 10.7 | 9.7 | 12.5667 | 11.7
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
20 | ТП-23 | ТМ-160 | 144 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 56 | 114.3333 | 0 | 31.9875 | 33.1722 | 67.7267 | 114.3333 | 67.7267 | 76.2733
|  |  |  | "Насосная школы" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 58 | 55 | 55 | 57 | 55 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 0 | 54 | 56 | 114.3333
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0

## Атласово
Название энергоузла: Атласово ДЭС-14
Ячейки с формулами
№ п/п | диспетчерский номер и наименование ТП | мощность установленных трансформаторов, кВА | Общая мощность ТП, кВт | диспетчерское наименование фидера | Замеры нагрузки по фидерам, I(A) | [11 empty] | Замер напряжения, U(В) |  |  |  | Расчёт усреднённой нагрузки по трём фазам, Iср(A) |  |  |  | Расчёт усреднённой нагрузки по ТП, Iср(A) |  |  |  | Расчёт усреднённой нагрузки по ТП, Рср(кВт) |  |  |  | Максимальная нагрузка за год, Iср(A) | Максимальная нагрузка за год, Рср(кВт) | Резерв мощности по ТП (кВт)
[5 empty] | В летнее время | [5 empty] | В зимнее время
[5 empty] | 1000.4167 |  |  | 1000.7917 |  |  | 1000.4167 |  |  | 1000.7917 |  |  | В летнее время |  | В зимнее время |  | В летнее время |  | В зимнее время |  | В летнее время |  | В зимнее время |  | В летнее время |  | В зимнее время
[5 empty] | А | В | С | А | В | С | А | В | С | А | В | С | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917
1 | ТП-2 | ТМ-100 | 90 | 1-Лесная | 14 | 26 | 31 | 14 | 4 | 23 | 25 | 33 | 21 | 70 | 22.5 | 230 | 223 | 222 | 215 | 222 | 23.6667 | 13.6667 | 26.3333 | 107.5 | 47.4333 | 28.8 | 54.1667 | 145.6667 | 28.0977 | 17.06 | 32.0862 | 86.2873 | 145.6667 | 86.2873 | 3.7127
|  |  |  | 2-Новая | 24 | 25 | 4 | 4.7 | 24.5 | 6.8 | 4 | 31 | 8 | 15 | 33 | 5.5 | 223 | 222 | 215 | 222 | 17.6667 | 12 | 14.3333 | 17.8333
|  |  |  | 3-Зона | 2.6 | 3.5 | 6.5 | 2.5 | 3.4 | 1.4 | 3.5 | 4.5 | 2.5 | 3.5 | 13 | 11.5 | 223 | 222 | 215 | 222 | 4.2 | 2.4333 | 3.5 | 9.3333
|  |  |  | 4-Фортуна | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 11 | 0 | 223 | 222 | 215 | 222 | 1.9 | 0.7 | 10 | 11
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ТП-3 | ТМ-250 | 225 | 1-ул. Освещение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6.5 | 4 | 232 | 232 | 228 | 229 | 0 | 0 | 5.3333 | 5.1667 | 54.1667 | 2.1667 | 13.1667 | 12.6667 | 32.0862 | 1.2834 | 7.7994 | 7.5032 | 54.1667 | 32.0862 | 192.9138
|  |  |  | 2-ДОП | 52 | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 4.5 | 232 | 232 | 228 | 229 | 52.3333 | 0 | 4.5 | 4.5
|  |  |  | 3- охрана Камчатских лесов | 1.5 | 3.6 | 0.4 | 2.5 | 0 | 0.2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 232 | 232 | 228 | 229 | 1.8333 | 2.1667 | 3.3333 | 3
3 | ТП-4 | ТМ-160 | 144 | 1- КамМтЛес | 0 | 0 | 0,,3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 228 | 228 | 230 | 0,,3 | 0.1 | 0 | 0 | 7.0333 | 3.9 | 24 | 25.6667 | 4.1663 | 2.3102 | 14.2167 | 15.2039 | 25.6667 | 15.2039 | 128.7961
|  |  |  | 2-ДРСУ-4 | 16.8 | 0.8 | 3.5 | 2.7 | 8 | 0.7 | 30 | 15 | 27 | 32 | 14.5 | 30.5 | 228 | 228 | 228 | 230 | 7.0333 | 3.8 | 24 | 25.6667
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ТП-5 | ТМ-160 | 144 | 1-Свободная | 19 | 51 | 28 | 7 | 13 | 12.7 | 48 | 27 | 8 | 15 | 14 | 31 | 227 | 229 | 227 | 216 | 32.6667 | 10.9 | 27.6667 | 20 | 63.5 | 46.5667 | 64.8333 | 62.6667 | 37.6149 | 27.5843 | 38.4048 | 37.1213 | 64.8333 | 38.4048 | 105.5952
|  |  |  | 2-Ломоносова | 15.5 | 18 | 19 | 21 | 13.5 | 32 | 13 | 45 | 17 | 21 | 19.5 | 22.5 | 227 | 229 | 227 | 216 | 17.5 | 22.1667 | 25 | 21
|  |  |  | 3-Толстого | 14 | 15 | 11 | 10.5 | 19 | 11 | 4.5 | 23 | 9 | 21 | 11.5 | 32.5 | 227 | 229 | 227 | 216 | 13.3333 | 13.5 | 12.1667 | 21.6667
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ТП-6 | ТМ-160 | 144 | 1-Ленинградская | 17 | 24 | 35.6 | 18.9 | 10 | 23.7 | 133 | 130 | 97 | 37.6 | 21.5 | 31.5 | 225 | 226 | 225 | 226 | 25.5333 | 17.5333 | 120 | 30.2 | 39.6333 | 43.2 | 169.1667 | 79.8333 | 23.4773 | 25.59 | 100.2078 | 47.2902 | 169.1667 | 100.2078 | 43.7922
|  |  |  | 2-Октябрьская | 8.5 | 15 | 5.7 | 9.8 | 15 | 6.2 | 15 | 48 | 8.5 | 21.4 | 42 | 15.5 | 225 | 226 | 225 | 226 | 9.7333 | 10.3333 | 23.8333 | 26.3
|  |  |  | 3-Рыбкооп | 2.5 | 0.1 | 10.5 | 14.2 | 10.5 | 21.3 | 8 | 6.5 | 42 | 4 | 2 | 39 | 225 | 226 | 225 | 226 | 4.3667 | 15.3333 | 18.8333 | 15
|  |  |  | 4-ул. Освещение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 2 | 8 | 9 | 8 | 8 | 225 | 226 | 225 | 226 | 0 | 0 | 6.5 | 8.3333
6 | ТП-7 | ТМ-160 | 144 | 1-Московская | 32.4 | 105 | 17.4 | 15.6 | 14.1 | 24.2 | 24 | 8 | 5.5 | 20 | 22 | 32 | 228 | 230 | 230 | 231 | 51.6 | 17.9667 | 12.5 | 24.6667 | 94.4 | 71.7333 | 88.4 | 108.3333 | 55.9189 | 42.4921 | 52.3647 | 64.1725 | 108.3333 | 64.1725 | 79.8275
|  |  |  | 2-Юбилейная | 13.2 | 22.2 | 14.4 | 20.5 | 23.6 | 11.3 | 22 | 18 | 9.2 | 48.5 | 19 | 27.5 | 228 | 230 | 230 | 231 | 16.6 | 18.4667 | 16.4 | 31.6667
|  |  |  | 3-Мирная | 17.1 | 11.9 | 12.9 | 17.3 | 7.5 | 8 | 27.5 | 16.5 | 33.5 | 38 | 22.5 | 12.5 | 228 | 230 | 230 | 231 | 13.9667 | 10.9333 | 25.8333 | 24.3333
|  |  |  | 4-Северный | 11.1 | 5 | 20.6 | 25.5 | 28 | 19.6 | 36 | 8 | 57 | 25.5 | 20 | 37.5 | 228 | 230 | 230 | 231 | 12.2333 | 24.3667 | 33.6667 | 27.6667
[31 empty] | 245.0796 | 257.5785
7 | ТП-7 | ЗРУ-6 |  | 1-Стадион | [6 empty] | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 8.9 | 9.4 | 0 | 0 | 37.5 | 38 | 0 | 0 | 368.2773 | 373.1877 | 38 | 373.1877 | -373.1877
|  |  |  | 2-Школа | [6 empty] | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 14 | 14
|  |  |  | 13-Лазо | [6 empty] | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 14.6 | 14.6

## Козыревск
Название энергоузла: Козыревск ДЭС-16
№ п/п | диспетчерский номер и наименование ТП | мощность установленных трансформаторов, кВА | Общая мощность ТП, кВт | диспетчерское наименование фидера | Замеры нагрузки по фидерам, I(A) | [11 empty] | Замер напряжения, U(В) |  |  |  | Расчёт усреднённой нагрузки по трём фазам, Iср(A) |  |  |  | Расчёт усреднённой нагрузки по ТП, Iср(A) |  |  |  | Расчёт усреднённой нагрузки по ТП, Рср(кВт) |  |  |  | Максимальная нагрузка за год, Iср(A) | Максимальная нагрузка за год, Рср(кВт) | Резерв мощности по ТП (кВт)
[5 empty] | В летнее время | [5 empty] | В зимнее время
[5 empty] | 1000.4167 |  |  | 1000.7917 |  |  | 1000.4167 |  |  | 1000.7917 |  |  | В летнее время |  | В зимнее время |  | В летнее время |  | В зимнее время |  | В летнее время |  | В зимнее время |  | В летнее время |  | В зимнее время
[5 empty] | А | В | С | А | В | С | А | В | С | А | В | С | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917
1 | ТП-2 | ТМ-160 | 144 | 1- Саратоа | 11 | 23 | 4 | 10 | 20 | 4 | 5 | 35 | 5 | 4 | 34 | 4 | 380 | 380 | 380 | 380 | 12.6667 | 11.3333 | 15 | 14 | 62.6667 | 63.3333 | 82.3333 | 89 | 37.1213 | 37.5162 | 48.7711 | 52.7202 | 89 | 52.7202 | 91.2798
|  |  |  | 2- Комсомольская | 8 | 8 | 43 | 14 | 12 | 34 | 31 | 28 | 80 | 33 | 30 | 82 | 380 | 380 | 380 | 380 | 19.6667 | 20 | 46.3333 | 48.3333
|  |  |  | 3-Безымянная | 16 | 2 | 22 | 16 | 10 | 16 | 21 | 7 | 10 | 23 | 10 | 12 | 380 | 380 | 380 | 380 | 13.3333 | 14 | 12.6667 | 15
|  |  |  | 4- Саратовская (маг) | 4 | 1 | 46 | 10 | 8 | 36 | 11 | 5 | 9 | 15 | 8 | 12 | 380 | 380 | 380 | 380 | 17 | 18 | 8.3333 | 11.6667
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ТП-3 | ТМ- | отключена | 1- Рама | [6 empty] | По 6 кВ отключено | [9 empty] | 0 | 0 | По 6 кВ отключено | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3 | ТП-4 | ТМ-160 | 144 | 1-Советская | 52 | 29 | 30 | 49 | 25 | 30 | 35 | 46 | 64 | 36 | 44 | 60 | 380 | 380 | 380 | 380 | 37 | 34.6667 | 48.3333 | 46.6667 | 40.3333 | 37 | 53.3333 | 49.6667 | 23.8919 | 21.9174 | 31.5926 | 29.4206 | 53.3333 | 31.5926 | 112.4074
|  |  |  | 2-Пекарня | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 2 | 2 | 5 | 380 | 380 | 380 | 380 | 3.3333 | 2.3333 | 5 | 3
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ТП-5 | ТМ-180 | 162 | 1-Больница | 7 | 10 | 11 | 5 | 6 | 6 | 11 | 18 | 16 | 12 | 20 | 15 | 380 | 380 | 380 | 380 | 9.3333 | 5.6667 | 15 | 15.6667 | 68.3333 | 62.3333 | 82.3333 | 78.6667 | 40.478 | 36.9239 | 48.7711 | 46.5991 | 82.3333 | 48.7711 | 113.2289
|  |  |  | 2-Новая(увал)/Октябрь(маг) | 8 | 15 | 4 | 8 | 14 | 8 | 30 | 26 | 22 | 28 | 29 | 23 | 380 | 380 | 380 | 380 | 9 | 10 | 26 | 26.6667
|  |  |  | 3-Служебный | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 380 | 380 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 4-АЗС | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 380 | 380 | 380 | 380 | 2 | 1 | 1.3333 | 1
|  |  |  | 5-Новая (маг) | 19 | 40 | 28 | 20 | 36 | 24 | 31 | 24 | 21 | 24 | 22 | 20 | 380 | 380 | 380 | 380 | 29 | 26.6667 | 25.3333 | 22
|  |  |  | 6-Октябрь(увал) | 16 | 20 | 4 | 14 | 20 | 4 | 10 | 9 | 6 | 8 | 6 | 4 | 380 | 380 | 380 | 380 | 13.3333 | 12.6667 | 8.3333 | 6
|  |  |  | 2 эт. (ведом) | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 380 | 380 | 380 | 380 | 5.6667 | 6.3333 | 6.3333 | 7.3333
5 | ТП-6 | ТМ-160 | 144 | 1-Советская | 36 | 45 | 51 | 30 | 40 | 50 | 72 | 42 | 41 | 70 | 40 | 42 | 380 | 380 | 380 | 380 | 44 | 40 | 51.6667 | 50.6667 | 65.6667 | 60 | 85.3333 | 82 | 38.8984 | 35.5417 | 50.5482 | 48.5736 | 85.3333 | 50.5482 | 93.4518
|  |  |  | 2-ДРСУ | 2 | 1 | 10 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 | 9 | 4 | 4 | 4 | 380 | 380 | 380 | 380 | 4.3333 | 1.6667 | 7.6667 | 4
|  |  |  | 3-Ленинская | 12 | 13 | 27 | 14 | 13 | 28 | 30 | 24 | 24 | 34 | 22 | 26 | 380 | 380 | 380 | 380 | 17.3333 | 18.3333 | 26 | 27.3333
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6 | ТП-7 | ТМ-160 | 144 | 1- Новая 49-51 | 9 | 19 | 2 | 8 | 18 | 6 | 22 | 6 | 6 | 20 | 4 | 4 | 380 | 380 | 380 | 380 | 10 | 10.6667 | 11.3333 | 9.3333 | 15 | 14.6667 | 22.6667 | 21.3333 | 8.8854 | 8.688 | 13.4269 | 12.637 | 22.6667 | 13.4269 | 130.5731
|  |  |  | 2-Лесная | 1 | 4 | 1 | 6 | 4 | 2 | 8 | 4 | 4 | 8 | 6 | 4 | 380 | 380 | 380 | 380 | 2 | 4 | 5.3333 | 6
|  |  |  | 3-Котельная +Лесхоз | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 380 | 380 | 380 | 380 | 3 | 0 | 6 | 6
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
7 | ТП-8 | ТМ-250 | 225 | 1- Белинского | 7 | 25 | 15 | 10 | 22 | 16 | 25 | 9 | 12 | 26 | 10 | 12 | 380 | 380 | 380 | 380 | 15.6667 | 16 | 15.3333 | 16 | 55.6667 | 55.6667 | 47.3333 | 43.3333 | 32.9748 | 32.9748 | 28.0384 | 25.669 | 55.6667 | 32.9748 | 192.0252
|  |  |  | 2-Островского | 36 | 21 | 18 | 33 | 23 | 20 | 40 | 17 | 26 | 34 | 13 | 16 | 380 | 380 | 380 | 380 | 25 | 25.3333 | 27.6667 | 21
|  |  |  | 3- Чехова | 4 | 10 | 31 | 7 | 8 | 28 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 8 | 380 | 380 | 380 | 380 | 15 | 14.3333 | 4.3333 | 6.3333
8 | ТП-9 | ТМ-160 | 144 | 1- Советская | 48 | 32 | 40 | 43 | 26 | 35 | 35 | 30 | 43 | 40 | 30 | 40 | 380 | 380 | 380 | 380 | 40 | 34.6667 | 36 | 36.6667 | 93 | 84.6667 | 98 | 90.6667 | 55.0896 | 50.1533 | 58.0514 | 53.7074 | 98 | 58.0514 | 85.9486
|  |  |  | 2- 2Й Рабочий | 5 | 15 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 10 | 6 | 8 | 380 | 380 | 380 | 380 | 8 | 5.3333 | 5.3333 | 8
|  |  |  | 3-Комсомольсепя | 55 | 32 | 48 | 50 | 40 | 44 | 60 | 40 | 70 | 46 | 34 | 58 | 380 | 380 | 380 | 380 | 45 | 44.6667 | 56.6667 | 46
9 | ТП-Аэропорт | ТМ- |  | 1 | 9 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 20 | 20 | 14 | 10 | 8 | 9 | 380 | 380 | 380 | 380 | 9 | 1 | 18 | 9 | 9 | 1 | 18 | 9 | 5.3313 | 0.59236 | 10.6625 | 5.3313 | 18 | 10.6625 | -10.6625
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
10 | ТП-Детский сад | ТМ |  | 1 | 73 | 70 | 70 | 36 | 40 | 30 | 110 | 116 | 112 | 60 | 70 | 63 | 380 | 380 | 380 | 380 | 71 | 35.3333 | 112.6667 | 64.3333 | 71 | 35.3333 | 112.6667 | 64.3333 | 42.0577 | 20.9301 | 66.7394 | 38.1086 | 112.6667 | 66.7394 | -66.7394
11 | ТП-1 Майское | ТМ- |  | 1-Зеленая | 15 | 40 | 27 | 8 | 16 | 10 | 28 | 28 | 17 | 24 | 28 | 15 | 380 | 380 | 380 | 380 | 27.3333 | 11.3333 | 24.3333 | 22.3333 | 54.3333 | 27.3333 | 47.3333 | 47.3333 | 32.185 | 16.1912 | 28.0384 | 28.0384 | 54.3333 | 32.185 | -32.185
|  |  |  | 2-РЩ-0,4 Набережная | 36 | 20 | 25 | 18 | 14 | 16 | 25 | 24 | 10 | 24 | 24 | 11 | 380 | 380 | 380 | 380 | 27 | 16 | 19.6667 | 19.6667
|  |  |  | 3-Майская | [6 empty] | 6 | 3 | 1 | 7 | 7 | 2 | 380 | 380 | 380 | 380 | 0 | 0 | 3.3333 | 5.3333
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
12 | РЩ-0,4 Ввод |  |  | 1-Советская | 28 | 12 | 15 | 11 | 8 | 10 | 14 | 17 | 6 | 12 | 15 | 5 | 380 | 380 | 380 | 380 | 18.3333 | 9.6667 | 12.3333 | 10.6667 | 27 | 16 | 19.6667 | 19.6667 | 15.9938 | 9.4778 | 11.6498 | 11.6498 | 27 | 15.9938 | -15.9938
|  |  |  | 2- Комсомольская | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 8 | 5 | 3 | 380 | 380 | 380 | 380 | 3.6667 | 2.6667 | 4 | 5.3333
|  |  |  | 3-Набережная | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 380 | 380 | 380 | 380 | 5 | 3.6667 | 3.3333 | 3.6667
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 396.2898 | 352.455

## Никольское
ДЭС-17
№ п/п | диспетчерский номер и наименование ТП | мощность установленных трансформаторов, кВА | Общая мощность ТП, кВт | диспетчерское наименование фидера | Замеры нагрузки по фидерам, I(A) | [11 empty] | Замер напряжения, U(В) |  |  |  | Расчёт усреднённой нагрузки по трём фазам, Iср(A) |  |  |  | Расчёт усреднённой нагрузки по ТП, Iср(A) |  |  |  | Расчёт усреднённой нагрузки по ТП, Рср(кВт) |  |  |  | Максимальная нагрузка за год, Iср(A) | Максимальная нагрузка за год, Рср(кВт) | Резерв мощности по ТП (кВт)
[5 empty] | В летнее время | [5 empty] | В зимнее время
[5 empty] | 1000.4167 |  |  | 1000.7917 |  |  | 1000.4167 |  |  | 1000.7917 |  |  | В летнее время |  | В зимнее время |  | В летнее время |  | В зимнее время |  | В летнее время |  | В зимнее время |  | В летнее время |  | В зимнее время
[5 empty] | А | В | С | А | В | С | А | В | С | А | В | С | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917
1 | ТП-2 | 400 | 360 | Школьный городок | 32 | 22 | 51 | 32 | 28 | 44 | 117 | 30 | 42 | 112 | 41 | 68 | 380 | 380 | 380 | 380 | 35 | 34.6667 | 63 | 73.6667 | 182.6667 | 184.3333 | 233.3333 | 245.6667 | 108.2047 | 109.1919 | 138.2177 | 145.5234 | 245.6667 | 145.5234 | 214.4766
|  |  |  | Гараж | 2 | 9 | 7 | 9 | 16 | 13 | 14 | 13 | 9 | 5 | 2 | 4 | 380 | 380 | 380 | 380 | 6 | 12.6667 | 12 | 3.6667
|  |  |  | Школа | 34 | 17 | 47 | 45 | 28 | 36 | 27 | 36 | 41 | 26 | 52 | 53 | 380 | 380 | 380 | 380 | 32.6667 | 36.3333 | 34.6667 | 43.6667
|  |  |  | Школьная котельная | 37 | 29 | 33 | 37 | 29 | 32 | 38 | 34 | 33 | 32 | 31 | 33 | 380 | 380 | 380 | 380 | 33 | 32.6667 | 35 | 32
|  |  |  | Рота | 70 | 70 | 76 | 68 | 62 | 61 | 76 | 83 | 102 | 80 | 88 | 102 | 380 | 380 | 380 | 380 | 72 | 63.6667 | 87 | 90
|  |  |  | Музей | 3 | 8 | 1 | 3 | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 380 | 380 | 380 | 380 | 4 | 4.3333 | 1.6667 | 2.6667
2 | ТП-5 | 800 | 720 | Школа новая | 20 | 40 | 50 | 10 | 2 | 18 | 27 | 25 | 16 | 8 | 9 | 4 | 380 | 380 | 380 | 380 | 36.6667 | 10 | 22.6667 | 7 | 115.6667 | 92 | 69.6667 | 107.6667 | 68.5165 | 54.4972 | 41.2678 | 63.7776 | 115.6667 | 68.5165 | 651.4835
|  |  |  | РП-4 | 77 | 70 | 45 | 41 | 100 | 77 | 13 | 32 | 28 | 24 | 104 | 76 | 380 | 380 | 380 | 380 | 64 | 72.6667 | 24.3333 | 68
|  |  |  | Волокитиных 6 А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 15 | 14 | 19 | 18 | 23 | 380 | 380 | 380 | 380 | 0 | 0 | 13.6667 | 20
|  |  |  | Гагарина 5 | 30 | 10 | 5 | 8 | 10 | 10 | 8 | 12 | 7 | 21 | 6 | 11 | 380 | 380 | 380 | 380 | 15 | 9.3333 | 9 | 12.6667
3 | ДЭС-17 отходящие 0,4 кВ |  |  | ТП-1 | 430 | 400 | 440 | 340 | 390 | 370 | 426 | 453 | 407 | 443 | 510 | 495 | 380 | 380 | 380 | 380 | 423.3333 | 366.6667 | 428.6667 | 482.6667 | 647.3333 | 612.6667 | 790.6667 | 799.6667 | 383.4553 | 362.9201 | 468.3604 | 473.6916 | 799.6667 | 473.6916 | -473.6916
|  |  |  | Верх 1 | 81 | 35 | 40 | 62 | 95 | 70 | 71 | 68 | 64 | 56 | 75 | 84 | 380 | 380 | 380 | 380 | 52 | 75.6667 | 67.6667 | 71.6667
|  |  |  | Верх 2 | 81 | 71 | 51 | 55 | 115 | 86 | 89 | 64 | 73 | 71 | 108 | 42 | 380 | 380 | 380 | 380 | 67.6667 | 85.3333 | 75.3333 | 73.6667
|  |  |  | Связь | 11 | 30 | 40 | 8 | 10 | 13 | 95 | 93 | 102 | 36 | 36 | 49 | 380 | 380 | 380 | 380 | 27 | 10.3333 | 96.6667 | 40.3333
|  |  |  | Телерадио | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 13 | 15 | 18 | 12 | 26 | 20 | 380 | 380 | 380 | 380 | 2 | 2 | 15.3333 | 19.3333
|  |  |  | Центральная котельная | 61 | 50 | 44 | 48 | 30 | 35 | 94 | 95 | 90 | 93 | 92 | 89 | 380 | 380 | 380 | 380 | 51.6667 | 37.6667 | 93 | 91.3333
|  |  |  | ГМС | 12 | 5 | 16 | 25 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 19 | 3 | 7 | 380 | 380 | 380 | 380 | 11 | 13.5 | 2.3333 | 9.6667
|  |  |  | ТВ | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 380 | 380 | 380 | 380 | 4 | 1.5 | 3 | 3
|  |  |  | Нижний | 9 | 9 | 8 | 20 | 20 | 20 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 380 | 380 | 380 | 380 | 8.6667 | 20 | 8.6667 | 8
[31 empty] | 647.8459 | 682.9927

## Долиновка
ДЭС-19
№ п/п | диспетчерский номер и наименование ТП | мощность установленных трансформаторов, кВА | Общая мощность ТП, кВт | диспетчерское наименование фидера | Замеры нагрузки по фидерам, I(A) | [11 empty] | Замер напряжения, U(В) |  |  |  | Расчёт усреднённой нагрузки по трём фазам, Iср(A) |  |  |  | Расчёт усреднённой нагрузки по ТП, Iср(A) |  |  |  | Расчёт усреднённой нагрузки по ТП, Рср(кВт) |  |  |  | Максимальная нагрузка за год, Iср(A) | Максимальная нагрузка за год, Рср(кВт) | Резерв мощности по ТП (кВт)
[5 empty] | В летнее время | [5 empty] | В зимнее время
[5 empty] | 1000.4167 |  |  | 1000.7917 |  |  | 1000.4167 |  |  | 1000.7917 |  |  | В летнее время |  | В зимнее время |  | В летнее время |  | В зимнее время |  | В летнее время |  | В зимнее время |  | В летнее время |  | В зимнее время
[5 empty] | А | В | С | А | В | С | А | В | С | А | В | С | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917
1 | ТП-1 | 160 | 144 | 1 | 0.5 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 0.6 | 1.7 | 17 | 14 | 56 | 27 | 12 | 37 |  |  |  |  | 0.96667 | 1.0333 | 29 | 25.3333 | 7.7667 | 5.7 | 42.6667 | 39.3333 | 4.6007 | 3.3765 | 25.2741 | 23.2995 | 42.6667 | 25.2741 | 118.7259
|  |  |  | 2 | 17.3 | 0.7 | 2.4 | 10 | 0.7 | 3.3 | 10 | 17 | 14 | 10 | 19 | 13 |  |  |  |  | 6.8 | 4.6667 | 13.6667 | 14
2 | ТП-2 | 250 | 225 | 1 | 5.8 | 4.3 | 2.3 | 6.2 | 4 | 2 | 0 | 6 | 2 | 1 | 6 | 1 |  |  |  |  | 4.1333 | 4.0667 | 4 | 2.6667 | 43.5333 | 37.8667 | 43.6667 | 43.6667 | 25.7875 | 22.4308 | 25.8664 | 25.8664 | 43.6667 | 25.8664 | 199.1336
|  |  |  | 2 | 6.2 | 10.7 | 14.4 | 5.3 | 8.4 | 10.4 | 6 | 15 | 9 | 4 | 19 | 15 |  |  |  |  | 10.4333 | 8.0333 | 10 | 12.6667
|  |  |  | 2 а | 10.2 | 6.1 | 15.4 | 8.2 | 5.3 | 14 | 30 | 1 | 10 | 6 | 2 | 14 |  |  |  |  | 10.5667 | 9.1667 | 13.6667 | 7.3333 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 3 | 0.9 | 15.1 | 0.6 | 0.8 | 13 | 0.4 | 1 | 8 | 2 | 1 | 17 | 1 |  |  |  |  | 5.5333 | 4.7333 | 3.6667 | 6.3333
|  |  |  | 4 | 4.6 | 10.7 | 18.8 | 4.2 | 9.8 | 17.2 | 18 | 4 | 11 | 17 | 5 | 18 |  |  |  |  | 11.3667 | 10.4 | 11 | 13.3333 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5 | 1.2 | 0.9 | 2.4 | 1.2 | 0.8 | 2.4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  | 1.5 | 1.4667 | 1.3333 | 1.3333
3 | ТП-3 | 250 | 225 | 1 | 17.8 | 11.3 | 3.2 | 16.1 | 10 | 2.1 | 19 | 29 | 22 | 26 | 22 | 36 |  |  |  |  | 10.7667 | 9.4 | 23.3333 | 28 | 35.5333 | 31.5667 | 48.6667 | 55.3333 | 21.0486 | 18.6989 | 28.8283 | 32.7773 | 55.3333 | 32.7773 | 192.2227
|  |  |  | 2 | 11.2 | 9.3 | 6 | 4.9 | 8.8 | 5 | 17 | 8 | 4 | 18 | 10 | 2 |  |  |  |  | 8.8333 | 6.2333 | 9.6667 | 10
|  |  |  | 3 | 10.6 | 0.8 | 10.2 | 10.2 | 0.8 | 10.6 | 1 | 8 | 1 | 1 | 8 | 1 |  |  |  |  | 7.2 | 7.2 | 3.3333 | 3.3333 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 4 | 8.4 | 8.4 | 9.4 | 8.4 | 8.4 | 9.4 | 14 | 8 | 15 | 15 | 12 | 15 |  |  |  |  | 8.7333 | 8.7333 | 12.3333 | 14
[31 empty] | 79.9688 | 81.9433

## Ключи
Название энергоузла: Ключи ДЭС-22
№ п/п | диспетчерский номер и наименование ТП | мощность установленных трансформаторов, кВА | Общая мощность ТП, кВт | диспетчерское наименование фидера | Замеры нагрузки по фидерам, I(A) | [11 empty] | Замер напряжения, U(В) |  |  |  | Расчёт усреднённой нагрузки по трём фазам, Iср(A) |  |  |  | Расчёт усреднённой нагрузки по ТП, Iср(A) |  |  |  | Расчёт усреднённой нагрузки по ТП, Рср(кВт) |  |  |  | Максимальная нагрузка за год, Iср(A) | Максимальная нагрузка за год, Рср(кВт) | Резерв мощности по ТП (кВт)
[5 empty] | В летнее время | [5 empty] | В зимнее время
[5 empty] | 1000.4167 |  |  | 1000.7917 |  |  | 1000.4167 |  |  | 1000.7917 |  |  | В летнее время |  | В зимнее время |  | В летнее время |  | В зимнее время |  | В летнее время |  | В зимнее время |  | В летнее время |  | В зимнее время
[5 empty] | А | В | С | А | В | С | А | В | С | А | В | С | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917
1 | ТП-1 | ТМ-320 | 288 | 2-Госбанк | 11 | 8 | 10 | 16 | 13 | 18 | 7.5 | 3.8 | 3.8 | 17.4 | 4 | 13.6 | 410 | 412 | 402 | 402 | 9.6667 | 15.6667 | 5.0333 | 11.6667 | 90.6667 | 127 | 89.9667 | 140.5 | 53.7074 | 75.2299 | 53.2928 | 83.2268 | 140.5 | 83.2268 | 204.7732
|  |  |  | 4-Милиция | 66 | 45 | 65 | 96 | 72 | 81 | 62.4 | 53.8 | 64.7 | 115.1 | 68.5 | 102.2 | 410 | 412 | 402 | 402 | 58.6667 | 83 | 60.3 | 95.2667
|  |  |  | 7-Вулканостанция | 28 | 14 | 22 | 30 | 20 | 32 | 15.6 | 27.9 | 24.4 | 20.2 | 20.3 | 53.3 | 410 | 412 | 402 | 402 | 21.3333 | 27.3333 | 22.6333 | 31.2667
|  |  |  | 8-Шашлычная | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 410 | 412 | 402 | 402 | 1 | 1 | 2 | 2.3
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2 | КТПН 2 | ТМ-160 | 144 | 1- ул.Майская | 5 | 7 | 13 | 12 | 12 | 16 | 2.5 | 21.7 | 14 | 1.3 | 16.5 | 7.9 | 414 | 418 | 420 | 410 | 8.3333 | 13.3333 | 12.7333 | 8.5667 | 75 | 87.6667 | 76.1667 | 86.3333 | 44.4271 | 51.9303 | 45.1182 | 51.1405 | 87.6667 | 51.9303 | 92.0697
|  |  |  | 2-Дрожный участок | 43 | 40 | 47 | 42 | 48 | 49 | 102.3 | 39.9 | 31.1 | 101.2 | 60.6 | 49.4 | 414 | 418 | 420 | 410 | 43.3333 | 46.3333 | 57.7667 | 70.4
|  |  |  | 3-ул.Кирова | 30 | 15 | 25 | 41 | 18 | 25 | 5.8 | 10.7 | 0.5 | 12.3 | 9.4 | 0.4 | 414 | 418 | 420 | 410 | 23.3333 | 28 | 5.6667 | 7.3667
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3 | ТП-4 | ТМ-100 ТМ-400 | 450 | 5- Орбита ввод №1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | 401 | 392 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 29.6667 | 52 | 26.4 | 17.7708 | 17.5734 | 30.8028 | 15.6383 | 52 | 30.8028 | 419.1972
|  |  |  | 10- Орбита ввод №2 | 32 | 27 | 31 | 31 | 27 | 31 | 47 | 61 | 48 | 21.8 | 32.1 | 25.3 | 410 | 401 | 392 | 395 | 30 | 29.6667 | 52 | 26.4
|  |  |  | без нагрузки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 | 385 | 395 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ТП-5 | ТМ-250 ТМ-320 | 513 | 4- мжд ул.Красноармейская 2 | 22 | 30 | 31 | 39 | 36 | 34 | 20.4 | 26.6 | 36.4 | 33.2 | 25.5 | 20.7 | 413 | 413 | 403 | 407 | 27.6667 | 36.3333 | 27.8 | 26.4667 | 146.6667 | 131 | 139.7667 | 144.1333 | 86.8797 | 77.5993 | 82.7924 | 85.379 | 146.6667 | 86.8797 | 426.1203
|  |  |  | 6-детский сад Елочка | 50 | 52 | 53 | 0 | 10 | 0 | 15.9 | 30.7 | 48.4 | 23.5 | 12.2 | 24.6 | 413 | 413 | 403 | 407 | 51.6667 | 10 | 31.6667 | 20.1
|  |  |  | 8-ул.Школьная | 64 | 66 | 72 | 76 | 87 | 91 | 88.3 | 87.5 | 65.1 | 135.4 | 88.2 | 69.1 | 413 | 413 | 403 | 407 | 67.3333 | 84.6667 | 80.3 | 97.5667
|  |  |  | без нагрузки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 390 | 390 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5 | КТПН-6 | ТМ-400 | 360 | 1-магазин Аурум | 65 | 44 | 29 | 69 | 46 | 38 | 46.6 | 22.4 | 49.5 | 88.5 | 38.3 | 69.9 | 411 | 410 | 403 | 410 | 46 | 51 | 39.5 | 65.5667 | 166 | 149 | 178.6333 | 149.1333 | 98.332 | 88.2618 | 105.8155 | 88.3408 | 178.6333 | 105.8155 | 254.1845
|  |  |  | 2-Бойлерная | 35 | 45 | 42 | 49 | 38 | 42 | 28 | 9.5 | 33.2 | 46.8 | 12 | 43.8 | 411 | 410 | 403 | 410 | 40.6667 | 43 | 23.5667 | 34.2
|  |  |  | 3-ул.Северная | 10 | 15 | 12 | 14 | 10 | 13 | 20.1 | 4.9 | 2.2 | 6.2 | 6.5 | 3.2 | 411 | 410 | 403 | 410 | 12.3333 | 12.3333 | 9.0667 | 5.3
|  |  |  | 4-ул.Чкалова | 22 | 16 | 24 | 31 | 30 | 34 | 11 | 8.3 | 17.6 | 44.9 | 20.5 | 23.5 | 411 | 410 | 403 | 410 | 20.6667 | 31.6667 | 12.3 | 29.6333
|  |  |  | 5-Школа | 40 | 45 | 54 | 0 | 12 | 10 | 101.2 | 95.3 | 86.1 | 28 | 9.5 | 5.8 | 411 | 410 | 403 | 410 | 46.3333 | 11 | 94.2 | 14.4333
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6 | КТПН-8 | ТМ-160 | 144 | 1- Насосная ввод№1 | 60 | 63 | 67 | 60 | 63 | 67 | 71 | 72 | 77 | 71.2 | 72.4 | 77.6 | 398 | 399 | 410 | 410 | 63.3333 | 63.3333 | 73.3333 | 73.7333 | 86 | 84 | 83.5 | 84.3667 | 50.9431 | 49.7584 | 49.4622 | 49.9756 | 86 | 50.9431 | 93.0569
|  |  |  | 2-Насосная ввод№2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398 | 399 | 410 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 3-магазин Долина | 13 | 10 | 15 | 18 | 20 | 18 | 14 | 2.5 | 3.5 | 14.1 | 2.9 | 4.1 | 398 | 399 | 410 | 410 | 12.6667 | 18.6667 | 6.6667 | 7.0333
|  |  |  | 4-гараж | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 398 | 399 | 410 | 410 | 10 | 2 | 3.5 | 3.6
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
7 | ТП-9 | ТМ-400 ТМ-400 | 720 | 1- ул.Колхозная 81,83 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 415 | 404 | 405 | 412 | 3 | 1 | 2 | 3 | 69 | 97 | 141.3333 | 135.5667 | 40.8729 | 57.4591 | 83.7204 | 80.3045 | 141.3333 | 83.7204 | 636.2796
|  |  |  | 2-ул.Стахановская | 20 | 21 | 29 | 47 | 44 | 49 | 5 | 30 | 48 | 2 | 30 | 52 | 415 | 404 | 405 | 412 | 23.3333 | 46.6667 | 27.6667 | 28
|  |  |  | 10-ул.Кирова, Набережная | 30 | 21 | 28 | 32 | 24 | 33 | 93 | 86 | 93 | 80 | 66 | 59 | 415 | 404 | 405 | 412 | 26.3333 | 29.6667 | 90.6667 | 68.3333
|  |  |  | 12-уличное освещение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 5.2 | 6 | 415 | 404 | 405 | 412 | 0 | 0 | 0 | 5.5667
|  |  |  | 15-ул.Кабакова | 20 | 18 | 11 | 26 | 11 | 22 | 32 | 18 | 13 | 30 | 47 | 15 | 415 | 404 | 405 | 412 | 16.3333 | 19.6667 | 21 | 30.6667
|  |  |  | без нагрузки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | МТП-10 | ТМ-250 | 225 | 1-ИП. Ханзутин | [6 empty] | 21 | 12 | 26 | 26 | 12 | 19 |  |  | 408 | 402 | 0 | 0 | 19.6667 | 19 | 107.3333 | 115 | 117.6667 | 134.3333 | 63.5801 | 68.1216 | 69.7012 | 79.5739 | 134.3333 | 79.5739 | 145.4261
|  |  |  | 2-Пищекомбинат | 53 | 42 | 35 | 56 | 42 | 30 | 3 | 8 | 14 | 3 | 6 | 7 | 404 | 405 | 408 | 402 | 43.3333 | 42.6667 | 8.3333 | 5.3333
|  |  |  | 3-ул.Колхозная | 35 | 20 | 18 | 36 | 20 | 22 | 30 | 24 | 21 | 51 | 29 | 5 | 404 | 405 | 408 | 402 | 24.3333 | 26 | 25 | 28.3333
|  |  |  | 4-Котельная №6 | 38 | 28 | 33 | 41 | 36 | 54 | 90 | 52 | 43 | 113 | 53 | 63 | 404 | 405 | 408 | 402 | 33 | 43.6667 | 61.6667 | 76.3333
|  |  |  | 5-ЗГМО | 10 | 5 | 5 | 6 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 10 | 3 | 3 | 404 | 405 | 408 | 402 | 6.6667 | 2.6667 | 3 | 5.3333
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
9 | ТП-11 | ТМ-180 ТМ-180 | 324 | 3-Котельная №11 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401 | 402 | 403 | 405 | 2.6667 | 1.6667 | 0 | 0 | 29.5 | 13.8333 | 17.6667 | 14.9333 | 17.4747 | 8.1943 | 10.4651 | 8.8459 | 29.5 | 17.4747 | 306.5253
|  |  |  | 4-Агрофирма авто РММ | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 0.3 | 6 | 1.5 | 401 | 402 | 403 | 405 | 2.5 | 1.5 | 3.6667 | 2.6
|  |  |  | 5-ГСМ | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401 | 402 | 403 | 405 | 5 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 7-Гараж (Боксы №1,2) | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401 | 402 | 403 | 405 | 3 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 8-Склад,контора | 10 | 13 | 11 | 9 | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401 | 402 | 403 | 405 | 11.3333 | 8.6667 | 2 | 0
|  |  |  | 11-Скважина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 401 | 402 | 403 | 405 | 0 | 0 | 12 | 12.3333
|  |  |  | 12-Коммунэнерго РММ | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401 | 402 | 403 | 405 | 5 | 2 | 0 | 0
|  |  |  | без нагрузки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398 | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
10 | КТПН-12 | ТМ-250 | 225 | 1-частный сектор | 30 | 21 | 20 | 32 | 25 | 22 | 11 | 6 | 14 | 20 | 7.5 | 12.1 | 405 | 403 | 403 | 407 | 23.6667 | 26.3333 | 10.3333 | 13.2 | 97 | 128 | 168.3333 | 211.5333 | 57.4591 | 75.8223 | 99.7142 | 125.3042 | 211.5333 | 125.3042 | 99.6958
|  |  |  | 2-ул. 23 Партсъезда | 39 | 35 | 23 | 40 | 37 | 20 | 53 | 57 | 41 | 80 | 86 | 55 | 405 | 403 | 403 | 407 | 32.3333 | 32.3333 | 50.3333 | 73.6667
|  |  |  | 3-Котельная №11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 33 | 45 | 36 | 34 | 40 | 405 | 403 | 403 | 407 | 0 | 0 | 38.3333 | 36.6667
|  |  |  | 4-ул.Кабакова | 41 | 52 | 30 | 61 | 78 | 69 | 58 | 82 | 68 | 50 | 86 | 128 | 405 | 403 | 403 | 407 | 41 | 69.3333 | 69.3333 | 88
11 | КТПН-13 | ТМ-250 | 225 | 1-Котельная №8, АБЗ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7.5 | 10 | 7.5 | 7.5 | 10 | 7.5 | 412 | 410 | 417 | 414 | 3 | 3 | 8.3333 | 8.3333 | 25.6667 | 24 | 22 | 24 | 15.2039 | 14.2167 | 13.032 | 14.2167 | 25.6667 | 15.2039 | 209.7961
|  |  |  | 2-мжд ул.Школьная 32А | 3 | 8 | 5 | 8 | 8 | 11 | 6 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | 412 | 410 | 417 | 414 | 5.3333 | 9 | 4 | 4
|  |  |  | 3-мжд ул.Школьная 34 | 12 | 15 | 10 | 6 | 8 | 16 | 0.5 | 20 | 7 | 0.5 | 20 | 7 | 412 | 410 | 417 | 414 | 12.3333 | 10 | 9.1667 | 9.1667
|  |  |  | 5-дачный участок | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 412 | 410 | 417 | 414 | 5 | 2 | 0.5 | 0.5
|  |  |  | 6- уличное освещение | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 412 | 410 | 417 | 414 | 0 | 0 | 0 | 2
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
12 | КТПН-15 | ТМ-160 | 144 | 1-ул.Советская | 10 | 16 | 11 | 17 | 22 | 24 | 26.2 | 7.7 | 7.7 | 41.5 | 10.1 | 11.4 | 404 | 404 | 401 | 404 | 12.3333 | 21 | 13.8667 | 21 | 63.6667 | 93 | 67.9333 | 86 | 37.7137 | 55.0896 | 40.2411 | 50.9431 | 93 | 55.0896 | 88.9104
|  |  |  | 2-ул.Октябрьская | 26 | 20 | 42 | 38 | 24 | 54 | 12.2 | 36.5 | 20.2 | 31.2 | 31.6 | 26.7 | 404 | 404 | 401 | 404 | 29.3333 | 38.6667 | 22.9667 | 29.8333
|  |  |  | 3-ул.Кирова,Советская | 15 | 25 | 26 | 26 | 48 | 26 | 6.4 | 38.3 | 42.7 | 16 | 42.3 | 42.2 | 404 | 404 | 401 | 404 | 22 | 33.3333 | 29.1333 | 33.5
|  |  |  | 4-уличное освещение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 1.7 | 2.1 | 1.9 | 1.3 | 1.8 | 404 | 404 | 401 | 404 | 0 | 0 | 1.9667 | 1.6667
13 | МТП-16 | ТМ-250 | 225 | 1-Школа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407 | 407 | 415 | 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3333 | 7.3333 | 14.3333 | 16.2333 | 3.7516 | 4.344 | 8.4905 | 9.616 | 16.2333 | 9.616 | 215.384
|  |  |  | 2-Поселок | 6 | 8 | 5 | 8 | 8 | 6 | 27 | 4 | 2 | 29 | 7 | 1.5 | 407 | 407 | 415 | 412 | 6.3333 | 7.3333 | 11 | 12.5
|  |  |  | 3-Котельная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3.8 | 3.8 | 3.6 | 407 | 407 | 415 | 412 | 0 | 0 | 3.3333 | 3.7333
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
14 | ТП-17 | ТМ-400 ТМ-400 | 720 | 1-ул.Свободная | 15 | 12 | 22 | 29 | 32 | 51 | 55.2 | 47.8 | 82.3 | 46.5 | 52.6 | 83.4 | 416 | 415 | 407 | 410 | 16.3333 | 37.3333 | 61.7667 | 60.8333 | 140 | 218 | 235.3667 | 257.7333 | 82.9306 | 129.1348 | 139.4221 | 152.6713 | 257.7333 | 152.6713 | 567.3287
|  |  |  | 2-БиЛайн | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3.8 | 3.1 | 6.3 | 3.9 | 5.5 | 4.8 | 416 | 415 | 407 | 410 | 4 | 3.6667 | 4.4 | 4.7333
|  |  |  | 4-ул.Школьная, Сибирская, Восточная | 26 | 37 | 24 | 48 | 62 | 58 | 61.2 | 77.1 | 67.9 | 67.9 | 86.7 | 59.3 | 416 | 415 | 407 | 410 | 29 | 56 | 68.7333 | 71.3
|  |  |  | 5-МТС | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 12.7 | 2.4 | 5.1 | 2.2 | 2.4 | 4.9 | 416 | 415 | 407 | 410 | 3.6667 | 3.6667 | 6.7333 | 3.1667
|  |  |  | 6-ул.Строительная | 15 | 9 | 13 | 16 | 12 | 26 | 36.4 | 9.4 | 9.1 | 31.6 | 7.7 | 26.9 | 416 | 415 | 407 | 410 | 12.3333 | 18 | 18.3 | 22.0667
|  |  |  | 8-ул.Красноармейская | 44 | 34 | 36 | 56 | 36 | 37 | 35.6 | 43.9 | 25 | 46.5 | 24.2 | 43.4 | 416 | 415 | 407 | 410 | 38 | 43 | 34.8333 | 38.0333
|  |  |  | 9-ул.Стадионная | 24 | 30 | 32 | 32 | 52 | 61 | 34 | 16.3 | 8.3 | 41.6 | 42.6 | 25.3 | 416 | 415 | 407 | 410 | 28.6667 | 48.3333 | 19.5333 | 36.5
|  |  |  | 10-Мегафон | 3 | 7 | 6 | 3 | 7 | 6 | 5.2 | 3.3 | 3.6 | 3.8 | 3.9 | 3.5 | 416 | 415 | 407 | 410 | 5.3333 | 5.3333 | 4.0333 | 3.7333
|  |  |  | 11-Ростелеком | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1.6 | 1 | 8 | 1.3 | 1.2 | 7.8 | 416 | 415 | 407 | 410 | 2.6667 | 2.6667 | 3.5333 | 3.4333
|  |  |  | 12-уличное освещение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 17.5 | 10.5 | 13 | 17.9 | 10.9 | 416 | 415 | 407 | 410 | 0 | 0 | 13.5 | 13.9333
|  |  |  | без нагрузки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | 410 | 410 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
15 | МТП-18 | ТМ-100 | 90 | 1-МРЛ | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | демонтирована | [5 empty] | 401 | 401 |  |  | 4 | 1 | демонтирована | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2.3694 | 0.59236 | 0 | 0 | 4 | 2.3694 | 87.6306
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
16 | КТПН-19 | ТМ-250 | 225 | 1-Мостоотряд | 5 | 12 | 7 | 6 | 15 | 9 | демонтирована | [5 empty] | 400 | 398 |  |  | 8 | 10 | демонтирована | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 4.7389 | 5.9236 | 0 | 0 | 10 | 5.9236 | 219.0764
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
17 | ТП-20 | ТМ-160 | 144 | 2-ул.Камчатская | 18 | 12 | 16 | 22 | 12 | 24 | 4.4 | 16.8 | 23.4 | 11.9 | 33.6 | 44.7 | 410 | 408 | 395 | 390 | 15.3333 | 19.3333 | 14.8667 | 30.0667 | 34.3333 | 46.3333 | 39.7667 | 79.4333 | 20.3377 | 27.4461 | 23.5562 | 47.0532 | 79.4333 | 47.0532 | 96.9468
|  |  |  | 4-ул.Вулканическая | 14 | 28 | 15 | 22 | 41 | 18 | 49.6 | 16.5 | 8.6 | 35.8 | 45.7 | 66.6 | 410 | 408 | 395 | 390 | 19 | 27 | 24.9 | 49.3667
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
18 | ТП-25 | ТМ-100 | 90 | КНС | 20 | 25 | 30 | 18 | 23 | 26 | 23 | 25 | 27 | 25 | 25 | 30 | 412 | 410 | 410 | 410 | 25 | 22.3333 | 25 | 26.6667 | 25 | 22.3333 | 25 | 26.6667 | 14.809 | 13.2294 | 14.809 | 15.7963 | 26.6667 | 15.7963 | 74.2037
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
19 | ТП-29 | ТМ-250 | 225 | 2-АЗС | 2 | 3 | 17 | 0 | 1 | 6 | 0.9 | 3.3 | 11 | 6.6 | 2 | 14.8 | 407 | 405 | 410 | 413 | 7.3333 | 3.5 | 5.0667 | 7.8 | 89.6667 | 82.8333 | 93.8333 | 68.8 | 53.1151 | 49.0673 | 55.5832 | 40.7545 | 93.8333 | 55.5832 | 169.4168
|  |  |  | 3-мжд ул.Пионерская 10 | 16 | 25 | 10 | 24 | 12 | 22 | 8 | 22 | 3.3 | 12 | 18 | 4 | 407 | 405 | 410 | 413 | 17 | 19.3333 | 11.1 | 11.3333
|  |  |  | 4-Прокуратура | 34 | 42 | 67 | 22 | 34 | 61 | 90 | 32 | 47 | 60 | 12 | 10 | 407 | 405 | 410 | 413 | 47.6667 | 39 | 56.3333 | 27.3333
|  |  |  | 7-мжд ул.Пионерская 9 | 15 | 13 | 19 | 23 | 18 | 22 | 15 | 3 | 10 | 9 | 9 | 6 | 407 | 405 | 410 | 413 | 15.6667 | 21 | 9.3333 | 8
|  |  |  | 9-Бойлерная | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 12 | 13 | 13 | 17 | 407 | 405 | 410 | 413 | 2 | 0 | 12 | 14.3333
20 | МТП-32 | ТМ-100 | 90 | 1-ул.Солнечная | 2 | 3 | 7 | 8 | 8 | 9 | 13.5 | 15.4 | 0 | 24.5 | 7.9 | 0 | 418 | 419 | 414 | 413 | 4 | 8.3333 | 14.45 | 16.2 | 12.3333 | 16.6667 | 25.9 | 34.35 | 7.3058 | 9.8727 | 15.3422 | 20.3476 | 34.35 | 20.3476 | 69.6524
|  |  |  | 2-Водозабор | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 6.5 | 418 | 419 | 414 | 413 | 3 | 2 | 6.3 | 6.5
|  |  |  | 3-ул.Комсомольская | 5 | 2 | 9 | 6 | 4 | 9 | 9.2 | 0 | 1.1 | 4.7 | 0 | 18.6 | 418 | 419 | 414 | 413 | 5.3333 | 6.3333 | 5.15 | 11.65
21 | ТП-34 | ТМ-400 | 360 | 1-ул.8 Марта | 15 | 20 | 23 | 19 | 22 | 25 | 9 | 25 | 9 | 20 | 24 | 8 | 415 | 417 | 426 | 428 | 19.3333 | 22 | 14.3333 | 17.3333 | 43.3333 | 73.3333 | 34 | 38.8333 | 25.669 | 43.4398 | 20.1403 | 23.0034 | 73.3333 | 43.4398 | 316.5602
|  |  |  | 2-ул.23 партсъезда | 6 | 6 | 2 | 12 | 38 | 12 | 25 | 3 | 4 | 2.5 | 4 | 8 | 415 | 417 | 426 | 428 | 4.6667 | 20.6667 | 10.6667 | 4.8333
|  |  |  | 3-Колосок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415 | 417 | 426 | 428 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 4-ул.Ключевская | 24 | 19 | 15 | 32 | 18 | 42 | 6 | 11 | 10 | 8 | 14 | 28 | 415 | 417 | 426 | 428 | 19.3333 | 30.6667 | 9 | 16.6667
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
22 | ТП-37 | ТМ-63 ТМ-63 | 113.4 | 2- Отделение полиции ввод№1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411 | 410 | 398 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8333 | 14.6667 | 13.3333 | 16 | 8.7867 | 8.688 | 7.8982 | 9.4778 | 16 | 9.4778 | 103.9222
|  |  |  | 9-Отделение полиции ввод№2 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 411 | 410 | 398 | 400 | 5.5 | 3 | 5 | 5
|  |  |  | 10- мжд ул.Строительная 15,17, котельная №12 резерв | 10 | 7 | 11 | 15 | 9 | 11 | 11 | 7 | 7 | 19 | 6 | 8 | 411 | 410 | 398 | 400 | 9.3333 | 11.6667 | 8.3333 | 11
|  |  |  | без нагрузки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 401 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
23 | ТП-38 | ТМ-160 | 144 | 1-освещение автодороги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 18 | 0.4 | 1.5 | 18 | 0.2 | 405 | 401 | 421 | 423 | 0 | 0 | 6.5333 | 6.5667 | 14 | 6 | 51.6667 | 34.2333 | 8.2931 | 3.5542 | 30.6053 | 20.2785 | 51.6667 | 30.6053 | 113.3947
|  |  |  | 2-Котельная №1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 405 | 401 | 421 | 423 | 3 | 2 | 0.8 | 1
|  |  |  | 3-Тепловодхоз контора | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 16 | 14 | 6 | 2 | 7 | 4 | 405 | 401 | 421 | 423 | 3.3333 | 3 | 12 | 4.3333
|  |  |  | 4-тепловодхоз котельная | 10 | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 36 | 22 | 39 | 21 | 29 | 17 | 405 | 401 | 421 | 423 | 7.6667 | 1 | 32.3333 | 22.3333
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
24 | ТП-40 | ТМ-400 ТМ-400 | 720 | 2-Школа | 33 | 36 | 42 | 26 | 28 | 32 | 11.8 | 12.1 | 11.3 | 31.2 | 23.1 | 8.6 | 391 | 390 | 395 | 397 | 37 | 28.6667 | 11.7333 | 20.9667 | 185 | 155 | 129.3 | 126.8667 | 109.5869 | 91.816 | 76.5923 | 75.1509 | 185 | 109.5869 | 610.4131
|  |  |  | 3- Вулканостанция | 13 | 33 | 32 | 16 | 26 | 18 | 9.2 | 16.8 | 0.6 | 8.8 | 15.8 | 0.5 | 391 | 390 | 395 | 397 | 26 | 20 | 8.8667 | 8.3667
|  |  |  | 4-Пищеблок ввод№1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391 | 390 | 395 | 397 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5-уличное освещение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 4 | 4.7 | 8.2 | 4.7 | 4.4 | 391 | 390 | 395 | 397 | 0 | 0 | 5.8333 | 5.7667
|  |  |  | 6-ГРЩ больницы ввод№1 | 30 | 34 | 36 | 22 | 21 | 22 | 32.9 | 43 | 33.1 | 8.1 | 11.9 | 16.2 | 391 | 390 | 395 | 397 | 33.3333 | 21.6667 | 36.3333 | 12.0667
|  |  |  | 7-Гостиница | 0 | 10 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2.5 | 3.4 | 1 | 23.9 | 4 | 0.9 | 391 | 390 | 395 | 397 | 10 | 11 | 2.3 | 9.6
|  |  |  | 10-ГРЩ больницы ввод№2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391 | 390 | 395 | 397 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 11-ул.Рабочая | 45 | 17 | 19 | 59 | 29 | 21 | 25.6 | 47.6 | 29.2 | 20.2 | 30.5 | 30.8 | 391 | 390 | 395 | 397 | 27 | 36.3333 | 34.1333 | 27.1667
|  |  |  | 12-Спортзал | 5 | 12 | 7 | 3 | 9 | 5 | 2.1 | 20.3 | 0 | 2.4 | 22.1 | 2.6 | 391 | 390 | 395 | 397 | 8 | 5.6667 | 11.2 | 9.0333
|  |  |  | 13-Пищеблок ввод№2 | 10 | 15 | 28 | 3 | 6 | 3 | 12.9 | 3.4 | 1 | 16 | 22.9 | 13 | 391 | 390 | 395 | 397 | 17.6667 | 4 | 5.7667 | 17.3
|  |  |  | 17- мжд ул.Кирова 134,136 | 36 | 23 | 19 | 42 | 23 | 18 | 11.4 | 21.1 | 6.9 | 8 | 24.2 | 17.6 | 391 | 390 | 395 | 397 | 26 | 27.6667 | 13.1333 | 16.6
|  |  |  | без нагрузки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386 | 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 1076.5971 | 1147.0387

## У-Камчатск
Название энергоузла: Усть-Камчатский ЭУ
Ячейки с формулами
№ п/п | диспетчерский номер и наименование ТП | мощность установленных трансформаторов, кВА | Общая мощность ТП, кВт | диспетчерское наименование фидера | Замеры нагрузки по фидерам, I(A) | [11 empty] | Замер напряжения, U(В) |  |  |  | Расчёт усреднённой нагрузки по трём фазам, Iср(A) |  |  |  | Расчёт усреднённой нагрузки по ТП, Iср(A) |  |  |  | Расчёт усреднённой нагрузки по ТП, Рср(кВт) |  |  |  | Максимальная нагрузка за год, Iср(A) | Максимальная нагрузка за год, Рср(кВт) | Резерв мощности по ТП (кВт)
[5 empty] | В летнее время | [5 empty] | В зимнее время
[5 empty] | 1000.4167 |  |  | 1000.7917 |  |  | 1000.4167 |  |  | 1000.7917 |  |  | В летнее время |  | В зимнее время |  | В летнее время |  | В зимнее время |  | В летнее время |  | В зимнее время |  | В летнее время |  | В зимнее время
[5 empty] | А | В | С | А | В | С | А | В | С | А | В | С | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917
1 | ТП-2 А | ТМ-400 | 360 | СРБ | 96.3 | 80.25 | 80.25 | 16.05 | 32.1 | 32.1 | 130 | 130 | 97.9 | 81.5 | 81.5 | 48.9 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 85.6 | 26.75 | 119.3 | 70.6333 | 85.6 | 26.75 | 119.3 | 70.6333 | 50.7061 | 15.8457 | 70.6687 | 41.8405 | 119.3 | 70.6687 | 289.3313
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ТП-4 | ТМ-400 | 360 | СРМ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3 | ТП-5 | ТМ-160 | 144 | Дачные постройки | 16.05 | 16.05 | 16.05 | 16.05 | 16.05 | 16.05 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 16.05 | 16.05 | 5 | 5 | 16.05 | 16.05 | 5 | 5 | 9.5074 | 9.5074 | 2.9618 | 2.9618 | 16.05 | 9.5074 | 134.4926
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ТП-6 | ТМ-400 | 360 | РКЗ | 160.5 | 160.5 | 160.5 | 160.5 | 160.5 | 160.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 62 | 62 | 62 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 160.5 | 160.5 | 46.5 | 62 | 160.5 | 160.5 | 46.5 | 62 | 95.074 | 95.074 | 27.5448 | 36.7264 | 160.5 | 95.074 | 264.926
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ТП-7 | ТМ-160 | 144 | ДРСУ | 30.2 | 29 | 33.4 | 31.3 | 28.8 | 38.2 | 39.2 | 36.7 | 45.1 | 39.4 | 37.3 | 45.4 | 0.393 | 0.392 | 0.391 | 0.392 | 30.8667 | 32.7667 | 40.3333 | 40.7 | 84.6 | 52.1833 | 117.6 | 65.9333 | 50.1138 | 30.9114 | 69.6617 | 39.0564 | 117.6 | 69.6617 | 74.3383
|  |  |  | Автомойка | 5.8 | 6.5 | 6.1 | 0.5 | 0.6 | 1 | 0.7 | 9.8 | 0.4 | 0.6 | 4.2 | 0 | 0.393 | 0.392 | 0.391 | 0.392 | 6.1333 | 0.7 | 3.6333 | 2.4
|  |  |  | Военкомат | 22.2 | 4.5 | 19.5 | 8.4 | 2.4 | 6 | 11 | 15.4 | 50.7 | 8.2 | 1.7 | 10.3 | 0.393 | 0.392 | 0.391 | 0.392 | 15.4 | 5.6 | 25.7 | 6.7333
|  |  |  | Школа № 3 | 0 | 0.3 | 5.9 | 0 | 0.4 | 6.1 | 3.7 | 17.2 | 12.8 | 3.6 | 7.9 | 2.9 | 0.393 | 0.392 | 0.391 | 0.392 | 3.1 | 3.25 | 11.2333 | 4.8
|  |  |  | Д/с Ромашка | 29.9 | 12.9 | 44.5 | 6 | 1.2 | 22.4 | 28.3 | 30.7 | 51.1 | 14.1 | 4.5 | 15.3 | 0.393 | 0.392 | 0.391 | 0.392 | 29.1 | 9.8667 | 36.7 | 11.3
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6 | ТП-8 | ТМ-160 | 144 | Универмаг | 2.9 | 5.6 | 5.3 | 2.9 | 5.6 | 5.8 | 12.5 | 23.7 | 7.6 | 10.7 | 12.9 | 7.9 | 0.395 | 0.392 | 0.392 | 0.393 | 4.6 | 4.7667 | 14.6 | 10.5 | 17.4667 | 14.6167 | 41.0167 | 43.4833 | 10.3466 | 8.6583 | 24.2967 | 25.7578 | 43.4833 | 25.7578 | 118.2422
|  |  |  | М-н Валентина | 17.7 | 0.6 | 2.9 | 21.1 | 0.8 | 3 | 16.1 | 7.5 | 3.6 | 24 | 15.4 | 3.3 | 0.395 | 0.392 | 0.392 | 0.393 | 7.0667 | 8.3 | 9.0667 | 14.2333
|  |  |  | Калинина 4 | 0 | 11.5 | 0.1 | 0.1 | 3 | 0 | 0 | 18.7 | 16 | 0 | 19.3 | 18.2 | 0.395 | 0.392 | 0.392 | 0.393 | 5.8 | 1.55 | 17.35 | 18.75
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
7 | ТП-9 | ТМ-250 | 225 | ЦРБ | 24 | 5.2 | 6.8 | 24 | 6.4 | 10.5 | 32.5 | 29.9 | 15.6 | 33.1 | 25.1 | 12 | 0.398 | 0.398 | 0.38 | 0.397 | 12 | 13.6333 | 26 | 23.4 | 36.8667 | 36.6 | 80.3 | 74.5667 | 21.8384 | 21.6804 | 47.5666 | 44.1704 | 80.3 | 47.5666 | 177.4334
|  |  |  | М-н Авто | 5.4 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0.398 | 0.398 | 0.38 | 0.397 | 5.4 | 5.3 | 6.8 | 8.3
|  |  |  | Теплицы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2.2 | 0 | 0.2 | 2.4 | 0 | 0.398 | 0.398 | 0.38 | 0.397 | 0 | 0 | 1.2 | 1.3
|  |  |  | РКЦ | 24.2 | 10 | 11 | 23.8 | 7.2 | 5.2 | 76.4 | 21.3 | 8.9 | 61.3 | 17.6 | 7.5 | 0.398 | 0.398 | 0.38 | 0.397 | 15.0667 | 12.0667 | 35.5333 | 28.8
|  |  |  | Ленина 16 | 0.8 | 10 | 2.4 | 2 | 8.2 | 6.6 | 7.7 | 5.6 | 19 | 3.5 | 23.6 | 11.2 | 0.398 | 0.398 | 0.38 | 0.397 | 4.4 | 5.6 | 10.7667 | 12.7667
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
8 | ТП-10 | ТМ-160 | 144 | Лесная ГСМ | 36.5 | 22.5 | 33.2 | 38.7 | 34.1 | 26 | 40.9 | 40.7 | 22 | 56.5 | 60.3 | 47.3 | 0.4 | 0.398 | 0.38 | 0.37 | 30.7333 | 32.9333 | 34.5333 | 54.7 | 34.4 | 37.2 | 34.5333 | 54.7 | 20.3772 | 22.0358 | 20.4562 | 32.4022 | 54.7 | 32.4022 | 111.5978
|  |  |  | Гараж | 3.4 | 4.4 | 3.2 | 3.8 | 4.7 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.398 | 0.38 | 0.37 | 3.6667 | 4.2667 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
9 | ТП-11 | ТМ-400 | 360 | ИП Попов | 123 | 138 | 130 | 28.8 | 34.5 | 31.6 | 9.6 | 4.8 | 16 | 9.6 | 4.8 | 16 | 0.413 | 0.416 | 0.38 | 0.38 | 130.3333 | 31.6333 | 10.1333 | 10.1333 | 130.5667 | 32.0333 | 11.5333 | 12.1333 | 77.3427 | 18.9753 | 6.8319 | 7.1873 | 130.5667 | 77.3427 | 282.6573
|  |  |  | Частные дома | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 1.6 | 0.4 | 2.2 | 3.1 | 0.5 | 2.4 | 0.413 | 0.416 | 0.38 | 0.38 | 0.23333 | 0.4 | 1.4 | 2
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
10 | ТП-13 | ТМ-250 | 225 | Лазо | 73.2 | 65.1 | 60 | 78.3 | 65 | 36.6 | 48.9 | 85.1 | 51.3 | 96.7 | 108.2 | 86.4 | 0.394 | 0.391 | 0.393 | 0.393 | 66.1 | 59.9667 | 61.7667 | 97.1 | 70.1667 | 71.9333 | 78.8 | 115.2667 | 41.564 | 42.6105 | 46.6781 | 68.2795 | 115.2667 | 68.2795 | 156.7205
|  |  |  | КНС | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 6.7 | 0.5 | 0.4 | 6 | 0.6 | 0.4 | 0.394 | 0.391 | 0.393 | 0.393 | 0.26667 | 0.16667 | 2.5333 | 2.3333
|  |  |  | Бойлер | 0.8 | 0.8 | 9.8 | 9.7 | 8.4 | 17.3 | 10.8 | 8.6 | 24.1 | 12 | 9.6 | 25.9 | 0.394 | 0.391 | 0.393 | 0.393 | 3.8 | 11.8 | 14.5 | 15.8333
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
11 | ТП-14 | ТМ-300 в работе ТМ-300 в резерве | 540 | МТС | 2.4 | 4.4 | 2.1 | 2.2 | 4.4 | 2 | 2.3 | 4.1 | 1.8 | 2.3 | 4.2 | 2 | 0.395 | 0.391 | 0.393 | 0.393 | 2.9667 | 2.8667 | 2.7333 | 2.8333 | 58.0333 | 78.3 | 57.2 | 64.3 | 34.3767 | 46.3819 | 33.8831 | 38.0888 | 78.3 | 46.3819 | 493.6181
|  |  |  | Билайн | 2.1 | 2.2 | 1.8 | 2 | 2.2 | 1.8 | 2.2 | 2.4 | 1.4 | 2.3 | 2.4 | 1.8 | 0.395 | 0.391 | 0.393 | 0.393 | 2.0333 | 2 | 2 | 2.1667
|  |  |  | Бодрова 3 | 16.5 | 11.6 | 31.5 | 36 | 16 | 48 | 16.6 | 11 | 45 | 21.3 | 12.4 | 52 | 0.395 | 0.391 | 0.393 | 0.393 | 19.8667 | 33.3333 | 24.2 | 28.5667
|  |  |  | АТС | 3.9 | 1.5 | 3.7 | 2 | 1.4 | 1.4 | 4.2 | 1.6 | 3.8 | 10.2 | 1.4 | 1.6 | 0.395 | 0.391 | 0.393 | 0.393 | 3.0333 | 1.6 | 3.2 | 4.4
|  |  |  | Горького | 14 | 32 | 44.4 | 14.7 | 59.1 | 41.7 | 12.4 | 45.5 | 17.3 | 13.6 | 37.3 | 28.1 | 0.395 | 0.391 | 0.393 | 0.393 | 30.1333 | 38.5 | 25.0667 | 26.3333
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
12 | ТП-15 | ТМ-160 | 144 | Бодрова 22-30 | 28.8 | 10.7 | 22.5 | 33.7 | 17.8 | 14 | 14.3 | 35.2 | 35.3 | 37 | 38.6 | 44 | 0.401 | 0.4 | 0.402 | 0.4 | 20.6667 | 21.8333 | 28.2667 | 39.8667 | 36.5667 | 34.1833 | 64.2667 | 68.5833 | 21.6607 | 20.2489 | 38.0691 | 40.6261 | 68.5833 | 40.6261 | 103.3739
|  |  |  | Спорт.зал | 1 | 1.6 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0.1 | 16.7 | 4.5 | 7 | 7.4 | 1.1 | 0 | 0.401 | 0.4 | 0.402 | 0.4 | 0.9 | 0.35 | 9.4 | 4.25
|  |  |  | Горького-Бодрова | 13.2 | 16.3 | 15.5 | 19.8 | 5.6 | 10.6 | 29.3 | 35.2 | 15.3 | 45.2 | 17.4 | 10.8 | 0.401 | 0.4 | 0.402 | 0.4 | 15 | 12 | 26.6 | 24.4667
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
13 | ТП-16 | ТМ-400 | 360 | Ленина-Бодрова | 15.1 | 28.4 | 33.7 | 51.9 | 33.6 | 47 | 22.3 | 35.4 | 39 | 26.1 | 37.7 | 46.9 | 0.405 | 0.402 | 0.406 | 0.403 | 25.7333 | 44.1667 | 32.2333 | 36.9 | 70.3 | 95.8667 | 77.1667 | 101.5 | 41.643 | 56.7877 | 45.7106 | 60.1247 | 101.5 | 60.1247 | 299.8753
|  |  |  | Ленина 62-70 | 34.4 | 16.3 | 18.7 | 38.6 | 24.7 | 23 | 36 | 35.5 | 19.7 | 27.7 | 74 | 48.1 | 0.405 | 0.402 | 0.406 | 0.403 | 23.1333 | 28.7667 | 30.4 | 49.9333
|  |  |  | Ленина 72-80 | 18.2 | 14.9 | 31.2 | 11.5 | 20.3 | 37 | 10.3 | 5 | 28.3 | 16 | 6 | 22 | 0.405 | 0.402 | 0.406 | 0.403 | 21.4333 | 22.9333 | 14.5333 | 14.6667
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
14 | ТП-17 | ТМ-250 | 225 | АТП | 14.4 | 1.4 | 5 | 35.9 | 6.9 | 3 | 34.9 | 11.4 | 12.3 | 53.6 | 11 | 14.9 | 0.391 | 0.39 | 0.394 | 0.393 | 6.9333 | 15.2667 | 19.5333 | 26.5 | 56.1 | 75.7 | 88.9667 | 108.2333 | 33.2315 | 44.8418 | 52.7004 | 64.1132 | 108.2333 | 64.1132 | 160.8868
|  |  |  | Поселок | 20.4 | 32.8 | 17.6 | 65 | 31.2 | 15.5 | 14.3 | 23.6 | 14.5 | 32.3 | 71.3 | 31.2 | 0.391 | 0.39 | 0.394 | 0.393 | 23.6 | 37.2333 | 17.4667 | 44.9333
|  |  |  | ПУ-13 | 2 | 2.2 | 2.3 | 8.5 | 1.4 | 1.3 | 44.1 | 31.5 | 18 | 1.2 | 4.3 | 5.8 | 0.391 | 0.39 | 0.394 | 0.393 | 2.1667 | 3.7333 | 31.2 | 3.7667
|  |  |  | Рыб.инспекция | 3.5 | 1.4 | 7.2 | 0.1 | 0.1 | 3.4 | 0.2 | 0.2 | 5.4 | 0.5 | 2.2 | 3.5 | 0.391 | 0.39 | 0.394 | 0.393 | 4.0333 | 1.2 | 1.9333 | 2.0667
|  |  |  | Ленина 103-109 | 22 | 5.6 | 30.5 | 19.7 | 5.7 | 29.4 | 28.6 | 0.4 | 27.5 | 45.2 | 0.9 | 46.8 | 0.391 | 0.39 | 0.394 | 0.393 | 19.3667 | 18.2667 | 18.8333 | 30.9667
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
15 | ТП-19 | ТМ-250 | 225 | Крашенинникова | 49.4 | 60 | 44.5 | 56.3 | 35.8 | 21.4 | 52.5 | 31.3 | 10.1 | 59.8 | 33.9 | 23.4 | 0.404 | 0.404 | 0.403 | 0.403 | 51.3 | 37.8333 | 31.3 | 39.0333 | 96.8333 | 59.8 | 65.2 | 83.8667 | 57.3603 | 35.4232 | 38.622 | 49.6794 | 96.8333 | 57.3603 | 167.6397
|  |  |  | Горького | 21.7 | 36.3 | 18.8 | 5.7 | 20.6 | 12.6 | 12.1 | 14 | 14.8 | 24.3 | 23.5 | 27.6 | 0.404 | 0.404 | 0.403 | 0.403 | 25.6 | 12.9667 | 13.6333 | 25.1333
|  |  |  | Ленина | 30.8 | 5.2 | 23.8 | 10.7 | 3.6 | 12.7 | 25.6 | 17.2 | 18 | 12.5 | 22.4 | 24.2 | 0.404 | 0.404 | 0.403 | 0.403 | 19.9333 | 9 | 20.2667 | 19.7
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
16 | ТП-20 | ТМ-100 | 90 | Горького | 16.8 | 26.3 | 18.7 | 14.3 | 19.6 | 29.9 | 29.6 | 56.9 | 33 | 44.7 | 51.5 | 47.6 | 0.395 | 0.392 | 0.412 | 0.4 | 20.6 | 21.2667 | 39.8333 | 47.9333 | 21.7 | 21.7467 | 40.1333 | 51.5333 | 12.8542 | 12.8819 | 23.7734 | 30.5264 | 51.5333 | 30.5264 | 59.4736
|  |  |  | Гараж Попова | 2.1 | 0 | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 0.04 | 0.3 | 0 | 0 | 9.7 | 0.1 | 1 | 0.395 | 0.392 | 0.412 | 0.4 | 1.1 | 0.48 | 0.3 | 3.6
|  |  |  | Лазо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.395 | 0.392 | 0.412 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
17 | ТП-21 | ТМ-40 | 36 | Дачные постройки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
18 | ТП-22 | ТМ-400 | 360 | Пекарня | 43 | 37 | 24 | 15.4 | 33.6 | 7 | 66.2 | 37.9 | 26.9 | 24.5 | 25.3 | 11.4 | 0.4 | 0.399 | 0.382 | 0.38 | 34.6667 | 18.6667 | 43.6667 | 20.4 | 41.5667 | 28.6333 | 62.6667 | 34.0167 | 24.6225 | 16.9613 | 37.1213 | 20.1502 | 62.6667 | 37.1213 | 322.8787
|  |  |  | ИП Смердов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.399 | 0.382 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Пож. Часть | 3.4 | 3.8 | 2.5 | 1 | 7.5 | 0.6 | 3.6 | 6.9 | 7 | 3.6 | 6.5 | 8.1 | 0.4 | 0.399 | 0.382 | 0.38 | 3.2333 | 3.0333 | 5.8333 | 6.0667
|  |  |  | Холодильник | 2.3 | 2.5 | 6.2 | 12.3 | 2.5 | 6 | 10.9 | 12.5 | 16.1 | 0 | 6.3 | 8.8 | 0.4 | 0.399 | 0.382 | 0.38 | 3.6667 | 6.9333 | 13.1667 | 7.55
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
19 | ТП-26 | ТМ-160 | 144 | Лесная | 9.5 | 7 | 4 | 3.5 | 6 | 1.6 | 28 | 43 | 7 | 23.5 | 52 | 19 | 0.386 | 0.386 | 0.4 | 0.4 | 6.8333 | 3.7 | 26 | 31.5 | 45.5 | 39.6 | 88.1667 | 109.8333 | 26.9524 | 23.4575 | 52.2265 | 65.061 | 109.8333 | 65.061 | 78.939
|  |  |  | ТВХ | 16.5 | 16.5 | 17.5 | 17 | 16.7 | 17 | 30 | 19 | 18 | 30 | 20.5 | 46 | 0.386 | 0.386 | 0.4 | 0.4 | 16.8333 | 16.9 | 22.3333 | 32.1667
|  |  |  | Строительная | 21 | 14.5 | 30 | 19 | 15 | 23 | 20.5 | 46 | 53 | 29 | 20.5 | 89 | 0.386 | 0.386 | 0.4 | 0.396 | 21.8333 | 19 | 39.8333 | 46.1667
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
20 | ТП-28 | ТМ-630 | 567 | Д/д Росинка 1 | 2.3 | 8.4 | 21.5 | 2 | 1.8 | 6.6 | 2.5 | 5.9 | 16.3 | 4.9 | 4.8 | 9.4 | 0.399 | 0.398 | 0.38 | 0.379 | 10.7333 | 3.4667 | 8.2333 | 6.3667 | 52.3333 | 50.1333 | 51.6 | 78.3667 | 31.0002 | 29.6971 | 30.5658 | 46.4214 | 78.3667 | 46.4214 | 520.5786
|  |  |  | Д/д Росинка 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.399 | 0.398 | 0.38 | 0.379 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Лазо 2А | 4 | 7.7 | 8.4 | 3.8 | 8.4 | 14.2 | 0.6 | 8 | 15 | 8.6 | 11.9 | 14.3 | 0.399 | 0.398 | 0.38 | 0.379 | 6.7 | 8.8 | 7.8667 | 11.6
|  |  |  | Лазо 14-16 | 19 | 27 | 58.7 | 44.7 | 21.6 | 47.3 | 7 | 30.3 | 69.2 | 32 | 41.2 | 108 | 0.399 | 0.398 | 0.38 | 0.379 | 34.9 | 37.8667 | 35.5 | 60.4
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
21 | ТП-31 | ТМ-400 | 360 | Водонасосная | 57.6 | 56.8 | 51.2 | 57.2 | 56.2 | 52.1 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 60.4 | 60.4 | 60.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 55.2 | 55.1667 | 56.2 | 60.4 | 55.2 | 55.1667 | 56.2 | 60.4 | 32.6983 | 32.6786 | 33.2907 | 35.7786 | 60.4 | 35.7786 | 324.2214
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
22 | ТП-32 | ТМ-400 ТМ-630 резерв | 927 | Дом 1 | 7 | 12 | 10 | 22 | 7 | 14 | 15 | 29 | 20 | 25 | 30 | 26 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 9.6667 | 14.3333 | 21.3333 | 27 | 169.6667 | 184.3333 | 163.8333 | 212 | 100.504 | 109.1919 | 97.0485 | 125.5806 | 212 | 125.5806 | 801.4194
|  |  |  | Дом 2 | 7 | 46 | 12 | 17 | 46 | 10 | 8 | 9 | 0 | 12 | 13 | 60 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 21.6667 | 24.3333 | 8.5 | 28.3333
|  |  |  | Дом 3 | 12 | 8 | 25 | 34 | 29 | 31 | 16 | 18 | 2 | 49 | 36 | 10 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 15 | 31.3333 | 12 | 31.6667
|  |  |  | Дом 5 | 11 | 52 | 16 | 12 | 17 | 27 | 28 | 34 | 13 | 21 | 53 | 16 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 26.3333 | 18.6667 | 25 | 30
|  |  |  | Дом 6-7 | 45 | 55 | 32 | 49 | 58 | 68 | 20 | 16 | 15 | 28 | 39 | 29 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 44 | 58.3333 | 17 | 32
|  |  |  | Очистные | 29 | 55 | 6 | 23 | 51 | 10 | 46 | 22 | 12 | 44 | 19 | 8 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 30 | 28 | 26.6667 | 23.6667
|  |  |  | Стройка д 4 | 32 | 4 | 33 | 10 | 4 | 14 | 45 | 46 | 20 | 26 | 40 | 6 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 23 | 9.3333 | 37 | 24
|  |  |  | М-н "У Ромы" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 27 | 15 | 5 | 26 | 15 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0 | 0 | 16.3333 | 15.3333
|  |  |  | М-н "Ваш дом" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
23 | ТП-33 | ТМ-400 | 360 | ДОЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.418 | 0.418 | 0.4 | 0.401 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8.6 | 9.5 | 5.2 | 3.9 | 5.0943 | 5.6274 | 3.0803 | 2.3102 | 9.5 | 5.6274 | 354.3726
|  |  |  | Гранит | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0.3 | 1.9 | 0 | 0.5 | 3.9 | 0.1 | 0.418 | 0.418 | 0.4 | 0.401 | 3.5 | 3.7 | 1.1 | 1.5
|  |  |  | Восток-рыба | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 5.8 | 0.2 | 0.3 | 5.8 | 0.2 | 0.4 | 6.6 | 0.418 | 0.418 | 0.4 | 0.401 | 5.1 | 5.8 | 2.1 | 2.4
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
24 | ТП-48 | ТМ-315 | 283.5 | Клуб | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 6 | 14.5 | 11.5 | 6 | 5.8 | 9 | 2 | 0.386 | 0.384 | 0.4 | 0.4 | 14.6667 | 5 | 10.6667 | 5.6 | 53.5 | 69.1667 | 69.6667 | 88.4333 | 31.6913 | 40.9717 | 41.2678 | 52.3845 | 88.4333 | 52.3845 | 231.1155
|  |  |  | Юбилейная четная | 1.5 | 22 | 33 | 1.5 | 26 | 50 | 21.5 | 28 | 45 | 24 | 40 | 56 | 0.386 | 0.384 | 0.4 | 0.4 | 18.8333 | 25.8333 | 31.5 | 40
|  |  |  | Юбилейная нечетная | 23 | 18 | 19 | 48 | 22 | 45 | 40 | 33 | 9.5 | 75 | 35 | 18.5 | 0.386 | 0.384 | 0.4 | 0.4 | 20 | 38.3333 | 27.5 | 42.8333
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
25 | ТП-50 | ТМ-400 ТМ-400 резерв | 720 | Дом 8 | 40 | 47 | 58 | 70 | 59 | 60 | 27 | 37 | 29 | 53 | 77 | 72 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 48.3333 | 63 | 31 | 67.3333 | 399 | 378.8333 | 431.6667 | 440.3333 | 236.3522 | 224.4062 | 255.7027 | 260.8365 | 440.3333 | 260.8365 | 459.1635
|  |  |  | Дом 9 | 14 | 24 | 24 | 29 | 28 | 27 | 16 | 24 | 17 | 30 | 29 | 28 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 20.6667 | 28 | 19 | 29
|  |  |  | Дом 10 | 8 | 16 | 8 | 27 | 10 | 24 | 12 | 16 | 4 | 27 | 18 | 24 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 10.6667 | 20.3333 | 10.6667 | 23
|  |  |  | Дом 13 | 45 | 39 | 48 | 62 | 88 | 48 | 44 | 54 | 41 | 66 | 73 | 47 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 44 | 66 | 46.3333 | 62
|  |  |  | Дом 14 | 39 | 17 | 57 | 37 | 44 | 32 | 17 | 13 | 18 | 72 | 42 | 54 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 37.6667 | 37.6667 | 16 | 56
|  |  |  | Дом 15-16 | 38 | 76 | 45 | 90 | 49 | 49 | 33 | 52 | 46 | 92 | 59 | 93 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 53 | 62.6667 | 43.6667 | 81.3333
|  |  |  | Школа 2 ввод 1 | 61 | 89 | 87 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 79 | 3.5 | 0 | 0
|  |  |  | Школа 2 ввод 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 92 | 141 | 13 | 1 | 26 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0 | 0 | 116 | 13.3333
|  |  |  | Дом 19 | 9 | 14 | 25 | 15 | 31 | 31 | 22 | 6 | 22 | 38 | 46 | 30 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 16 | 25.6667 | 16.6667 | 38
|  |  |  | Дом 24 (админ.) | 57 | 78 | 71 | 51 | 34 | 27 | 107 | 104 | 144 | 34 | 34 | 29 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 68.6667 | 37.3333 | 118.3333 | 32.3333
|  |  |  | Дом 25 | 15 | 13 | 35 | 30 | 45 | 29 | 16 | 10 | 16 | 40 | 29 | 45 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 21 | 34.6667 | 14 | 38
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
26 | ТП-55 | ТМ-400 | 360 | Аэропорт | 19 | 50 | 4 | 6 | 32 | 7 | 56.5 | 52.5 | 15 | 13.5 | 41 | 30 | 0.389 | 0.389 | 0.395 | 0.399 | 24.3333 | 15 | 41.3333 | 28.1667 | 45.6667 | 35 | 53.6667 | 63.1667 | 27.0512 | 20.7326 | 31.7901 | 37.4175 | 63.1667 | 37.4175 | 322.5825
|  |  |  | Аэрофлотская 1 | 27 | 17 | 20 | 20 | 22 | 18 | 5 | 22.5 | 9.5 | 45 | 30 | 30 | 0.389 | 0.389 | 0.395 | 0.399 | 21.3333 | 20 | 12.3333 | 35
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
27 | ТП-56 | ТМ-160 | 144 | Погранзастава | 60 | 31 | 55 | 70 | 41 | 62 | 66.7 | 38.8 | 57.5 | 76 | 46 | 65 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 48.6667 | 57.6667 | 54.3333 | 62.3333 | 48.6667 | 57.6667 | 54.3333 | 62.3333 | 28.8283 | 34.1595 | 32.185 | 36.9239 | 62.3333 | 36.9239 | 107.0761
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
28 | ТП-57 | ТМ-400 ТМ-400 резерв | 720 | Дом 11-1 | 7 | 7 | 22 | 20 | 22 | 9 | 30 | 25 | 27 | 34 | 31 | 30 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 12 | 17 | 27.3333 | 31.6667 | 378 | 303.6667 | 249.3 | 293.0667 | 223.9126 | 179.8804 | 147.6757 | 173.6014 | 378 | 223.9126 | 496.0874
|  |  |  | Дом 11-2 | 26 | 41 | 20 | 45 | 37 | 45 | 9 | 8 | 13 | 17 | 28 | 18 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 29 | 42.3333 | 10 | 21
|  |  |  | Дом 12-1 | 12 | 13 | 1 | 16 | 5 | 13 | 5 | 16 | 0 | 29 | 5 | 3 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 8.6667 | 11.3333 | 10.5 | 12.3333
|  |  |  | Дом 12-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 21 | 10 | 17 | 28 | 18 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0 | 0 | 12.6667 | 21
|  |  |  | Дом 17 | 2 | 6 | 14 | 20 | 29 | 11 | 5 | 17 | 5 | 18 | 25 | 4 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 7.3333 | 20 | 9 | 15.6667
|  |  |  | Дом 18 | 32 | 27 | 34 | 43 | 32 | 55 | 13 | 18 | 14 | 26 | 36 | 49 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 31 | 43.3333 | 15 | 37
|  |  |  | Дом 20 | 24 | 30 | 27 | 36 | 42 | 41 | 26 | 36 | 52 | 32 | 28 | 42 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 27 | 39.6667 | 38 | 34
|  |  |  | Дом 27 | 40 | 20 | 28 | 27 | 24 | 34 | 23 | 16 | 17 | 38 | 27 | 41 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 29.3333 | 28.3333 | 18.6667 | 35.3333
|  |  |  | Дом 28 | 32 | 9 | 24 | 55 | 39 | 38 | 23 | 15 | 20 | 58 | 31 | 29 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 21.6667 | 44 | 19.3333 | 39.3333
|  |  |  | д/с Снежинка-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | д/с Снежинка-2 | 31 | 45 | 44 | 0 | 9 | 3 | 15 | 16 | 23 | 0 | 6 | 1 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 40 | 6 | 18 | 3.5
|  |  |  | м-н Холкам, Банк | 140 | 133 | 111 | 46 | 48 | 37 | 64 | 52 | 65 | 36 | 28 | 42 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 128 | 43.6667 | 60.3333 | 35.3333
|  |  |  | Нар. освещение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Котельная № 4 | 29 | 32 | 33 | 7 | 1 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 31.3333 | 4 | 0.43333 | 0.6
|  |  |  | Ул. Освещение | 6 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 11 | 5 | 2 | 2 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 8 | 0 | 8 | 3
|  |  |  | Мегафон | 7 | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 2.7 | 2.4 | 1 | 3.2 | 2.9 | 3.8 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 4.6667 | 4 | 2.0333 | 3.3
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
29 | ТП-58 | ТМ-400 | 360 | Вист | 61 | 64.5 | 74 | 74.2 | 71 | 77.7 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.414 | 0.412 | 0.397 | 0.393 | 66.5 | 74.3 | 0.45 | 0.45 | 84 | 91.2667 | 7.7167 | 11.65 | 49.7584 | 54.0628 | 4.5711 | 6.901 | 91.2667 | 54.0628 | 305.9372
|  |  |  | ГСМ УК РЭС | 15 | 15.8 | 14.8 | 15.5 | 16.5 | 15.6 | 3.8 | 8.8 | 0.5 | 5 | 8.8 | 4.2 | 0.414 | 0.412 | 0.397 | 0.393 | 15.2 | 15.8667 | 4.3667 | 6
|  |  |  | ГСМ ТВХ | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 2.4 | 3.4 | 0 | 0.4 | 10 | 0.414 | 0.412 | 0.397 | 0.393 | 2.3 | 1.1 | 2.9 | 5.2
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
30 | ТП-59 | ТМ-400 | 360 | Ростелеком | 15.8 | 3 | 4.5 | 20.9 | 2.4 | 2.1 | 36 | 26 | 9 | 39 | 16 | 10 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 7.7667 | 8.4667 | 23.6667 | 21.6667 | 16.7167 | 18.65 | 36.4667 | 49.1667 | 9.9023 | 11.0475 | 21.6014 | 29.1244 | 49.1667 | 29.1244 | 330.8756
|  |  |  | Почта | 0.3 | 16 | 2 | 0.2 | 18.8 | 3.6 | 1 | 11 | 10 | 0 | 15 | 14 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 6.1 | 7.5333 | 7.3333 | 14.5
|  |  |  | Телевидение | 5.3 | 0.4 | 0 | 5.1 | 0.2 | 0 | 14 | 0.1 | 2.3 | 13 | 0 | 0 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 2.85 | 2.65 | 5.4667 | 13
|  |  |  | Эл. бойлер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | ТП-63 | ТМ-400 | 360 | Водонасосная № 1 | 49.7 | 62.2 | 71.8 | 49.7 | 62.2 | 71.8 | 100 | 95 | 98 | 100 | 96 | 99 | 0.39 | 0.39 | 0.4 | 0.4 | 61.2333 | 61.2333 | 97.6667 | 98.3333 | 61.2333 | 61.2333 | 97.6667 | 98.3333 | 36.2723 | 36.2723 | 57.854 | 58.2489 | 98.3333 | 58.2489 | 301.7511
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
32 | ТП-64 | ТМ-100 | 90 | Склад ГСМ в/ч 25522 | 12.5 | 6.8 | 9.5 | 12.5 | 6.8 | 9.5 | 15 | 10 | 14 | 16 | 10 | 12 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 9.6 | 9.6 | 13 | 12.6667 | 9.6 | 9.6 | 13 | 12.6667 | 5.6867 | 5.6867 | 7.7007 | 7.5032 | 13 | 7.7007 | 82.2993
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
33 | ТП-65 | ТМ-100 | 90 | Склад ГСМ о. Чаячий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
34 | ТП-66 | ТМ-630 ТМ-630 резерв | 1134 | Советская 2а-2б | 42 | 41 | 29 | 47 | 46 | 40 | 41 | 43 | 29 | 87 | 52 | 51 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 37.3333 | 44.3333 | 37.6667 | 63.3333 | 305.3333 | 230.3333 | 312.6667 | 292.1667 | 180.8677 | 136.4406 | 185.2117 | 173.0682 | 312.6667 | 185.2117 | 948.7883
|  |  |  | ЦКиД ввод № 1 | 16 | 26 | 38 | 17 | 28 | 33 | 43 | 31 | 32 | 43 | 28 | 68 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 26.6667 | 26 | 35.3333 | 46.3333
|  |  |  | ЦКиД ввод № 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ЦРБ ввод № 1 | 51 | 37 | 35 | 58 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 41 | 40.6667 | 0 | 0
|  |  |  | ЦРБ ввод № 2 | 46 | 40 | 40 | 12 | 24 | 16 | 49 | 67 | 69 | 15 | 25 | 24 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 42 | 17.3333 | 61.6667 | 21.3333
|  |  |  | Баня | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 12 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0 | 0 | 1 | 10.5
|  |  |  | Стройка погран. | 53 | 58 | 77 | 36 | 40 | 23 | 77 | 89 | 76 | 47 | 62 | 52 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 62.6667 | 33 | 80.6667 | 53.6667
|  |  |  | КНС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | РОВД | 12 | 27 | 11 | 5 | 10 | 5 | 4 | 43 | 29 | 5 | 20 | 18 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 16.6667 | 6.6667 | 25.3333 | 14.3333
|  |  |  | Котельная № 10 ЦРБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0 | 0 | 3.6667 | 4
|  |  |  | Стройка домов | 77 | 51 | 68 | 39 | 41 | 28 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 9 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 65.3333 | 36 | 5.6667 | 6.6667
|  |  |  | Советская 2 ввод 1 | 5 | 8 | 15 | 28 | 9 | 30 | 0 | 8 | 2 | 6 | 5 | 3 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 9.3333 | 22.3333 | 5 | 4.6667
|  |  |  | Советская 2 ввод 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 22 | 6 | 28 | 29 | 26 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0 | 0 | 15.6667 | 27.6667
|  |  |  | Теплоучасток | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 30 | 34 | 46 | 28 | 33 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0 | 0 | 37 | 35.6667
|  |  |  | Котельная ЦРБ | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 4.3333 | 4 | 4 | 4
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
35 | ТП-67 | ТМ-630 | 567 | ООО "Дельта Фиш" | 0 | 0 | 0 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0 | 32.1 | 81.6 | 81.6 | 0 | 32.1 | 81.6 | 81.6 | 0 | 19.0148 | 48.3367 | 48.3367 | 81.6 | 48.3367 | 518.6633
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
36 | ТП-68 | ТМ-630 | 567 | ООО "Восток-рыба" | 642 | 802.5 | 642 | 802.5 | 642 | 642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 695.5 | 695.5 | 0 | 0 | 695.5 | 695.5 | 0 | 0 | 411.9873 | 411.9873 | 0 | 0 | 695.5 | 411.9873 | 155.0127
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
37 | ТП-69 | ТМ-1000 | 900 | ООО "Соболь" | 802.5 | 802.5 | 802.5 | 963 | 963 | 802.5 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 802.5 | 909.5 | 16 | 0 | 802.5 | 909.5 | 16 | 0 | 475.37 | 538.7527 | 9.4778 | 0 | 909.5 | 538.7527 | 361.2473
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
38 | ТП-70 | ТМ-1000 ТМ-1000 | 1800 | ПРУ | 1605 | 1605 | 1605 | 1444.5 | 1444.5 | 1444.5 | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 98 | 98 | 98 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 1605 | 1444.5 | 81.5 | 98 | 1605 | 1444.5 | 81.5 | 98 | 950.74 | 855.666 | 48.2775 | 58.0514 | 1605 | 950.74 | 849.26
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
39 | ТП-71 | ТМ-630 ТМ-400 | 927 | ООО "Ничира" | 963 | 963 | 963 | 1123.5 | 1123.5 | 1123.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 963 | 1123.5 | 0 | 0 | 963 | 1123.5 | 0 | 0 | 570.444 | 665.518 | 0 | 0 | 1123.5 | 665.518 | 261.482
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
40 | ТП-72 | ТМ-100 | 90 | Склад ГСМ ООО "Запад-Восток сервис" | 0.1 | 3.6 | 0 | 0.1 | 3.6 | 0 | 2 | 8 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 1.85 | 1.85 | 5 | 8.5 | 1.85 | 1.85 | 5 | 8.5 | 1.0959 | 1.0959 | 2.9618 | 5.0351 | 8.5 | 5.0351 | 84.9649
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 1697.372 | 1824.2756