## 4
Название энергоузла:Манилы ДЭС-4
№ п/п | диспетчерский номер и наименование ТП | мощность установленных трансформаторов, кВА | Общая мощность ТП, кВт | диспетчерское наименование фидера | Замеры нагрузки по фидерам, I(A) | [11 empty] | Замер напряжения, U(В) |  |  |  | Расчёт усреднённой нагрузки по трём фазам, Iср(A) |  |  |  | Расчёт усреднённой нагрузки по ТП, Iср(A) |  |  |  | Расчёт усреднённой нагрузки по ТП, Рср(кВт) |  |  |  | Максимальная нагрузка за год, Iср(A) | Максимальная нагрузка за год, Рср(кВт) | Резерв мощности по ТП (кВт)
[5 empty] | В летнее время | [5 empty] | В зимнее время
[5 empty] | 1000.4167 |  |  | 1000.7917 |  |  | 1000.4167 |  |  | 1000.7917 |  |  | В летнее время |  | В зимнее время |  | В летнее время |  | В зимнее время |  | В летнее время |  | В зимнее время |  | В летнее время |  | В зимнее время
[5 empty] | А | В | С | А | В | С | А | В | С | А | В | С | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917
1 | ТП-1 | 400 | 360 | Магазины | [6 empty] | 24 | 17 | 21 | 2 | 4 | 18 | 380 | 380 | 380 | 380 | 0 | 0 | 20.6667 | 8 | 0 | 0 | 58.8333 | 38.3333 | 0 | 0 | 34.8506 | 22.7072 | 58.8333 | 34.8506 | 325.1494
|  |  |  | Аэропорт | [6 empty] | 50 | 31 | 7 | 33 | 26 | 14 | 380 | 380 | 380 | 380 | 0 | 0 | 29.3333 | 24.3333
|  |  |  | ДЭС-4 | [6 empty] | 1 | 5 | 13 | 1 | 1 | 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 6.3333 | 4
|  |  |  | Котельная | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Гараж | [6 empty] | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2.5 | 2
2 | ТП-2 | 100? |  | а/с Камчатка | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 380 | 380 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 13 | 0 | 0 | 10.0701 | 7.7007 | 17 | 10.0701 | -10.0701
|  |  |  | Дома | [6 empty] | 18 | 7 | 26 | 16 | 7 | 16 | 380 | 380 | 380 | 380 | 0 | 0 | 17 | 13
3 | ТП-3 | 250 | 225 | Котельная | [6 empty] | 81 | 99 | 83 | 84 | 98 | 83 | 380 | 380 | 380 | 380 | 0 | 0 | 87.6667 | 88.3333 | 0 | 0 | 96 | 94 | 0 | 0 | 56.8667 | 55.682 | 96 | 56.8667 | 168.1333
|  |  |  | Больница | [6 empty] | 7 | 10 | 8 | 3 | 8 | 6 | 380 | 380 | 380 | 380 | 0 | 0 | 8.3333 | 5.6667
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ТП-4 | 250 | 225 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 380 | 380 | 380 | 380 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 90 | 110 | 0 | 0 | 53.3125 | 65.1598 | 110 | 65.1598 | 159.8402
|  |  |  | 2 | [6 empty] | 27 | 29 | 30 | 32 | 28 | 37 | 380 | 380 | 380 | 380 | 0 | 0 | 28.6667 | 32.3333
|  |  |  | 3 | [6 empty] | 40 | 27 | 7 | 37 | 44 | 15 | 380 | 380 | 380 | 380 | 0 | 0 | 24.6667 | 32
|  |  |  | 4 | [6 empty] | 30 | 29 | 48 | 29 | 47 | 46 | 380 | 380 | 380 | 380 | 0 | 0 | 35.6667 | 40.6667
5 | ТП-5 | 250 | 225 | 1 | [6 empty] | 46 | 57 | 30 | 20 | 39 | 30 | 380 | 380 | 380 | 380 | 0 | 0 | 44.3333 | 29.6667 | 0 | 0 | 53.6667 | 46 | 0 | 0 | 31.7901 | 27.2486 | 53.6667 | 31.7901 | 193.2099
|  |  |  | 2 | [6 empty] | 14 | 4 | 10 | 20 | 12 | 17 | 380 | 380 | 380 | 380 | 0 | 0 | 9.3333 | 16.3333
6 | ТП-6 | 315 | 283.5 | Детский сад | [6 empty] | 21 | 14 | 16 | 17 | 16 | 12 | 380 | 380 | 380 | 380 | 0 | 0 | 17 | 15 | 0 | 0 | 105.3333 | 113.6667 | 0 | 0 | 62.3954 | 67.3317 | 113.6667 | 67.3317 | 216.1683
|  |  |  | ТВ | [6 empty] | 27 | 67 | 62 | 33 | 102 | 61 | 380 | 380 | 380 | 380 | 0 | 0 | 52 | 65.3333
|  |  |  | Школа | [6 empty] | 23 | 56 | 30 | 26 | 42 | 32 |  |  |  |  | 0 | 0 | 36.3333 | 33.3333
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
7 | ТП-7 | 100? |  | м/р Тусм | [6 empty] | 26 | 21 | 6 | 89 | 26 | 6 | 380 | 380 | 380 | 380 | 0 | 0 | 17.6667 | 40.3333 | 0 | 0 | 21.6667 | 44.6667 | 0 | 0 | 12.8345 | 26.4588 | 44.6667 | 26.4588 | -26.4588
|  |  |  | артель Старателей | [6 empty] | 1 | 10 | 1 | 1 | 11 | 1 | 380 | 380 | 380 | 380 | 0 | 0 | 4 | 4.3333
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
8 | ТП-9 | 160 | 144 | Скважина ДЭС-4 | [6 empty] | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 380 | 380 | 380 | 380 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 8.8854 | 8.8854 | 15 | 8.8854 | 135.1146
[17 empty] | 380 | 380 | 380 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | ТП-10 | 100 | 90 | 1 | [6 empty] | 24 | 18 | 7 | 50 | 27 | 17 | 380 | 380 | 380 | 380 | 0 | 0 | 16.3333 | 31.3333 | 0 | 0 | 26.6667 | 57.6667 | 0 | 0 | 15.7963 | 34.1595 | 57.6667 | 34.1595 | 55.8405
|  |  |  | 2 | [6 empty] | 3 | 9 | 11 | 14 | 28 | 22 | 380 | 380 | 380 | 380 | 0 | 0 | 7.6667 | 21.3333
|  |  |  | 3 | [6 empty] | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 9 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2.6667 | 5
Note on B12: Автор: к52-000027658
Note on B20: Автор: к52-000027659
Note on B23: Автор: к52-000027660
Note on B27: Автор: к52-000027661
Note on B29: Автор: к52-000015102
Note on B36: Автор: к52-000027663
Note on B38: Автор: к52-000015102

## 7
Название энергоузла: Соболевский ЭУ
№ п/п | диспетчерский номер и наименование ТП | мощность установленных трансформаторов, кВА | Общая мощность ТП, кВт | диспетчерское наименование фидера | Замеры нагрузки по фидерам, I(A) | [11 empty] | Замер напряжения, U(В) |  |  |  | Расчёт усреднённой нагрузки по трём фазам, Iср(A) |  |  |  | Расчёт усреднённой нагрузки по ТП, Iср(A) |  |  |  | Расчёт усреднённой нагрузки по ТП, Рср(кВт) |  |  |  | Максимальная нагрузка за год, Iср(A) | Максимальная нагрузка за год, Рср(кВт) | Резерв мощности по ТП (кВт)
[5 empty] | В летнее время | [5 empty] | В зимнее время
[5 empty] | 1000.4167 |  |  | 1000.7917 |  |  | 1000.4167 |  |  | 1000.7917 |  |  | В летнее время |  | В зимнее время |  | В летнее время |  | В зимнее время |  | В летнее время |  | В зимнее время |  | В летнее время |  | В зимнее время
[5 empty] | А | В | С | А | В | С | А | В | С | А | В | С | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917
1 | ТП-3 | ТМ-160 | 144 | Муз.школа | 4.2 | 23.5 | 26.1 | 0.1 | 10.6 | 5.3 | [6 empty] | 380 | 380 | 380 | 380 | 17.9333 | 5.3333 | 0 | 0 | 72.5333 | 33.0333 | 0 | 0 | 42.9659 | 19.5677 | 0 | 0 | 72.5333 | 42.9659 | 101.0341
|  |  |  | ул. Советская | 66.5 | 6 | 21.4 | 25 | 10.9 | 20 | [6 empty] | 380 | 380 | 380 | 380 | 31.3 | 18.6333 | 0 | 0
|  |  |  | ИП Гусейнов | 25.8 | 0.6 | 43.5 | 11 | 0.1 | 16.1 | [10 empty] | 23.3 | 9.0667 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ТП-4 | ТМ-250,250 | 450 | Связь | 51.9 | 4.1 | 12.5 | 11.6 | 14.8 | 13.4 | [6 empty] | 380 | 380 | 380 | 380 | 22.8333 | 13.2667 | 0 | 0 | 202.5333 | 130 | 0 | 0 | 119.9729 | 77.007 | 0 | 0 | 202.5333 | 119.9729 | 330.0271
|  |  |  | Пекарня | 3 | 4.3 | 0.1 | 3.1 | 5.5 | 0.2 | [6 empty] | 380 | 380 | 380 | 380 | 2.4667 | 2.9333 | 0 | 0
|  |  |  | Строительная-Комсоиольская | 46.2 | 54 | 15.3 | 39 | 42.1 | 73 | [6 empty] | 380 | 380 | 380 | 380 | 38.5 | 51.3667 | 0 | 0
|  |  |  | ПО Соболевское | 1.4 | 9.4 | 0.2 | 7.5 | 0.3 | 0.1 | [6 empty] | 380 | 380 | 380 | 380 | 3.6667 | 2.6333 | 0 | 0
|  |  |  | Комсомольская | 11 | 7.5 | 19.6 | 9.3 | 9.1 | 50 | [6 empty] | 380 | 380 | 380 | 380 | 12.7 | 22.8 | 0 | 0
|  |  |  | ЦРБ | 118.9 | 124.6 | 123.6 | 23 | 48 | 40 | [6 empty] | 380 | 380 | 380 | 380 | 122.3667 | 37 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3 | ТП-5 | ТМ-315,315 | 567 | Старая школа | 23.5 | 53.4 | 15.4 | 13 | 13 | 11.6 | [6 empty] | 380 | 380 | 380 | 380 | 30.7667 | 12.5333 | 0 | 0 | 140.7 | 130.4333 | 0 | 0 | 83.3452 | 77.2637 | 0 | 0 | 140.7 | 83.3452 | 483.6548
|  |  |  | Новая школа | 28.8 | 23.5 | 10.9 | 1.1 | 12.1 | 1.5 | [6 empty] | 380 | 380 | 380 | 380 | 21.0667 | 4.9 | 0 | 0
|  |  |  | пер.Больничный | 18.7 | 33.4 | 54.2 | 16.5 | 47.2 | 37 | [6 empty] | 380 | 380 | 380 | 380 | 35.4333 | 33.5667 | 0 | 0
|  |  |  | Пож.депо | 15.5 | 18.5 | 13 | 35.1 | 40.5 | 42.6 | [6 empty] | 380 | 380 | 380 | 380 | 15.6667 | 39.4 | 0 | 0
|  |  |  | ул.Советская | 26.2 | 3.4 | 10.8 | 26.6 | 3 | 13 | [6 empty] | 380 | 380 | 380 | 380 | 13.4667 | 14.2 | 0 | 0
|  |  |  | Аптека | 37.8 | 15.3 | 19.8 | 22.2 | 13.2 | 42.1 | [6 empty] | 380 | 380 | 380 | 380 | 24.3 | 25.8333 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ТП-6 | ТМ-250 | 225 | ул.Погоды | 19.1 | 20.1 | 13.1 | 49 | 20 | 21.6 | [6 empty] | 380 | 380 | 380 | 380 | 17.4333 | 30.2 | 0 | 0 | 141.2 | 135.5333 | 0 | 0 | 83.6414 | 80.2847 | 0 | 0 | 141.2 | 83.6414 | 141.3586
|  |  |  | ул.Заречная 6А-8А | 16 | 45.5 | 17.6 | 13.6 | 26.5 | 18.3 | [6 empty] | 380 | 380 | 380 | 380 | 26.3667 | 19.4667 | 0 | 0
|  |  |  | ул.Заречная 2А-2Г | 34.8 | 42 | 47.3 | 39.6 | 38.6 | 84 | [6 empty] | 380 | 380 | 380 | 380 | 41.3667 | 54.0667 | 0 | 0
|  |  |  | ул.Заречная 6-8 | 21.7 | 24.7 | 47.5 | 31.8 | 9.8 | 44.8 | [6 empty] | 380 | 380 | 380 | 380 | 31.3 | 28.8 | 0 | 0
|  |  |  | Дет.сад | 34.8 | 22.8 | 16.6 | 1.7 | 3.8 | 3.5 | [6 empty] | 380 | 380 | 380 | 380 | 24.7333 | 3 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ТП-7 | ТМ-630 | 567 | РСУ | 26 | 25 | 32.3 | 18.6 | 27.9 | 23 | [6 empty] | 380 | 380 | 380 | 380 | 27.7667 | 23.1667 | 0 | 0 | 57.7667 | 50.7 | 0 | 0 | 34.2187 | 30.0327 | 0 | 0 | 57.7667 | 34.2187 | 532.7813
|  |  |  | ул.Комсомольская | 13.7 | 51.9 | 18.7 | 14.8 | 36 | 12.5 | [6 empty] | 380 | 380 | 380 | 380 | 28.1 | 21.1 | 0 | 0
|  |  |  | пер.Совхозный | 1.7 | 1.2 | 2.8 | 9.2 | 2.5 | 7.6 | [6 empty] | 380 | 380 | 380 | 380 | 1.9 | 6.4333 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6 | ТП-8 | ТМ-250 | 225 | Комсомольская 64-64Е | 18.6 | 33.3 | 23.4 | 42.7 | 34.8 | 48 | [6 empty] | 380 | 380 | 380 | 380 | 25.1 | 41.8333 | 0 | 0 | 35.6667 | 85.8 | 0 | 0 | 21.1276 | 50.8246 | 0 | 0 | 85.8 | 50.8246 | 174.1754
|  |  |  | Котельная | 11.2 | 10.3 | 4.4 | 46.6 | 43 | 37.7 | [6 empty] | 380 | 380 | 380 | 380 | 8.6333 | 42.4333 | 0 | 0
|  |  |  | МТС | 2.9 | 1.5 | 1.4 | 2.7 | 0.8 | 1.1 | [10 empty] | 1.9333 | 1.5333 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
7 | ТП-9 | ТМ-160 | 144 | Метео | 26.4 | 19.4 | 0.1 | 3.8 | 10.2 | 0.1 | [6 empty] | 380 | 380 | 380 | 380 | 15.3 | 4.7 | 0 | 0 | 36.2333 | 13.2 | 0 | 0 | 21.4632 | 7.8192 | 0 | 0 | 36.2333 | 21.4632 | 122.5368
|  |  |  | Технический учет | 15 | 14.2 | 33.6 | 7.3 | 7.7 | 10.5 | [6 empty] | 380 | 380 | 380 | 380 | 20.9333 | 8.5 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
8 | ТП-12 | ТМ-250 | 225 | ул.Энергетиков,1А | 1.3 | 10.7 | 3.2 | 7 | 9.4 | 6.2 | [6 empty] | 380 | 380 | 380 | 380 | 5.0667 | 7.5333 | 0 | 0 | 51.3667 | 53.2333 | 0 | 0 | 30.4276 | 31.5334 | 0 | 0 | 53.2333 | 31.5334 | 193.4666
|  |  |  | Ул.Энергетиков | 39 | 31.8 | 65.5 | 35 | 53.2 | 43 | [6 empty] | 380 | 380 | 380 | 380 | 45.4333 | 43.7333 | 0 | 0
|  |  |  | Рахимов | 0.9 | 0.6 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 4.5 | [6 empty] | 380 | 380 | 380 | 380 | 0.86667 | 1.9667 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
9 | ТП-13 | ТМ-250 | 225 | ул.Пионерская,9 | 3 | 0.9 | 2.2 | 4 | 1.1 | 13.3 | [6 empty] | 380 | 380 | 380 | 380 | 2.0333 | 6.1333 | 0 | 0 | 39.4667 | 48.4 | 0 | 0 | 23.3785 | 28.6703 | 0 | 0 | 48.4 | 28.6703 | 196.3297
|  |  |  | ул.Пионерская | 46 | 10.3 | 56 | 62 | 17.2 | 47.6 | [6 empty] | 380 | 380 | 380 | 380 | 37.4333 | 42.2667 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
10 | ТП-14 | ТМ-160 | 144 | Стимул Гараж | 0 | 5.9 | 0.3 | 0.1 | 2.7 | 6.7 | [6 empty] | 380 | 380 | 380 | 380 | 3.1 | 3.1667 | 0 | 0 | 11.5667 | 23.2 | 0 | 0 | 6.8516 | 13.7428 | 0 | 0 | 23.2 | 13.7428 | 130.2572
|  |  |  | ул.Комсомольская | 17 | 0.1 | 8.3 | 47.6 | 0.2 | 12.3 | [6 empty] | 380 | 380 | 380 | 380 | 8.4667 | 20.0333 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
11 | ТП-16 | ТМ-250 | 225 | ул.Советская 1-9 | 16.1 | 36.8 | 75.4 | 36.7 | 30.2 | 95 | [6 empty] | 380 | 380 | 380 | 380 | 42.7667 | 53.9667 | 0 | 0 | 52.5333 | 86.3667 | 0 | 0 | 31.1187 | 51.1603 | 0 | 0 | 86.3667 | 51.1603 | 173.8397
|  |  |  | ул.Советская,3,5,6,7 | 3.2 | 3.2 | 3.9 | 6.9 | 3.4 | 12.6 | [6 empty] | 380 | 380 | 380 | 380 | 3.4333 | 7.6333 | 0 | 0
|  |  |  | ул.Советская,16А | 2.6 | 3.6 | 12.5 | 1.7 | 4 | 18.6 | [6 empty] | 380 | 380 | 380 | 380 | 6.2333 | 8.1 | 0 | 0
|  |  |  | Отоп. Модуль | 0.1 | 0.1 | 0 | 15.2 | 17.3 | 17.5 | [6 empty] | 380 | 380 | 380 | 380 | 0.1 | 16.6667 | 0 | 0
[17 empty] | 380 | 380 | 380 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
12 | ТП-17 | ТМ-250 | 225 | Администрация | 60.7 | 61.8 | 113 | 22.7 | 48.3 | 106.2 | [6 empty] | 380 | 380 | 380 | 380 | 78.5 | 59.0667 | 0 | 0 | 133.9667 | 98.6667 | 0 | 0 | 79.3567 | 58.4463 | 0 | 0 | 133.9667 | 79.3567 | 145.6433
|  |  |  | ул.Набережная | 67.2 | 10.2 | 89 | 44.9 | 17.3 | 56.6 | [6 empty] | 380 | 380 | 380 | 380 | 55.4667 | 39.6 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
13 | ТП-18 | ТМ-160 | 144 | Полиция | 60.5 | 28.9 | 57.1 | 59.9 | 33 | 54.8 | [6 empty] | 380 | 380 | 380 | 380 | 48.8333 | 49.2333 | 0 | 0 | 106.0667 | 95.3667 | 0 | 0 | 62.8298 | 56.4915 | 0 | 0 | 106.0667 | 62.8298 | 81.1702
|  |  |  | ул.Набережная | 35.4 | 23.9 | 33.5 | 29.3 | 26.5 | 28.1 | [6 empty] | 380 | 380 | 380 | 380 | 30.9333 | 27.9667 | 0 | 0
|  |  |  | ул.Ключевая,пер.Центральный | 40 | 15.9 | 23 | 33.1 | 8.8 | 12.6 | [6 empty] | 380 | 380 | 380 | 380 | 26.3 | 18.1667 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
14 | ТП-19 | ТМ-160 | 144 | ул.Ключевая | 70 | 8.8 | 6.4 | 56 | 11.8 | 0.5 | [6 empty] | 380 | 380 | 380 | 380 | 28.4 | 22.7667 | 0 | 0 | 45.4667 | 44.4667 | 0 | 0 | 26.9327 | 26.3403 | 0 | 0 | 45.4667 | 26.9327 | 117.0673
|  |  |  | ул.Набережная | 5.8 | 27.5 | 17.9 | 6.5 | 31.8 | 26.8 | [6 empty] | 380 | 380 | 380 | 380 | 17.0667 | 21.7 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
15 | ТП-20 | ТМ-250 | 225 | Оськин | 0 | 3.2 | 0.1 | 0 | 2.3 | 0 | [6 empty] | 380 | 380 | 380 | 380 | 1.65 | 2.3 | 0 | 0 | 24.1833 | 19.1833 | 0 | 0 | 14.3253 | 11.3635 | 0 | 0 | 24.1833 | 14.3253 | 210.6747
|  |  |  | ООО "Запад" | 21.2 | 0.1 | 0.1 | 13.6 | 0.1 | 0 | [6 empty] | 380 | 380 | 380 | 380 | 7.1333 | 6.85 | 0 | 0
|  |  |  | ул.Совхозная | 13 | 4.4 | 13.7 | 8.6 | 8.4 | 11.8 | [6 empty] | 380 | 380 | 380 | 380 | 10.3667 | 9.6 | 0 | 0
|  |  |  | ООО "СТК" | 11.1 | 2.2 | 1.8 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | [6 empty] | 380 | 380 | 380 | 380 | 5.0333 | 0.43333 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
16 | ТП-40 Устьевое | ТМ-400 | 360 | Пождепо | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 0.2 | 5 | 30.3 | [6 empty] | 380 | 380 | 380 | 380 | 1.7667 | 11.8333 | 0 | 0 | 38.9667 | 59.0667 | 0 | 0 | 23.0823 | 34.9888 | 0 | 0 | 59.0667 | 34.9888 | 325.0112
|  |  |  | Фидер №2 | 17 | 5 | 1.2 | 29 | 21 | 2.5 | [6 empty] | 380 | 380 | 380 | 380 | 7.7333 | 17.5 | 0 | 0
|  |  |  | Фидер №3 | 9 | 20.7 | 25.3 | 16.4 | 18.8 | 30 | [6 empty] | 380 | 380 | 380 | 380 | 18.3333 | 21.7333 | 0 | 0
|  |  |  | Фидер №4 | 0.2 | 10.5 | 22.7 | 0.5 | 8 | 15.5 | [6 empty] | 380 | 380 | 380 | 380 | 11.1333 | 8 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
17 | ТП-41Устьевое | ТМ-400 | 360 | ул.Речная | 5.3 | 0.2 | 33.5 | 5.1 | 27 | 10.5 | [6 empty] | 380 | 380 | 380 | 380 | 13 | 14.2 | 0 | 0 | 69.0667 | 65.5 | 0 | 0 | 40.9124 | 38.7997 | 0 | 0 | 69.0667 | 40.9124 | 319.0876
|  |  |  | Котельная | 10.8 | 24 | 4.5 | 0.3 | 28 | 9 | [6 empty] | 380 | 380 | 380 | 380 | 13.1 | 12.4333 | 0 | 0
|  |  |  | ул.Октябрьская | 6.3 | 17.6 | 10 | 4.3 | 27 | 9 | [6 empty] | 380 | 380 | 380 | 380 | 11.3 | 13.4333 | 0 | 0
|  |  |  | Школа | 20 | 40 | 35 | 5.1 | 49.6 | 21.6 | [6 empty] | 380 | 380 | 380 | 380 | 31.6667 | 25.4333 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
18 | ТП-42 Устьевое | ТМ-400 | 360 | Контора КО | 11.6 | 4 | 0.5 | 10 | 3 | 1.5 | [6 empty] | 380 | 380 | 380 | 380 | 5.3667 | 4.8333 | 0 | 0 | 70.4667 | 59.4667 | 0 | 0 | 41.7417 | 35.2258 | 0 | 0 | 70.4667 | 41.7417 | 318.2583
|  |  |  | ул.Набережная | 20.5 | 15.4 | 6.3 | 10.2 | 3 | 1.5 | [6 empty] | 380 | 380 | 380 | 380 | 14.0667 | 4.9 | 0 | 0
|  |  |  | Кот ельная | 35 | 34.5 | 35.2 | 39.4 | 38.9 | 44.5 | [6 empty] | 380 | 380 | 380 | 380 | 34.9 | 40.9333 | 0 | 0
|  |  |  | Администрация | 25.5 | 18.3 | 4.6 | 16.5 | 7.8 | 2.1 | [6 empty] | 380 | 380 | 380 | 380 | 16.1333 | 8.8 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
19 | ТП-42А Устьевое | ТМ-250 | 225 | Фидер №1 | [12 empty] | 380 | 380 | 380 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225
|  |  |  | Фидер №2 | [12 empty] | 380 | 380 | 380 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Фидер №3 | [12 empty] | 380 | 380 | 380 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Фидер №4 | [12 empty] | 380 | 380 | 380 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
20 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Note on B32: Автор: к52-0058165-1

## 8
Название энергоузла: Тиличики ДЭС-8
№ п/п | диспетчерский номер и наименование ТП | мощность установленных трансформаторов, кВА | Общая мощность ТП, кВт | диспетчерское наименование фидера | Замеры нагрузки по фидерам, I(A) | [11 empty] | Замер напряжения, U(В) |  |  |  | Расчёт усреднённой нагрузки по трём фазам, Iср(A) |  |  |  | Расчёт усреднённой нагрузки по ТП, Iср(A) |  |  |  | Расчёт усреднённой нагрузки по ТП, Рср(кВт) |  |  |  | Максимальная нагрузка за год, Iср(A) | Максимальная нагрузка за год, Рср(кВт) | Резерв мощности по ТП (кВт)
[5 empty] | В летнее время | [5 empty] | В зимнее время
[5 empty] | 1000.4167 |  |  | 1000.7917 |  |  | 1000.4167 |  |  | 1000.7917 |  |  | В летнее время |  | В зимнее время |  | В летнее время |  | В зимнее время |  | В летнее время |  | В зимнее время |  | В летнее время |  | В зимнее время
[5 empty] | А | В | С | А | В | С | А | В | С | А | В | С | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917
1 | ТП-1 | ТМ-100 | 90 | "Этус" | 31.5 | 10.9 | 23.7 | 24.8 | 14.6 | 0.6 | [6 empty] | 380 | 380 | 394 | 398 | 22.0333 | 13.3333 | 0 | 0 | 27.8667 | 18.0833 | 0 | 0 | 16.5071 | 10.7119 | 0 | 0 | 27.8667 | 16.5071 | 73.4929
|  |  |  | "Жилфонд" | 1.3 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0.5 | [6 empty] | 387 | 380 | 394 | 398 | 1.3 | 4.65 | 0 | 0
|  |  |  | "ККПиБ" | 2.4 | 1 | 10.2 | 0.1 | 0 | 0 | [6 empty] | 380 | 380 | 394 | 398 | 4.5333 | 0.1 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ТП-2 | ТМ-400 ТМ-400 | 720 | "Военкомат" | 30.7 | 28.5 | 30.8 | 48.3 | 26.9 | 0.9 | [6 empty] | 400 | 400 | 397 | 397 | 30 | 25.3667 | 0 | 0 | 174.3667 | 91.4 | 0 | 0 | 103.2881 | 54.1418 | 0 | 0 | 174.3667 | 103.2881 | 616.7119
|  |  |  | РК КПСС Связь | 56.4 | 27.6 | 49.3 | 18.6 | 10.4 | 5.6 | [6 empty] | 400 | 400 | 397 | 397 | 44.4333 | 11.5333 | 0 | 0
|  |  |  | "Пищекомбинат" | 44.1 | 68.7 | 36.8 | 28.4 | 1.7 | 5 | [6 empty] | 400 | 400 | 397 | 397 | 49.8667 | 11.7 | 0 | 0
|  |  |  | "Детсад" | [12 empty] | 400 | 400 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | "Котельная" | [12 empty] | 400 | 400 | 397 | 397 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | "Школа" | 20.6 | 5.1 | 29.8 | 3.1 | 1.5 | 3.2 | [6 empty] | 400 | 400 | 397 | 397 | 18.5 | 2.6 | 0 | 0
|  |  |  | "Мастерские" | [12 empty] | 400 | 400 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | "Жилфонд" | 24.8 | 33.6 | 36.3 | 45.7 | 45.6 | 29.3 | [6 empty] | 400 | 400 | 397 | 397 | 31.5667 | 40.2 | 0 | 0
[17 empty] | 400 | 400 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 400 | 400 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | ТП-3 | ТМ-250 | 225 | "Химчистка" | 6.5 | 15.3 | 1 | 1.5 | 4.2 | 0.8 | [6 empty] | 380 | 380 | 379 | 379 | 7.6 | 2.1667 | 0 | 0 | 62.3667 | 50.1333 | 0 | 0 | 36.9436 | 29.6971 | 0 | 0 | 62.3667 | 36.9436 | 188.0564
|  |  |  | "В\Ч" | 59.9 | 42.5 | 57.6 | 27.3 | 58.6 | 53 | [6 empty] | 380 | 380 | 379 | 379 | 53.3333 | 46.3 | 0 | 0
|  |  |  | "Инфекция" | 0.5 | 3 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 4.4 | [6 empty] | 380 | 380 | 379 | 379 | 1.4333 | 1.6667 | 0 | 0
|  |  |  | "Освещение" | [14 empty] | 379 | 379 | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4 | КТПН-4 | ТМ-250 | 225 | "Детсад" | 12.9 | 21.7 | 26.1 | 9 | 19.1 | 13.9 | [6 empty] | 398 | 398 | 393 | 393 | 20.2333 | 14 | 0 | 0 | 99.8667 | 100.8667 | 0 | 0 | 59.1572 | 59.7495 | 0 | 0 | 100.8667 | 59.7495 | 165.2505
|  |  |  | "Котельная" | 13.3 | 30.7 | 23.4 | 1.3 | 9.3 | 6 | [6 empty] | 398 | 398 | 393 | 393 | 22.4667 | 5.5333 | 0 | 0
|  |  |  | "Магазин" | 35.6 | 32.2 | 28.6 | 51.5 | 44.6 | 75 | [6 empty] | 398 | 398 | 393 | 393 | 32.1333 | 57.0333 | 0 | 0
|  |  |  | "Зеленая" | 13 | 24.6 | 28.5 | 4.4 | 22 | 36.3 | [6 empty] | 398 | 398 | 393 | 393 | 22.0333 | 20.9 | 0 | 0
|  |  |  | "Шнырев" | 3 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | [6 empty] | 398 | 398 | 393 | 393 | 3 | 3.4 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5 | КТПН-5 | ТМ-250 | 225 | "Жилфонд" | 72.4 | 14.2 | 13.5 | 39 | 18.3 | 28 | [6 empty] | 400 | 400 |  |  | 33.3667 | 28.4333 | 0 | 0 | 59.2 | 34.3 | 0 | 0 | 35.0678 | 20.318 | 0 | 0 | 59.2 | 35.0678 | 189.9322
|  |  |  | "АПК Корякский" | 6.3 | 2.2 | 2.4 | 7.4 | 0.5 | 3.1 | [6 empty] | 400 | 400 | 406 | 406 | 3.6333 | 3.6667 | 0 | 0
|  |  |  | "Подсобное хозяйство" | [12 empty] | 400 | 400 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | "Портпункт" | 9.6 | 26.2 | 30.8 | 1.6 | 2.7 | 2.3 | [6 empty] | 400 | 400 | 406 | 406 | 22.2 | 2.2 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6 | КТПН-6 | ТМ-100 | 90 | "ГСМ" | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 380 | 380 | 411 | 411 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 2.4 | 0 | 0 | 8.0561 | 1.4217 | 0 | 0 | 13.6 | 8.0561 | 81.9439
|  |  |  | "Елена баржа" | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 2.1 | [6 empty] | 380 | 380 | 411 | 411 | 2.1 | 2.1 | 0 | 0
|  |  |  | "Жуков" | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | [6 empty] | 380 | 380 | 411 | 411 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0
|  |  |  | "Верютин" | [14 empty] | 411 | 411 | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
7 | КТПН-7 | ТМ-250 | 225 | "Котельная" | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 400 | 400 | 396 | 396 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 107.2 | 77.3 | 0 | 0 | 63.5011 | 45.7895 | 0 | 0 | 107.2 | 63.5011 | 161.4989
|  |  |  | "Холодильник" | 55.8 | 20.5 | 52.3 | 29 | 43.9 | 43.1 | [6 empty] | 400 | 4000 | 396 | 396 | 42.8667 | 38.6667 | 0 | 0
|  |  |  | "Типография" | 26.6 | 28.9 | 67.2 | 18.2 | 18 | 26.4 | [6 empty] | 400 | 400 | 396 | 396 | 40.9 | 20.8667 | 0 | 0
|  |  |  | "Набережная" | 11.5 | 14.7 | 14.7 | 17.9 | 16.1 | 7.9 | [6 empty] | 400 | 400 | 396 | 396 | 13.6333 | 13.9667 | 0 | 0
|  |  |  | "Мастерсие" | [14 empty] | 396 | 396 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | "РОВД" | 13 | 0.5 | 15.3 | 0.5 | 0 | 7.1 | [6 empty] | 400 | 400 | 396 | 396 | 9.6 | 3.8 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
8 | ТП-8 | ТМ-400 | 360 | "Жилфонд" | 13 | 24 | 18 | 31.4 | 19.2 | 50 | [6 empty] | 405 | 405 | 400 | 400 | 18.3333 | 33.5333 | 0 | 0 | 116 | 162 | 0 | 0 | 68.7139 | 95.9625 | 0 | 0 | 162 | 95.9625 | 264.0375
|  |  |  | "Общежитие" | 17 | 34 | 19 | 24.5 | 32 | 15.3 | [6 empty] | 405 | 405 | 400 | 400 | 23.3333 | 23.9333 | 0 | 0
|  |  |  | "Советская" | 16 | 25 | 18 | 47.5 | 47 | 54 | [6 empty] | 405 | 405 | 400 | 400 | 19.6667 | 49.5 | 0 | 0
|  |  |  | "Аптека" | 56 | 57 | 51 | 61 | 55.5 | 48.6 | [6 empty] | 405 | 405 | 400 | 400 | 54.6667 | 55.0333 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
9 | КТПН-9 | ТМ-250 | 225 | "Больница" | 0.7 | 5.6 | 1.8 | 2.1 | 0.3 | 0.5 | [6 empty] | 395 | 395 | 390 | 390 | 2.7 | 0.96667 | 0 | 0 | 70.0667 | 77.8 | 0 | 0 | 41.5048 | 46.0857 | 0 | 0 | 77.8 | 46.0857 | 178.9143
|  |  |  | "Ветстанция" | 59 | 52 | 17.2 | 65.7 | 49.4 | 44.5 | [6 empty] | 395 | 395 | 390 | 390 | 42.7333 | 53.2 | 0 | 0
|  |  |  | "Прокуратура" | 0.7 | 5.5 | 1.8 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | [6 empty] | 395 | 395 | 390 | 390 | 2.6667 | 0.5 | 0 | 0
|  |  |  | "Магазин" | 5.8 | 23.2 | 19.8 | 3.2 | 20.6 | 30.7 | [6 empty] | 395 | 395 | 390 | 390 | 16.2667 | 18.1667 | 0 | 0
|  |  |  | "Батоев дом" | 10.8 | 0.3 | 6 | 7.7 | 5.8 | 1.4 | [6 empty] | 395 | 395 | 390 | 390 | 5.7 | 4.9667 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
10 | ТП-10 | ТМ-160 | 144 | БРУ | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9667 | 2.1667 | 0 | 0 | 1.165 | 1.2834 | 0 | 0 | 2.1667 | 1.2834 | 142.7166
|  |  |  | Общежитие | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Мартынов | 0.1 | 4.6 | 1.2 | 0.1 | 4.6 | 1.8 | [6 empty] | 407 | 407 | 401 | 401 | 1.9667 | 2.1667 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
11 | ТП-11 | ТМ-63 | 56.7 | "РЦТА" | 12.3 | 1.7 | 3.9 | 12.3 | 3.9 | 1.7 | [6 empty] | 387 | 387 | 400 | 400 | 5.9667 | 5.9667 | 0 | 0 | 12.75 | 15.8667 | 0 | 0 | 7.5526 | 9.3988 | 0 | 0 | 15.8667 | 9.3988 | 47.3012
|  |  |  | "МТС" | 2.7 | 3.8 | 4.1 | 2.7 | 3.8 | 4 | [6 empty] | 387 | 387 | 400 | 400 | 3.5333 | 3.5 | 0 | 0
|  |  |  | "Антена" | 0 | 6.4 | 0.1 | 0 | 6.4 | 0 | [6 empty] | 387 | 387 |  |  | 3.25 | 6.4 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
12 | ТП-12 | ТМ-160 | 144 | "Радиостанция" Орбита | 18 | 5.8 | 0.9 | 18 | 6 | 0.9 | [6 empty] | 387 | 387 | 381 | 381 | 8.2333 | 8.3 | 0 | 0 | 8.2333 | 8.3 | 0 | 0 | 4.8771 | 4.9166 | 0 | 0 | 8.3 | 4.9166 | 139.0834
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
13 | ТП-14 | ТМ-250 | 225 | "Водоканал" | 51 | 47 | 57 | 51 | 47 | 57 | [6 empty] | 400 | 400 | 393 | 393 | 51.6667 | 51.6667 | 0 | 0 | 51.6667 | 51.6667 | 0 | 0 | 30.6053 | 30.6053 | 0 | 0 | 51.6667 | 30.6053 | 194.3947
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
14 | ТП-16 | ТМ-250 | 225 | "Стрельников ООО Восток" | 14 | 15.7 | 13.2 | 13.8 | 20.3 | 12.7 | [6 empty] | 380 | 380 | 398 | 398 | 14.3 | 15.6 | 0 | 0 | 14.3 | 15.6 | 0 | 0 | 8.4708 | 9.2408 | 0 | 0 | 15.6 | 9.2408 | 215.7592
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
15 | ТП-17 | ТМ-1000 ТМ-1000 | 1800 | "РЩ ТП Школа ввод2" | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.2333 | 120.3667 | 0 | 0 | 71.8139 | 71.3006 | 0 | 0 | 121.2333 | 71.8139 | 1728.1861
|  |  |  | "Школа прит вент" | 38.5 | 48.1 | 24.9 | 2.6 | 11.2 | 6 | [6 empty] | 400 | 400 |  |  | 37.1667 | 6.6 | 0 | 0
|  |  |  | "Дома" | 40.7 | 60.5 | 37.1 | 132.6 | 63.6 | 65.7 | [6 empty] | 400 | 400 | 388 | 388 | 46.1 | 87.3 | 0 | 0
|  |  |  | "ВРУ школы ввод1" | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | "Администрация" | 52.3 | 35.1 | 26.5 | 51.3 | 11.3 | 16.8 | [6 empty] | 400 | 400 | 388 | 388 | 37.9667 | 26.4667 | 0 | 0
|  |  |  | "ТП Школа ввод1" | [14 empty] | 388 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
16 | ТП-18 | ТМ-630 ТМ-630 | 1134 | "Клуб ДК1 выкл" | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.8167 | 122.2 | 0 | 0 | 37.8025 | 72.3866 | 0 | 0 | 122.2 | 72.3866 | 1061.6134
|  |  |  | "Столовая" | 0 | 1.5 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | [6 empty] | 405 | 405 | 392 | 392 | 1.2 | 0.5 | 0 | 0
|  |  |  | "Дома" | 48 | 42.7 | 23.4 | 87.5 | 51.9 | 44.9 | [6 empty] | 405 | 405 | 392 | 392 | 38.0333 | 61.4333 | 0 | 0
|  |  |  | "Баня" | 1.1 | 0 | 1.2 | 11.3 | 3.2 | 7.8 | [6 empty] | 405 | 405 | 392 | 392 | 1.15 | 7.4333 | 0 | 0
|  |  |  | "Клуб ДК" | 15.3 | 19.3 | 33.6 | 13.2 | 68.5 | 75.3 | [6 empty] | 405 | 405 | 392 | 392 | 22.7333 | 52.3333 | 0 | 0
|  |  |  | "Водозков" | [14 empty] | 392 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | "Батоев" | 0 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 0 | [6 empty] | 405 | 405 | 392 | 392 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0
|  |  |  | "Уличное освещение" | [14 empty] | 392 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
17 | ТП-21 | ТМ-400 | 360 | "Очистные" | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | [6 empty] | 420 | 420 | 412 | 412 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 18.2667 | 13.3333 | 0 | 0 | 10.8205 | 7.8982 | 0 | 0 | 18.2667 | 10.8205 | 349.1795
|  |  |  | "Дома 28,29,31" | 5.9 | 0.7 | 6 | 0.2 | 0.5 | 0.9 | [6 empty] | 420 | 420 | 412 | 412 | 4.2 | 0.53333 | 0 | 0
|  |  |  | "Хаиленские домики" | 3.7 | 4 | 19.5 | 16.9 | 4.7 | 10.1 | [6 empty] | 420 | 420 | 412 | 412 | 9.0667 | 10.5667 | 0 | 0
|  |  |  | "Освещение" | [14 empty] | 412 | 412 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | "Пож депо" | 2.8 | 1.2 | 10.4 | 0.9 | 0.3 | 4.9 | [6 empty] | 420 | 420 | 412 | 412 | 4.8 | 2.0333 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
18 | ТП-22 | ТМ-1000 ТМ-1000 | 1800 | "Жилфонд1" | 26 | 42.8 | 40.4 | 60.9 | 49.9 | 58.9 | [6 empty] | 400 | 400 | 373 | 373 | 36.4 | 56.5667 | 0 | 0 | 175.4 | 254.6 | 0 | 0 | 103.9002 | 150.8152 | 0 | 0 | 254.6 | 150.8152 | 1649.1848
|  |  |  | "Жилфонд2" | 31.6 | 7.8 | 27.9 | 41.2 | 22.1 | 63.4 | [6 empty] | 400 | 400 | 373 | 373 | 22.4333 | 42.2333 | 0 | 0
|  |  |  | "8 квартирный дом мол 26 "ЖИЛ ФОНД3 | 1.5 | 20.7 | 13.4 | 2 | 28.3 | 13.4 | [6 empty] | 400 | 400 | 373 | 373 | 11.8667 | 14.5667 | 0 | 0
|  |  |  | "Жилфонд4" | 19 | 12 | 39.7 | 25 | 58.3 | 36.3 | [6 empty] | 400 | 400 | 373 | 373 | 23.5667 | 39.8667 | 0 | 0
|  |  |  | "Метеостанция" | 20.7 | 2 | 0.4 | 0 | 1.9 | 21.7 | [6 empty] | 400 | 400 | 373 | 373 | 7.7 | 11.8 | 0 | 0
|  |  |  | "Монолит В\Ч" | 54.3 | 21.8 | 11.8 | 31.4 | 45.6 | 41.2 | [6 empty] | 400 | 400 | 373 | 373 | 29.3 | 39.4 | 0 | 0
|  |  |  | "Жилфонд 5" | 43.5 | 58.3 | 29.7 | 52.2 | 70.9 | 26.6 | [6 empty] | 400 | 400 | 373 | 373 | 43.8333 | 49.9 | 0 | 0
|  |  |  | ГСМ | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | [6 empty] | 400 | 400 |  |  | 0.3 | 0.26667 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
19 | ТП-23 | ТМ-1000 ТМ-1000 | 1800 | "АБК" | [14 empty] | 388 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.8667 | 125.4667 | 0 | 0 | 124.3169 | 74.3216 | 0 | 0 | 209.8667 | 124.3169 | 1675.6831
|  |  |  | "Больница1" | 61.7 | 69.5 | 71.6 | 56.3 | 36.1 | 64.1 | [6 empty] | 400 | 400 | 388 | 388 | 67.6 | 52.1667 | 0 | 0
|  |  |  | "Интернат1" | 14.9 | 25.9 | 28.1 | 9.2 | 2.3 | 3.4 | [6 empty] | 400 | 400 | 388 | 388 | 22.9667 | 4.9667 | 0 | 0
|  |  |  | "Интернат2" | [12 empty] | 400 | 400 | 388 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | "Больница2" | 46.4 | 47.9 | 65.2 | 30.5 | 31.5 | 49.6 | [6 empty] | 400 | 400 | 388 | 388 | 53.1667 | 37.2 | 0 | 0
|  |  |  | "Магазин" | 37.9 | 31.2 | 12.3 | 17.8 | 7.4 | 0.2 | [6 empty] | 400 | 400 | 388 | 388 | 27.1333 | 8.4667 | 0 | 0
|  |  |  | "Гостиница" | 1.2 | 5.1 | 4.1 | 28.6 | 7.4 | 12.6 | [6 empty] | 400 | 400 | 388 | 388 | 3.4667 | 16.2 | 0 | 0
|  |  |  | Приточная вент школа | 57.7 | 32.9 | 16 | 9.1 | 8.3 | 2 | [6 empty] | 400 | 400 | 388 | 388 | 35.5333 | 6.4667 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
20 | КТП-24 База Аметистовой | ТМ-250 | 225 |  | 124 | 117 | 98 | 98 | 98 | 88 | [6 empty] | 390 | 390 | 390 | 390 | 113 | 94.6667 | 0 | 0 | 113 | 94.6667 | 0 | 0 | 66.9368 | 56.0769 | 0 | 0 | 113 | 66.9368 | 158.0632
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
21 | КТП-25 Склад химвеществ Аметистовое | ТМ-40 |  |  | 2.3 | 2.6 | 2.3 | 0 | 6 | 0.4 | [6 empty] | 390 | 390 | 390 | 390 | 2.4 | 3.2 | 0 | 0 | 2.4 | 3.2 | 0 | 0 | 1.4217 | 1.8956 | 0 | 0 | 3.2 | 1.8956 | -1.8956
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
22 | КТП-26 Склад ВВ Аметистовое | ТМ-100 |  |  | 0.2 | 0.4 | 12 | 0.2 | 0.5 | 1.6 | [6 empty] | 392 | 390 | 390 | 390 | 4.2 | 0.76667 | 0 | 0 | 4.2 | 0.76667 | 0 | 0 | 2.4879 | 0.45414 | 0 | 0 | 4.2 | 2.4879 | -2.4879
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
23 | КТПН-27 Объект береговой охраны | ТМ-400 ТМ-400 | 720 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Note on B28: Автор: к52-000014754
Note on B35: Автор: к52-000014754
Note on B43: Автор: к52-000014754
Note on B49: Автор: к52-000014754
Note on B57: Автор: к52-000014754
Note on B71: Автор: к52-000014754
Note on B93: Автор: к52-000000267

## Корф
Название энергоузла: Корф
№ п/п | диспетчерский номер и наименование ТП | мощность установленных трансформаторов, кВА | Общая мощность ТП, кВт | диспетчерское наименование фидера | Замеры нагрузки по фидерам, I(A) | [11 empty] | Замер напряжения, U(В) |  |  |  | Расчёт усреднённой нагрузки по трём фазам, Iср(A) |  |  |  | Расчёт усреднённой нагрузки по ТП, Iср(A) |  |  |  | Расчёт усреднённой нагрузки по ТП, Рср(кВт) |  |  |  | Максимальная нагрузка за год, Iср(A) | Максимальная нагрузка за год, Рср(кВт) | Резерв мощности по ТП (кВт)
[5 empty] | В летнее время | [5 empty] | В зимнее время
[5 empty] | 1000.4167 |  |  | 1000.7917 |  |  | 1000.4167 |  |  | 1000.7917 |  |  | В летнее время |  | В зимнее время |  | В летнее время |  | В зимнее время |  | В летнее время |  | В зимнее время |  | В летнее время |  | В зимнее время
[5 empty] | А | В | С | А | В | С | А | В | С | А | В | С | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917
1 | КТП-1 | ТМ-630 | 567 | "Советская-север" | 18 | 21.8 | 24 | 18.1 | 10.5 | 19.4 | [6 empty] | 405 | 405 |  |  | 21.2667 | 16 | 0 | 0 | 34.6333 | 26 | 0 | 0 | 20.5154 | 15.4014 | 0 | 0 | 34.6333 | 20.5154 | 546.4846
|  |  |  | "ЦК Котельная" | 17.4 | 10.5 | 12.2 | 1.2 | 9.5 | 19.3 | [6 empty] | 405 | 405 |  |  | 13.3667 | 10 | 0 | 0
2 | ТП-2 К52-000027609 | ТМ-630 | 567 | "Буялов" | 0.9 | 0 | 2.9 | 0.3 | 0 | 1.4 | [6 empty] | 401 | 401 |  |  | 1.9 | 0.85 | 0 | 0 | 36.1333 | 35.45 | 0 | 0 | 21.404 | 20.9992 | 0 | 0 | 36.1333 | 21.404 | 545.596
|  |  |  | "Северная" | 14 | 31.3 | 28.6 | 14.3 | 42.5 | 41.3 | [6 empty] | 401 | 401 |  |  | 24.6333 | 32.7 | 0 | 0
|  |  |  | "Билайн" | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.2 | 0.8 | 0 | [6 empty] | 401 | 401 |  |  | 1.1 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | "Офис КГД" | 9.1 | 14.8 | 1.6 | 0.5 | 1.2 | 1 | [6 empty] | 401 | 401 |  |  | 8.5 | 0.9 | 0 | 0
|  |  |  | "Буялов" | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3 | КТП-5 | ТМ-630 | 567 | "Корякрыба" | 150.2 | 165 | 205 | 153.4 | 189.5 | 168.7 | [6 empty] | 405 | 405 |  |  | 173.4 | 170.5333 | 0 | 0 | 173.4 | 170.5333 | 0 | 0 | 102.7155 | 101.0174 | 0 | 0 | 173.4 | 102.7155 | 464.2845
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4 | КТП-9 | ТМ-400 | 360 | "База" | 21.8 | 17 | 7.6 | 12 | 16.1 | 14.5 | [6 empty] | 405 | 405 |  |  | 15.4667 | 14.2 | 0 | 0 | 15.4667 | 14.2 | 0 | 0 | 9.1619 | 8.4115 | 0 | 0 | 15.4667 | 9.1619 | 350.8381
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ТП-10 | ТМ-400 | 360 | "Гостиница МЭЙ" | 1.2 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | [6 empty] | 400 | 400 |  |  | 1.2 | 1.3 | 0 | 0 | 22.2 | 12.6333 | 0 | 0 | 13.1504 | 7.4835 | 0 | 0 | 22.2 | 13.1504 | 346.8496
|  |  |  | "АТБ" | 12.8 | 7.2 | 16.3 | 6.1 | 1.4 | 4.8 | [6 empty] | 400 | 400 |  |  | 12.1 | 4.1 | 0 | 0
|  |  |  | "КДП" | 5.2 | 13.3 | 3.1 | 4.7 | 8.9 | 2.1 | [6 empty] | 400 | 400 |  |  | 7.2 | 5.2333 | 0 | 0
|  |  |  | "АРП" | 2.3 | 2.5 | 0.3 | 0 | 2 | 0 | [6 empty] | 400 | 400 |  |  | 1.7 | 2 | 0 | 0
6 | КТПН-11 | ТМ-400 | 360 | "АЭРОПОРТ" | 43.6 | 49 | 48.6 | 16.4 | 29 | 14.8 | [6 empty] | 400 | 400 |  |  | 47.0667 | 20.0667 | 0 | 0 | 47.0667 | 20.0667 | 0 | 0 | 27.8805 | 11.8867 | 0 | 0 | 47.0667 | 27.8805 | 332.1195
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0

## 9
Название энергоузла: ДЭС-9
№ п/п | диспетчерский номер и наименование ТП | мощность установленных трансформаторов, кВА | Общая мощность ТП, кВт | диспетчерское наименование фидера | Замеры нагрузки по фидерам, I(A) | [11 empty] | Замер напряжения, U(В) |  |  |  | Расчёт усреднённой нагрузки по трём фазам, Iср(A) |  |  |  | Расчёт усреднённой нагрузки по ТП, Iср(A) |  |  |  | Расчёт усреднённой нагрузки по ТП, Рср(кВт) |  |  |  | Максимальная нагрузка за год, Iср(A) | Максимальная нагрузка за год, Рср(кВт) | Резерв мощности по ТП (кВт)
[5 empty] | В летнее время | [5 empty] | В зимнее время
[5 empty] | 1000.4167 |  |  | 1000.7917 |  |  | 1000.4167 |  |  | 1000.7917 |  |  | В летнее время |  | В зимнее время |  | В летнее время |  | В зимнее время |  | В летнее время |  | В зимнее время |  | В летнее время |  | В зимнее время
[5 empty] | А | В | С | А | В | С | А | В | С | А | В | С | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917
1 | ТП-1 | 160 | 144 | Музшкола | 11.4 | 16 | 26.5 | 21 | 17.3 | 25.9 | [6 empty] | 380 | 380 |  |  | 17.9667 | 21.4 | 0 | 0 | 52.9333 | 59 | 0 | 0 | 31.3557 | 34.9493 | 0 | 0 | 59 | 34.9493 | 109.0507
|  |  |  | Поликлинника | 18.8 | 11.2 | 32.3 | 26.6 | 26.4 | 41.2 | [6 empty] | 380 | 380 |  |  | 20.7667 | 31.4 | 0 | 0
|  |  |  | ДШИ | 11.8 | 10.7 | 20.1 | 9.9 | 1.2 | 7.5 | [10 empty] | 14.2 | 6.2 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ТП-2 | 250.16 | 369 | Казначейство | 15 | 14.2 | 38.7 | 14.4 | 32.1 | 80.9 | [6 empty] | 380 | 380 |  |  | 22.6333 | 42.4667 | 0 | 0 | 74.7 | 94.1 | 0 | 0 | 44.2494 | 55.7412 | 0 | 0 | 94.1 | 55.7412 | 313.2588
|  |  |  | Суд | 10.9 | 51 | 7.2 | 27.6 | 36.4 | 6.2 | [6 empty] | 380 | 380 |  |  | 23.0333 | 23.4 | 0 | 0
|  |  |  | Прокуратура | 40.8 | 28.2 | 18.1 | 25.8 | 42.6 | 16.3 | [10 empty] | 29.0333 | 28.2333 | 0 | 0
3 | ТП-3 | 160.1 | 234 | Гараж | 24.8 | 2.4 | 8.2 | 5.1 | 2.2 | 7.9 | [6 empty] | 380 | 380 |  |  | 11.8 | 5.0667 | 0 | 0 | 49.1667 | 24.5333 | 0 | 0 | 29.1244 | 14.5326 | 0 | 0 | 49.1667 | 29.1244 | 204.8756
|  |  |  | ЦРБ | 21.1 | 55.9 | 16.9 | 11.6 | 31.7 | 9.1 | [6 empty] | 380 | 380 |  |  | 31.3 | 17.4667 | 0 | 0
|  |  |  | Зимний водозабор | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Центр занятости | 1.2 | 0.8 | 16.2 | 0.2 | 0 | 3.8 | [10 empty] | 6.0667 | 2 | 0 | 0
4 | КТПН-4 | 400 | 360 | Спортзал | 65.4 | 18.6 | 14.3 | 50.1 | 14.1 | 68.6 | [6 empty] | 380 | 380 |  |  | 32.7667 | 44.2667 | 0 | 0 | 80.9667 | 94.8333 | 0 | 0 | 47.9615 | 56.1756 | 0 | 0 | 94.8333 | 56.1756 | 303.8244
|  |  |  | Центральная котельная | 1.1 | 1.7 | 1.3 | 0.9 | 0.9 | 10.7 | [6 empty] | 380 | 380 |  |  | 1.3667 | 4.1667 | 0 | 0
|  |  |  | Ленина | 81.6 | 28.7 | 30.2 | 64 | 38.9 | 36.3 | [6 empty] | 380 | 380 |  |  | 46.8333 | 46.4 | 0 | 0
[17 empty] | 380 | 380 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | КТПН-5 | 630 | 567 | Детсад | 23.6 | 18.3 | 34.8 | 23.8 | 17.1 | 23.7 | [6 empty] | 380 | 380 |  |  | 25.5667 | 21.5333 | 0 | 0 | 70.6 | 79.2333 | 0 | 0 | 41.8207 | 46.9348 | 0 | 0 | 79.2333 | 46.9348 | 520.0652
|  |  |  | Птичник | 11.6 | 5.4 | 10.2 | 23.5 | 5.2 | 19.7 | [6 empty] | 380 | 380 |  |  | 9.0667 | 16.1333 | 0 | 0
|  |  |  | Баня | 38.9 | 26.8 | 32.6 | 33.6 | 34.7 | 47.1 | [6 empty] | 380 | 380 |  |  | 32.7667 | 38.4667 | 0 | 0
|  |  |  | Центральная котельная | 0.8 | 6.9 | 1.9 | 0.5 | 6.9 | 1.9 | [6 empty] | 380 | 380 |  |  | 3.2 | 3.1 | 0 | 0
|  |  |  | Хранилище | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6 | КТПН-5 А | 630 | 567 | Отходящих фидеров нет | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
7 | КТПН-6 | 250 | 225 | Пекарня | 66 | 78.6 | 64.3 | 32.9 | 55.3 | 49.8 | [6 empty] | 380 | 380 |  |  | 69.6333 | 46 | 0 | 0 | 108.5667 | 94.8 | 0 | 0 | 64.3107 | 56.1559 | 0 | 0 | 108.5667 | 64.3107 | 160.6893
|  |  |  | Райисполком | 54.5 | 33.1 | 29.2 | 50 | 44.9 | 51.5 | [6 empty] | 380 | 380 |  |  | 38.9333 | 48.8 | 0 | 0
8 | КТПН-7 | 100 | 90 | МТС | 2.1 | 2 | 4.1 | 2.2 | 6.3 | 5.8 | [6 empty] | 380 | 380 |  |  | 2.7333 | 4.7667 | 0 | 0 | 26.6667 | 29.4 | 0 | 0 | 15.7963 | 17.4154 | 0 | 0 | 29.4 | 17.4154 | 72.5846
|  |  |  | РЯЖ летний водозабор | 23.1 | 24 | 24.7 | 24.3 | 25.6 | 24 | [6 empty] | 380 | 380 |  |  | 23.9333 | 24.6333 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0

## 10
Название энергоузла: Палана ДЭС-10
№ п/п | диспетчерский номер и наименование ТП | мощность установленных трансформаторов, кВА | Общая мощность ТП, кВт | диспетчерское наименование фидера | Замеры нагрузки по фидерам, I(A) | [11 empty] | Замер напряжения, U(В) |  |  |  | Расчёт усреднённой нагрузки по трём фазам, Iср(A) |  |  |  | Расчёт усреднённой нагрузки по ТП, Iср(A) |  |  |  | Расчёт усреднённой нагрузки по ТП, Рср(кВт) |  |  |  | Максимальная нагрузка за год, Iср(A) | Максимальная нагрузка за год, Рср(кВт) | Резерв мощности по ТП (кВт)
[5 empty] | В летнее время | [5 empty] | В зимнее время
[5 empty] | 1000.4167 |  |  | 1000.7917 |  |  | 1000.4167 |  |  | 1000.7917 |  |  | В летнее время |  | В зимнее время |  | В летнее время |  | В зимнее время |  | В летнее время |  | В зимнее время |  | В летнее время |  | В зимнее время
[5 empty] | А | В | С | А | В | С | А | В | С | А | В | С | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917
1 | ТП-1 | 400.400 | 720 | Ленина 13 | 18 | 4 | 18 | 62 | 4 | 3 | [6 empty] | 397 | 396 | 387 | 388 | 13.3333 | 23 | 0 | 0 | 332.6667 | 305 | 0 | 0 | 197.0589 | 180.6702 | 0 | 0 | 332.6667 | 197.0589 | 522.9411
|  |  |  | Ул. Освещение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 397 | 396 | 387 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Ул. Ленина | 120 | 70 | 27 | 76 | 71 | 59 | [10 empty] | 72.3333 | 68.6667 | 0 | 0
|  |  |  | Церковь | 52 | 111 | 57 | 70 | 99 | 38 | [10 empty] | 73.3333 | 69 | 0 | 0
|  |  |  | Чубарова 12, 14 | 101 | 23 | 39 | 85 | 38 | 78 | [10 empty] | 54.3333 | 67 | 0 | 0
|  |  |  | Обухова | 39 | 24 | 24 | 31 | 23 | 29 | [10 empty] | 29 | 27.6667 | 0 | 0
|  |  |  | д/с «Рябинка» | 83 | 33 | 105 | 14 | 14 | 56 | [10 empty] | 73.6667 | 28 | 0 | 0
|  |  |  | Пролетарская 10 | 4 | 9 | 13 | 3 | 19 | 18 | [10 empty] | 8.6667 | 13.3333 | 0 | 0
|  |  |  | Пролетарская 12 | 13 | 1 | 10 | 6 | 4 | 15 | [10 empty] | 8 | 8.3333 | 0 | 0
|  |  |  | д/с «Рябинка» (резерв) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2 | КТПН 2 | 1000.1 | 1800 | Туб. Блок Б ввод №1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 394 | 394 | 395 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411.1667 | 305.1667 | 0 | 0 | 243.5593 | 180.7689 | 0 | 0 | 411.1667 | 243.5593 | 1556.4407
|  |  |  | Туб. Блок Б ввод №2 | 27 | 36 | 31 | 16 | 21 | 18 | [10 empty] | 31.3333 | 18.3333 | 0 | 0
|  |  |  | Туб. Блок А ввод №1 | 45 | 43 | 45 | 13 | 22 | 20 | [10 empty] | 44.3333 | 18.3333 | 0 | 0
|  |  |  | Туб. Блок А ввод №2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Интернат Ввод 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Аптека | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | [10 empty] | 1.3333 | 1.5 | 0 | 0
|  |  |  | Школа ввод №1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Школа ввод №2 | 35 | 97 | 45 | 1 | 18 | 8 | [10 empty] | 59 | 9 | 0 | 0
|  |  |  | Интернат Ввод 2 | 22 | 41 | 46 | 14 | 8 | 16 | [10 empty] | 36.3333 | 12.6667 | 0 | 0
|  |  |  | Дальсвязь | 8 | 5 | 48 | 8 | 11 | 42 | [10 empty] | 20.3333 | 20.3333 | 0 | 0
|  |  |  | Эл котел ввод 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Эл котел ввод 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Ул. 50 лет КК дом 4,6 | 14 | 11 | 20 | 19 | 30 | 7 | [10 empty] | 15 | 18.6667 | 0 | 0
|  |  |  | ул. Обухова | 65 | 100 | 109 | 71 | 118 | 102 | [10 empty] | 91.3333 | 97 | 0 | 0
|  |  |  | Маг. ЮНИ |  |  | 11 |  |  | 14 | [10 empty] | 11 | 14 | 0 | 0
|  |  |  | новый дом 50 лет КК | 2 | 19 | 6 | 18 | 2 | 20 | [10 empty] | 9 | 13.3333 | 0 | 0
|  |  |  | МЖКХ | 19 | 22 | 23 | 22 | 40 | 24 | [10 empty] | 21.3333 | 28.6667 | 0 | 0
|  |  |  | Библиотека | 12 | 0 | 15 | 3 | 0 | 11 | [10 empty] | 13.5 | 7 | 0 | 0
|  |  |  | Торговый дом | 60 | 56 | 56 | 42 | 57 | 40 | [10 empty] | 57.3333 | 46.3333 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3 | ТП-3 | 400 | 360 | ЖБИ | 21 | 18 | 11 | 13 | 7 | 1 | [6 empty] | 390 | 390 | 410 | 410 | 16.6667 | 7 | 0 | 0 | 16.6667 | 7 | 0 | 0 | 9.8727 | 4.1465 | 0 | 0 | 16.6667 | 9.8727 | 350.1273
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ТП-4 | 100 | 90 | Аэропорт | 6 | 13 | 14 | 1.5 | 5 | 2 | [6 empty] | 355 | 355 | 393 | 389 | 11 | 2.8333 | 0 | 0 | 12.7 | 4 | 0 | 0 | 7.523 | 2.3694 | 0 | 0 | 12.7 | 7.523 | 82.477
|  |  |  | Аэронавигация | 1.5 | 1.3 | 2.3 | 0.5 | 1 | 2 | [10 empty] | 1.7 | 1.1667 | 0 | 0
5 | ТП-5 | 250.4 | 585 | Казна | 9 | 13 | 10 | 8 | 10 | 18 | [6 empty] | 392 | 393 | 290 | 389 | 10.6667 | 12 | 0 | 0 | 93.3333 | 96.5 | 0 | 0 | 55.2871 | 57.1629 | 0 | 0 | 96.5 | 57.1629 | 527.8371
|  |  |  | ГОССТАТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Кинотеатр | 13 | 3 | 0 | 15 | 2 | 0 | [10 empty] | 8 | 8.5 | 0 | 0
|  |  |  | Ул. Освещение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Гиля 6 | 17 | 23 | 30 | 28 | 22 | 18 | [10 empty] | 23.3333 | 22.6667 | 0 | 0
|  |  |  | Гиля 4 | 15 | 45 | 11 | 22 | 47 | 21 | [10 empty] | 23.6667 | 30 | 0 | 0
|  |  |  | Ленина 23 | 38 | 25 | 17 | 26 | 24 | 17 | [10 empty] | 26.6667 | 22.3333 | 0 | 0
|  |  |  | След. комитет | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | [10 empty] | 1 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Детская площадка | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6 | ТП-6 | 400 | 360 | Космонавтов | 41 | 24 | 3 | 35 | 31 | 2 | [6 empty] | 387 | 387 | 380 | 380 | 22.6667 | 22.6667 | 0 | 0 | 61 | 53 | 0 | 0 | 36.134 | 31.3952 | 0 | 0 | 61 | 36.134 | 323.866
|  |  |  | Химчистка | 14 | 12 | 35 | 6 | 8.5 | 13.5 | [10 empty] | 20.3333 | 9.3333 | 0 | 0
|  |  |  | Беккерева | 8 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 6.5 | 1 | [10 empty] | 3 | 3.3333 | 0 | 0
|  |  |  | ГМС | 21 | 8 | 16 | 28 | 11 | 14 | [10 empty] | 15 | 17.6667 | 0 | 0
|  |  |  | Ул. Освещение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
7 | КТПН-7 | 160 | 144 | Котельная | 49.5 | 20.5 | 42 | 67 | 22.5 | 24 | [6 empty] | 401 | 399 | 394 | 394 | 37.3333 | 37.8333 | 0 | 0 | 58 | 55 | 0 | 0 | 34.357 | 32.5799 | 0 | 0 | 58 | 34.357 | 109.643
|  |  |  | Пилорама | 7 | 2 | 20 | 15 | 1 | 11 | [10 empty] | 9.6667 | 9 | 0 | 0
|  |  |  | Совхоз | 5.5 | 16 | 11.5 | 10 | 9 | 5.5 | [10 empty] | 11 | 8.1667 | 0 | 0
|  |  |  | Ул. Освещение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
8 | ТП-8 | 100 | 90 | ТСО "Дархита" | 11.5 | 11.5 | 11.3 | 13 | 17 | 11 | [6 empty] | 374 | 374 | 396 | 395 | 11.4333 | 13.6667 | 0 | 0 | 11.4333 | 13.6667 | 0 | 0 | 6.7727 | 8.0956 | 0 | 0 | 13.6667 | 8.0956 | 81.9044
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
9 | КТПН-9 | 160 | 144 | АЗС | 23 | 14 | 10.5 | 10 | 6 | 5 | [6 empty] | 411 | 411 | 405 | 405 | 15.8333 | 7 | 0 | 0 | 53.8333 | 47 | 0 | 0 | 31.8888 | 27.841 | 0 | 0 | 53.8333 | 31.8888 | 112.1112
|  |  |  | ИП САЛЫНСКИЙ | 8 | 10.5 | 6 | 8 | 3.5 | 2.5 | [10 empty] | 8.1667 | 4.6667 | 0 | 0
|  |  |  | КАФЕ | 29.5 | 27 | 31 | 30.5 | 31 | 34 | [10 empty] | 29.1667 | 31.8333 | 0 | 0
|  |  |  | ДАЧИ | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 9.5 | 0.5 | [10 empty] | 0.66667 | 3.5 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
10 | ТП-10 | 250.25 | 450 | Полиция | 41 | 23 | 47 | 21 | 21 | 24 | [6 empty] | 409 | 406 | 404 | 405 | 37 | 22 | 0 | 0 | 107.8333 | 122.6667 | 0 | 0 | 63.8763 | 72.663 | 0 | 0 | 122.6667 | 72.663 | 377.337
|  |  |  | Гараж | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | [10 empty] | 2.5 | 2 | 0 | 0
|  |  |  | уч. Корпус | 6 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | [10 empty] | 5.6667 | 1.6667 | 0 | 0
|  |  |  | Налоговая | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | [10 empty] | 6 | 2 | 0 | 0
|  |  |  | Старый ДОМ | 13 | 26 | 8 | 18 | 26 | 30 | [10 empty] | 15.6667 | 24.6667 | 0 | 0
|  |  |  | ДОМ Радио | 15 | 6 | 36 | 46 | 18 | 57 | [10 empty] | 19 | 40.3333 | 0 | 0
|  |  |  | Котельная | 5 | 0 | 1 | 14 | 1 | 2 | [10 empty] | 3 | 5.6667 | 0 | 0
|  |  |  | Пенсионный Фонд | 8 | 13 | 23 | 6 | 14 | 15 | [10 empty] | 14.6667 | 11.6667 | 0 | 0
|  |  |  | ЧУБАРОВА 8 | 2 | 5 | 6 | 16 | 13 | 9 | [10 empty] | 4.3333 | 12.6667 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
11 | ТП-11 | 100.16 | 234 | Дисп. №1 Водоканал | 0.7 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.3 | 1.5 | [6 empty] | 385 | 385 | 405 | 400 | 0.76667 | 0.76667 | 0 | 0 | 1.2667 | 1.2667 | 0 | 0 | 0.75032 | 0.75032 | 0 | 0 | 1.2667 | 0.75032 | 233.2497
|  |  |  | Дисп. №2 Водоканал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | СЕЙСМОСТАНЦИЯ | 0.5 |  |  | 0.5 | [12 empty] | 0.5 | 0.5 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
12 | ТП-12 | 250.25 | 450 | Орбита | 7.5 | 12 | 11.5 | 7 | 11.5 | 7 | [6 empty] | 356 | 356 | 372 | 377 | 10.3333 | 8.5 | 0 | 0 | 10.8333 | 9 | 0 | 0 | 6.4172 | 5.3313 | 0 | 0 | 10.8333 | 6.4172 | 443.5828
|  |  |  | Передвижная энергетика | 0.5 |  |  | 0.5 | [12 empty] | 0.5 | 0.5 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
13 | ТП-13 | 160 | 144 | Котельная-2 | 16.5 | 17 | 6 | 7 | 6 | 3 | [6 empty] | 395 | 395 | 390 | 390 | 13.1667 | 5.3333 | 0 | 0 | 13.1667 | 5.3333 | 0 | 0 | 7.7994 | 3.1593 | 0 | 0 | 13.1667 | 7.7994 | 136.2006
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
14 | ТП-15 | 400 | 360 | Дорожный участок | 4 | 2.5 | 1 | 3.5 | 2.5 | 0.5 | [6 empty] | 359 | 359 | 390 | 390 | 2.5 | 2.1667 | 0 | 0 | 3.3333 | 3.1667 | 0 | 0 | 1.9745 | 1.8758 | 0 | 0 | 3.3333 | 1.9745 | 358.0255
|  |  |  | Гараж пенсион. Фонда | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 0.83333 | 1 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
15 | ТП-16 | 400.4 | 720 | Д/С Солнышко | 34 | 46 | 26 | 3 | 17 | 8 | [6 empty] | 398 | 395 | 396 | 396 | 35.3333 | 9.3333 | 0 | 0 | 114.6667 | 58.3333 | 0 | 0 | 67.9241 | 34.5544 | 0 | 0 | 114.6667 | 67.9241 | 652.0759
|  |  |  | Муз. Школа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Музей |  |  | 5 |  |  | 1 | [10 empty] | 5 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Ул. Советская | 27 | 16 | 8 | 3 | 16 | 6 | [10 empty] | 17 | 8.3333 | 0 | 0
|  |  |  | АДМ окр. Резерв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Суд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Билайн | 33 | 33 | 41 | 23 | 18 | 26 | [10 empty] | 35.6667 | 22.3333 | 0 | 0
|  |  |  | Гостиница | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Ресторан резерв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Церковь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [10 empty] | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | РКЦ | 10 | 23 | 32 | 14 | 11 | 24 | [10 empty] | 21.6667 | 16.3333 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
16 | ТП-17 | 160 | 144 | Теплицы | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 370 | 370 | 388 | 388 | 1 | 1 | 0 | 0 | 43.3333 | 43.3333 | 0 | 0 | 25.669 | 25.669 | 0 | 0 | 43.3333 | 25.669 | 118.331
|  |  |  | Насосы | 43 | 41 | 43 | 43 | 42 | 42 | [10 empty] | 42.3333 | 42.3333 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
17 | ТП-19 | 250 | 225 | Теплицы | 0.3 | 1.2 | 1.8 | 1.5 | 10 | 23 | [6 empty] | 355 | 355 | 384 | 387 | 1.1 | 11.5 | 0 | 0 | 1.1 | 11.5 | 0 | 0 | 0.6516 | 6.8122 | 0 | 0 | 11.5 | 6.8122 | 218.1878
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
18 | ТП-20 | 630.63 | 1134 | Очистные №1 | 6 | 5.5 | 1.5 | 5.5 | 7 | 1 | [6 empty] | 376 | 376 | 384 | 390 | 4.3333 | 4.5 | 0 | 0 | 42.85 | 42.75 | 0 | 0 | 25.3827 | 25.3234 | 0 | 0 | 42.85 | 25.3827 | 1108.6173
|  |  |  | Очистные №2 | 44 | 35 | 34 | 39 | 34 | 35 | [10 empty] | 37.6667 | 36 | 0 | 0
|  |  |  | Госпромхоз | 0 | 0.5 | 1.2 | 3.5 | 0 | 1 | [10 empty] | 0.85 | 2.25 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
19 | ТП-21 | 400.25 | 585 | Поротова 35 | 17 | 24 | 29 | 28 | 43 | 41 | [6 empty] | 393 | 393 | 396 | 395 | 23.3333 | 37.3333 | 0 | 0 | 210.1667 | 230.5 | 0 | 0 | 124.4946 | 136.5393 | 0 | 0 | 230.5 | 136.5393 | 448.4607
|  |  |  | Стадион (демонтирован) | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ГИЛЯ 14 | 31 | 4 | 15 | 17 | 6 | 9 | [10 empty] | 16.6667 | 10.6667 | 0 | 0
|  |  |  | ГИЛЯ 16 | 11 | 58 | 16 | 13 | 23 | 45 | [10 empty] | 28.3333 | 27 | 0 | 0
|  |  |  | ГИЛЯ 18 | 0 | 53 | 10 | 0 | 29 | 26 | [10 empty] | 31.5 | 27.5 | 0 | 0
|  |  |  | ГИЛЯ 20 | 16 | 17 | 43 | 10 | 22 | 7 | [10 empty] | 25.3333 | 13 | 0 | 0
|  |  |  | ЧУБАРОВА 16.18.20,ПОРОТОВА 33 | 37 | 66 | 59 | 70 | 74 | 90 | [10 empty] | 54 | 78 | 0 | 0
|  |  |  | Пекарня | 17 | 26 | 5 | 29 | 11 | 2 | [10 empty] | 16 | 14 | 0 | 0
|  |  |  | и.п.Нестерова |  |  | 10 |  |  | 13 | [10 empty] | 10 | 13 | 0 | 0
|  |  |  | Надежда маг. | 5 |  |  | 10 | [12 empty] | 5 | 10 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
20 | ТП-22 | 100 | 90 | Аэропорт | 18 | 12.5 | 8 | 16 | 10 | 7 | [6 empty] | 385 | 385 | 390 | 390 | 12.8333 | 11 | 0 | 0 | 12.8333 | 11 | 0 | 0 | 7.602 | 6.516 | 0 | 0 | 12.8333 | 7.602 | 82.398
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
21 | ТП-23 | 160 | 144 | Застава | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
22 | ТП-24 | 100 | 90 | Сторожка | 0.5 | 9.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | [6 empty] | 378 | 378 | 412 | 412 | 5 | 0.5 | 0 | 0 | 22.1667 | 16.1667 | 0 | 0 | 13.1307 | 9.5765 | 0 | 0 | 22.1667 | 13.1307 | 76.8693
|  |  |  | АЗС | 1 |  |  | 1 | [12 empty] | 1 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | КЧП | 18 | 25.5 | 5 | 12 | 27 | 5 | [10 empty] | 16.1667 | 14.6667 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
23 | ТП-26 | 400 | 360 | Садко | 81 | 90.5 | 97 | 24.5 | 57.5 | 45.5 | [6 empty] | 357 | 354 | 390 | 390 | 89.5 | 42.5 | 0 | 0 | 129.1667 | 60.8333 | 0 | 0 | 76.5133 | 36.0353 | 0 | 0 | 129.1667 | 76.5133 | 283.4867
|  |  |  | ИП "Прудников" | 69 | 44 | 6 | 14 | 32 | 9 | [10 empty] | 39.6667 | 18.3333 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
24 | ТП-27 | 400.4 | 720 | ФСБ | 4 | 4 | 12 | 2 | 4 | 8 | [6 empty] | 400 | 402 | 389 | 398 | 6.6667 | 4.6667 | 0 | 0 | 206 | 84.8333 | 0 | 0 | 122.0264 | 50.252 | 0 | 0 | 206 | 122.0264 | 597.9736
|  |  |  | Инфекция №1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Инфекция №2 | 9 | 0 | 1 | 17 | 0 | 2 | [10 empty] | 5 | 9.5 | 0 | 0
|  |  |  | Стационар №1 | 49 | 46 | 55 | 5 | 2 | 4 | [10 empty] | 50 | 3.6667 | 0 | 0
|  |  |  | Стационар №2 | 60 | 87 | 102 | 20 | 46 | 24 | [10 empty] | 83 | 30 | 0 | 0
|  |  |  | Поссовет | 27 | 33 | 2 | 16 | 7 | 1 | [10 empty] | 20.6667 | 8 | 0 | 0
|  |  |  | Чубарова 1 | 80 | 40 | 2 | 62 | 19 | 6 | [10 empty] | 40.6667 | 29 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Note on B51: Автор: к52-000004006
Note on B63: Автор: к52-000014854
Note on B71: Автор: к52-000014854
Note on B79: Автор: к52-000014854
Note on B155: Автор: к52-000014854

## Лазо
Название энергоузла: Лазо
10/0,4
№ п/п | диспетчерский номер и наименование ТП | мощность установленных трансформаторов, кВА | Общая мощность ТП, кВт | диспетчерское наименование фидера | Замеры нагрузки по фидерам, I(A) | [11 empty] | Замер напряжения, U(В) |  |  |  | Расчёт усреднённой нагрузки по трём фазам, Iср(A) |  |  |  | Расчёт усреднённой нагрузки по ТП, Iср(A) |  |  |  | Расчёт усреднённой нагрузки по ТП, Рср(кВт) |  |  |  | Максимальная нагрузка за год, Iср(A) | Максимальная нагрузка за год, Рср(кВт) | Резерв мощности по ТП (кВт)
[5 empty] | В летнее время | [5 empty] | В зимнее время
[5 empty] | 1000.4167 |  |  | 1000.7917 |  |  | 1000.4167 |  |  | 1000.7917 |  |  | В летнее время |  | В зимнее время |  | В летнее время |  | В зимнее время |  | В летнее время |  | В зимнее время |  | В летнее время |  | В зимнее время
[5 empty] | А | В | С | А | В | С | А | В | С | А | В | С | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917
1 | ТП-1 | ТМ-160 | 144 | 1-Клуб | 16 | 2.8 | 13 |  |  |  | 41 | 28 | 61 | 17.5 | 24 | 30.5 | 230 |  | 226 | 226 | 10.6 | 0 | 43.3333 | 24 | 34.2667 | 0 | 57.3333 | 36.1667 | 20.2982 | 0 | 33.9621 | 21.4237 | 57.3333 | 33.9621 | 110.0379
|  |  |  | 2-Водонапорная | 19 | 29 | 23 |  |  |  | 21 | 8 | 13 | 14 | 9.5 | 13 | 230 |  | 226 | 226 | 23.6667 | 0 | 14 | 12.1667
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 230 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ТП-2 | ТМ-160 | 144 | 1-Омская | 7.5 | 2 | 2.5 |  |  |  | 2 | 15.5 | 3 | 3.3 | 8.5 | 6.5 | 230 |  | 226 | 230 | 4 | 0 | 6.8333 | 6.1 | 33 | 0 | 56.5 | 44.6 | 19.5479 | 0 | 33.4684 | 26.4193 | 56.5 | 33.4684 | 110.5316
|  |  |  | 2- Почта | 44 | 22 | 21 |  |  |  | 67 | 50 | 32 | 68.5 | 20 | 27 | 230 |  | 226 | 230 | 29 | 0 | 49.6667 | 38.5
3 | ТП-2 | Л-1 ЛТУ |  | 1- Краснодарская | 23 | 22 | 25 |  |  |  | 1 | 10 | 15.5 | 8 | 4 | 36 | 225 |  | 226 | 226 | 23.3333 | 0 | 8.8333 | 16 | 36 | 0 | 34.3333 | 39.5 | 21.325 | 0 | 20.3377 | 23.3983 | 39.5 | 23.3983 | -23.3983
|  |  |  | 2-ОРТПЦ | 4 | 0 | 0 |  |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 225 |  | 226 | 226 | 4 | 0 | 10 | 10
|  |  |  | 3- Комсомольская | 5 | 6 | 15 |  |  |  | 9 | 17.5 | 20 | 12 | 16.5 | 12 | 225 |  | 226 | 226 | 8.6667 | 0 | 15.5 | 13.5
|  |  |  | 4-Телевидение | 4 | 0 | 0 | [9 empty] | 225 |  |  |  | 4
4 | ТП-3 | ТМ-100 | 90 | 1-Набережная | 6 | 7 | 1 |  |  |  | 4 | 12.5 | 1.5 | 6 | 6 | 2.5 | 230 |  | 239 | 221 | 4.6667 | 0 | 6 | 4.8333 | 32.3333 | 0 | 38.1667 | 30.3333 | 19.153 | 0 | 22.6085 | 17.9683 | 38.1667 | 22.6085 | 67.3915
|  |  |  | 2-Лесхоз | 9 | 6 | 22 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 20.5 | 10.5 | 6 | 26 | 230 |  | 239 | 221 | 12.3333 | 0 | 8.5 | 14.1667
|  |  |  | 3-Школа | 18 | 15 | 13 |  |  |  | 48 | 21 | 2 | 12 | 9 | 13 | 230 |  | 239 | 221 | 15.3333 | 0 | 23.6667 | 11.3333
|  |  |  | 4- ул. Освещение | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0

## 11
Название энергоузла: Тигиль ДЭС-11
№ п/п | диспетчерский номер и наименование ТП | мощность установленных трансформаторов, кВА | Общая мощность ТП, кВт | диспетчерское наименование фидера | Замеры нагрузки по фидерам, I(A) | [11 empty] | Замер напряжения, U(В) |  |  |  | Расчёт усреднённой нагрузки по трём фазам, Iср(A) |  |  |  | Расчёт усреднённой нагрузки по ТП, Iср(A) |  |  |  | Расчёт усреднённой нагрузки по ТП, Рср(кВт) |  |  |  | Максимальная нагрузка за год, Iср(A) | Максимальная нагрузка за год, Рср(кВт) | Резерв мощности по ТП (кВт)
[5 empty] | В летнее время | [5 empty] | В зимнее время
[5 empty] | 1000.4167 |  |  | 1000.7917 |  |  | 1000.4167 |  |  | 1000.7917 |  |  | В летнее время |  | В зимнее время |  | В летнее время |  | В зимнее время |  | В летнее время |  | В зимнее время |  | В летнее время |  | В зимнее время
[5 empty] | А | В | С | А | В | С | А | В | С | А | В | С | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917
1 | КТП-1 1974 | ТМ-630 ТМ-630 резерв | 1134 | Ф№ 1"Толстихина " | [6 empty] | 68.1 | 25.8 | 38.7 | 65 | 28 | 36 |  |  | 395 | 385 | 0 | 0 | 44.2 | 43 | 0 | 0 | 271.2667 | 276.77 | 0 | 0 | 160.6879 | 163.9479 | 276.77 | 163.9479 | 970.0521
|  |  |  | Ф№ 2"ул.Соболева 1,3 пер.Строит.23,25, " | [6 empty] | 75.4 | 83.6 | 103.3 | 80 | 72.2 | 120 |  |  | 395 | 385 | 0 | 0 | 87.4333 | 90.7333
|  |  |  | Ф№3 "Д/Сад " | [6 empty] | 25.5 | 35.3 | 38.8 | 18.01 | 25.2 | 20.3 |  |  | 395 | 385 | 0 | 0 | 33.2 | 21.17
|  |  |  | Ф№4 "пер.Строительный 27,28,29" | [6 empty] | 27.5 | 47.8 | 52.7 | 29 | 58.3 | 62.3 |  |  | 395 | 385 | 0 | 0 | 42.6667 | 49.8667
|  |  |  | Ф№5 "пер.Строительный 26,24,30" | [6 empty] | 56.7 | 42.7 | 53.7 | 62.3 | 45.1 | 62.3 |  |  | 395 | 385 | 0 | 0 | 51.0333 | 56.5667
|  |  |  | Ф№7 "ул.Толстихина 25,23" | [6 empty] | 12.2 | 20.7 | 5.3 | 13.2 | 21.1 | 12 |  |  | 395 | 385 | 0 | 0 | 12.7333 | 15.4333
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ТП-2 1982 | ТМ-400 | 360 | Ф№1 "ул.Соболева,м-н Гранд" | [6 empty] | 20.9 | 15.5 | 62.3 | 21.3 | 15 | 65 |  |  | 385 | 385 | 0 | 0 | 32.9 | 33.7667 | 0 | 0 | 98.0667 | 92.6333 | 0 | 0 | 58.0909 | 54.8724 | 98.0667 | 58.0909 | 301.9091
|  |  |  | Ф№2 "ул.Соболева 13-27, ПНИ" | [6 empty] | 62.9 | 27.2 | 48.7 | 65.3 | 25.1 | 49.2 |  |  | 385 | 385 | 0 | 0 | 46.2667 | 46.5333
|  |  |  | Ф№3 "ул.Гагарина,ГМС" | [6 empty] | 4.7 | 2.5 | 13.2 | 3.8 | 1.5 | 12 |  |  | 385 | 385 | 0 | 0 | 6.8 | 5.7667
|  |  |  | Ф№4 "Поликлиника" | [6 empty] | 16.2 | 8.2 | 10.4 | 8.5 | 6 | 5.2 |  |  | 385 | 385 | 0 | 0 | 11.6 | 6.5667
|  |  |  | Ф№5 "Котельная №3" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 385 | 385 | 0 | 0 | 0.5 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3 | ТП-3 | ТМ-400 ТМ-400 резерв | 720 | Ф№1 "ул.Федотова" | [6 empty] | 44.3 | 4.5 | 11 | 48.2 | 5.5 | 8 |  |  | 382 | 380 | 0 | 0 | 19.9333 | 20.5667 | 0 | 0 | 372.8667 | 375.7333 | 0 | 0 | 220.8718 | 222.5699 | 375.7333 | 222.5699 | 497.4301
|  |  |  | Ф№2 ул.Тундровая,Зелёная" | [6 empty] | 25.6 | 22.6 | 16.9 | 28.3 | 20 | 17.2 |  |  | 382 | 380 | 0 | 0 | 21.7 | 21.8333
|  |  |  | Ф№3 "Очистные" | [6 empty] | 16.8 | 35 | 34.8 | 18 | 34 | 34 |  |  | 382 | 380 | 0 | 0 | 28.8667 | 28.6667
|  |  |  | Ф№4 "Котельная 4-1" | [6 empty] | 120 | 133.2 | 121.2 | 130 | 135 | 125 |  |  | 382 | 380 | 0 | 0 | 124.8 | 130
|  |  |  | Ф№5 "Котельная 4-2" | [6 empty] | 176.2 | 178 | 178.2 | 170 | 175 | 179 |  |  | 382 | 380 | 0 | 0 | 177.4667 | 174.6667
|  |  |  | Ф№7 "Дачи" | [6 empty] | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 382 | 380 | 0 | 0 | 0.1 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ТП-5 | ТМ-250 | 225 | Ф№1 "ул.Партизанская 44,46ул.Ленинская" | [6 empty] | 27.3 | 58.2 | 55.4 | 32.3 | 42.5 | 58.2 |  |  | 379 | 380 | 0 | 0 | 46.9667 | 44.3333 | 0 | 0 | 100.3667 | 93.2667 | 0 | 0 | 59.4533 | 55.2476 | 100.3667 | 59.4533 | 165.5467
|  |  |  | Ф№2"Библиотека" | [6 empty] | 6.6 | 16.7 | 49.9 | 5 | 12.3 | 45.1 |  |  | 379 | 380 | 0 | 0 | 24.4 | 20.8
|  |  |  | Ф№3 "ул.Партизанская 42" | [6 empty] | 23.4 | 32.6 | 31 | 25.2 | 35.2 | 24 |  |  | 379 | 380 | 0 | 0 | 29 | 28.1333
|  |  |  | Ф№4 "Гараж адм.села" | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 379 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ТП-6 1984 | ТМ-400 | 504 | Ф№1 "РКЦ" | [6 empty] | 40.4 | 49.2 | 40.1 | 42.2 | 48 | 43.2 |  |  | 382 | 380 | 0 | 0 | 43.2333 | 44.4667 | 0 | 0 | 204.4833 | 204.55 | 0 | 0 | 121.128 | 121.1675 | 204.55 | 121.1675 | 382.8325
|  |  |  | Ф№2 "Котельная № 2" | [6 empty] | 36.2 | 47.4 | 46.4 | 38 | 45.2 | 47.2 |  |  | 382 | 380 | 0 | 0 | 43.3333 | 43.4667
|  |  |  | Ф№3 "Контора ЖКХ" | [6 empty] | 12.6 | 1.9 | 2.1 | 3.2 | 1 | 0 |  |  | 382 | 380 | 0 | 0 | 5.5333 | 2.1
|  |  |  | Ф№4 "Сбербанк" | [6 empty] | 6.3 | 2.6 | 0 | 5.1 | 2.2 | 0 |  |  | 382 | 380 | 0 | 0 | 4.45 | 3.65
|  |  |  | Ф№5 "Админ.р-на,жил.фонд" | [6 empty] | 73.4 | 111.2 | 139.2 | 75.1 | 115.2 | 142.3 |  |  | 382 | 380 | 0 | 0 | 107.9333 | 110.8667
6 | ТП-7 | ТМ-160 |  | Ф№1 "УВД,ул.Рябикова" | [6 empty] | 43.5 | 19 | 7.9 | 45 | 16 | 8 |  |  | 380 | 378 | 0 | 0 | 23.4667 | 23 | 0 | 0 | 80.2333 | 72.7 | 0 | 0 | 47.5271 | 43.0647 | 80.2333 | 47.5271 | -47.5271
|  |  |  | Ф№2 "Пожарная часть" | [6 empty] | 43.5 | 19 | 41.9 | 43 | 12 | 25 |  |  | 380 | 378 | 0 | 0 | 34.8 | 26.6667
|  |  |  | Ф№3 "Котельная №1" | [6 empty] | 22 | 21.7 | 22.2 | 24 | 22 | 23.1 |  |  | 380 | 378 | 0 | 0 | 21.9667 | 23.0333
7 | ТП-8 | ТМ-100 | 90 | Ф№1 "ул.Калининская" | [6 empty] | 14.1 | 3.1 | 2.7 | 16.2 | 5 | 2 |  |  | 382 | 382 | 0 | 0 | 6.6333 | 7.7333 | 0 | 0 | 40.8 | 46.4 | 0 | 0 | 24.1683 | 27.4856 | 46.4 | 27.4856 | 62.5144
|  |  |  | Ф№2 "пер.8 Марта" | [6 empty] | 36.2 | 1 | 0.9 | 35 | 3 | 0 |  |  | 382 | 382 | 0 | 0 | 12.7 | 19
|  |  |  | Ф№3 "ул.Нагорная" | [6 empty] | 33.5 | 6.4 | 24.5 | 32 | 5 | 22 |  |  | 382 | 382 | 0 | 0 | 21.4667 | 19.6667
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
8 | ТП-9 | ТМ-400 | 360 | Ф№1 "ДРСУ" | [6 empty] | 10 | 5.2 | 6.1 | 5 | 2.2 | 0 |  |  | 382 | 385 | 0 | 0 | 7.1 | 3.6 | 0 | 0 | 22.6667 | 17.0667 | 0 | 0 | 13.4269 | 10.1096 | 22.6667 | 13.4269 | 346.5731
|  |  |  | Ф№2 "ул.Калининская" | [6 empty] | 8 | 7.2 | 2.5 | 7 | 10 | 1.5 |  |  | 382 | 385 | 0 | 0 | 5.9 | 6.1667
|  |  |  | Ф№3 "Угольный" | [6 empty] | 1 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 |  |  | 382 | 385 | 0 | 0 | 0.6 | 0.5
|  |  |  | Ф№4 "РСУ" | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 382 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Ф№5 "ГПХ" | [6 empty] | 9.2 | 10 | 8 | 8 | 5.2 | 7.2 |  |  | 382 | 385 | 0 | 0 | 9.0667 | 6.8
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
9 | ТП-11 | ТМ-250 | 225 | Ф№1 "Аэропорт" | [6 empty] | 45.3 | 40.1 | 38.2 | 44 | 28 | 25.2 |  |  | 390 | 395 | 0 | 0 | 41.2 | 32.4 | 0 | 0 | 41.2 | 32.4 | 0 | 0 | 24.4053 | 19.1925 | 41.2 | 24.4053 | 200.5947
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
10 | ТП-12 | ТМ-100 | 90 | Ф№1 "ДПРМ" | [6 empty] | 12.2 | 10.3 | 5.2 | 10.5 | 10 | 4 |  |  | 380 | 380 | 0 | 0 | 9.2333 | 8.1667 | 0 | 0 | 9.2333 | 8.1667 | 0 | 0 | 5.4695 | 4.8376 | 9.2333 | 5.4695 | 84.5305
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
11 | ТП-13 | ТМ-100 | 90 | Ф№1 "Лесхоз" | [6 empty] | 8 | 1 | 1.5 | 4 | 0 | 0.4 |  |  | 380 | 380 | 0 | 0 | 3.5 | 2.2 | 0 | 0 | 7.4333 | 4.0333 | 0 | 0 | 4.4032 | 2.3892 | 7.4333 | 4.4032 | 85.5968
|  |  |  | Ф№2 "АЗС" | [6 empty] | 5 | 4 | 2.8 | 3 | 1.5 | 1 |  |  | 380 | 380 | 0 | 0 | 3.9333 | 1.8333
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
12 | ТП-14 | ТМ-100 | 90 | Ф№1 "Струя 1" | [6 empty] | 50 | 56 | 52 | 44.8 | 57 | 42.6 |  |  | 380 | 380 | 0 | 0 | 52.6667 | 48.1333 | 0 | 0 | 58 | 55.3333 | 0 | 0 | 34.357 | 32.7773 | 58 | 34.357 | 55.643
|  |  |  | Ф№2 "Струя 2" | [6 empty] | 5 | 6 | 5 | 5.2 | 4.8 | 4.2 |  |  | 380 | 380 | 0 | 0 | 5.3333 | 4.7333
|  |  |  | Ф№3 "Освещение" | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 2.2 | 2 |  |  | 380 | 380 | 0 | 0 | 0 | 2.4667
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
13 | ТП-16 | ТМ-400 | 360 | Ф№1 "ул.Геофизиков" | [6 empty] | 28 | 72.4 | 34.1 | 32 | 70 | 33.5 |  |  | 381 | 380 | 0 | 0 | 44.8333 | 45.1667 | 0 | 0 | 143.6667 | 143.2667 | 0 | 0 | 85.1026 | 84.8656 | 143.6667 | 85.1026 | 274.8974
|  |  |  | Ф№2 "ул.Лесная 2,4" | [6 empty] | 14.6 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |  |  | 381 | 380 | 0 | 0 | 14.6 | 16
|  |  |  | Ф№3 "ул.Лесная 1" | [6 empty] | 7.7 | 4.7 | 12.1 | 10 | 4.5 | 15.3 |  |  | 381 | 380 | 0 | 0 | 8.1667 | 9.9333
|  |  |  | Ф№4 "ЦРБ 1" | [6 empty] | 30.6 | 37.1 | 38.1 | 35.2 | 36.2 | 40 |  |  | 381 | 380 | 0 | 0 | 35.2667 | 37.1333
|  |  |  | Ф№5 "ЦРБ 2" | [6 empty] | 60.9 | 28.9 | 32.6 | 55.1 | 25 | 25 |  |  | 381 | 380 | 0 | 0 | 40.8 | 35.0333
|  |  |  | Ф№6 "Горнолыжка" | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 381 | 381 | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
14 | ТП-17 | ТМ-400 | 360 | Ф№1 "Связь" | [6 empty] | 32 | 28 | 29.3 | 18 | 10.2 | 8.5 |  |  | 395 | 395 | 0 | 0 | 29.7667 | 12.2333 | 0 | 0 | 29.7667 | 12.2333 | 0 | 0 | 17.6326 | 7.2466 | 29.7667 | 17.6326 | 342.3674
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
15 | ТП-19 | ТМ-250 | 225 | Ф№1 "Школа" | [6 empty] | 88.8 | 65.3 | 65.9 | 78.2 | 55.6 | 63.2 |  |  | 395 | 395 | 0 | 0 | 73.3333 | 65.6667 | 0 | 0 | 73.3333 | 65.6667 | 0 | 0 | 43.4398 | 38.8984 | 73.3333 | 43.4398 | 181.5602
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Добавить замеры по Седанке
Note on B12: Автор: к52-000026810
Note on B21: Автор: к52-000026815
Note on B36: Автор: к52-000000336
Note on B41: Автор: к52-000026816
Note on B46: Автор: к52-000000361
Note on B49: Автор: к52-000014906
Note on B73: Автор: к52-0000828-1

## 12
Название энергоузла: Оссора ДЭС-12
№ п/п | диспетчерский номер и наименование ТП | мощность установленных трансформаторов, кВА | Общая мощность ТП, кВт | диспетчерское наименование фидера | Замеры нагрузки по фидерам, I(A) | [11 empty] | Замер напряжения, U(В) |  |  |  | Расчёт усреднённой нагрузки по трём фазам, Iср(A) |  |  |  | Расчёт усреднённой нагрузки по ТП, Iср(A) |  |  |  | Расчёт усреднённой нагрузки по ТП, Рср(кВт) |  |  |  | Максимальная нагрузка за год, Iср(A) | Максимальная нагрузка за год, Рср(кВт) | Резерв мощности по ТП (кВт)
[5 empty] | В летнее время | [5 empty] | В зимнее время
[5 empty] | 1000.4167 |  |  | 1000.7917 |  |  | 1000.4167 |  |  | 1000.7917 |  |  | В летнее время |  | В зимнее время |  | В летнее время |  | В зимнее время |  | В летнее время |  | В зимнее время |  | В летнее время |  | В зимнее время
[5 empty] | А | В | С | А | В | С | А | В | С | А | В | С | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917
1 | ТП-1 | ТМ-560 ТМ-630 резерв | 1071 | р/з АСУАС | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | [6 empty] | 390 | 390 |  |  | 40 | 40 | 0 | 0 | 175 | 182 | 0 | 0 | 103.6632 | 107.8098 | 0 | 0 | 182 | 107.8098 | 963.1902
|  |  |  | Заводская 24 | 6 | 8 | 7 | 12 | 15 | 15 | [6 empty] | 390 | 390 |  |  | 7 | 14 | 0 | 0
|  |  |  | Заводская, рыбкооп | 19 | 17 | 18 | 18 | 19 | 17 | [6 empty] | 390 | 390 |  |  | 18 | 18 | 0 | 0
|  |  |  | Стройцех | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | [6 empty] | 390 | 390 |  |  | 8 | 8 | 0 | 0
|  |  |  | ПРУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 390 | 390 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | р/з СВК | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | [6 empty] | 390 | 390 |  |  | 100 | 100 | 0 | 0
|  |  |  | Флот | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2 | 2 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ТП-2 | ТМ-250 | 225 | Уличное освещение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 380 | 380 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 54.5 | 0 | 0 | 34.0608 | 32.2837 | 0 | 0 | 57.5 | 34.0608 | 190.9392
|  |  |  | Северная котельная | 7 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | [6 empty] | 380 | 380 |  |  | 7 | 4 | 0 | 0
|  |  |  | Пожарная часть | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | [6 empty] | 380 | 380 |  |  | 1.5 | 1.5 | 0 | 0
|  |  |  | Советская, РОВД | 18 | 21 | 18 | 19 | 17 | 18 | [6 empty] | 380 | 380 |  |  | 19 | 18 | 0 | 0
|  |  |  | Советская, госпрмхоз | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 | 30 | [6 empty] | 380 | 380 |  |  | 30 | 31 | 0 | 0
|  |  |  | База СМУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3 | ТП-3 | ТМ-250 ТМ-250 резерв | 450 | Лукашевского | 38 | 34 | 36 | 38 | 42 | 40 | [6 empty] | 390 | 390 |  |  | 36 | 40 | 0 | 0 | 187 | 204 | 0 | 0 | 110.7716 | 120.8417 | 0 | 0 | 204 | 120.8417 | 329.1583
|  |  |  | Лукаш-го, мол.кухня | 20 | 22 | 24 | 26 | 24 | 25 | [6 empty] | 390 | 390 |  |  | 22 | 25 | 0 | 0
|  |  |  | Лукашевского 70 | 24 | 20 | 22 | 28 | 24 | 26 | [6 empty] | 390 | 390 |  |  | 22 | 26 | 0 | 0
|  |  |  | маг. Восток | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | [6 empty] | 390 | 390 |  |  | 10 | 10 | 0 | 0
|  |  |  | Советская, ср-я школа | 24 | 25 | 26 | 9 | 10 | 11 | [6 empty] | 390 | 390 |  |  | 25 | 10 | 0 | 0
|  |  |  | Школа-интернат | 10 | 11 | 9 | 25 | 27 | 23 | [6 empty] | 390 | 390 |  |  | 10 | 25 | 0 | 0
|  |  |  | Лукашевского 47 | 21 | 20 | 22 | 27 | 25 | 23 | [6 empty] | 390 | 390 |  |  | 21 | 25 | 0 | 0
|  |  |  | Гараж ЖКХ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | [6 empty] | 390 | 390 |  |  | 5 | 5 | 0 | 0
|  |  |  | "Котельная" школы | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [6 empty] | 390 | 390 |  |  | 2 | 2 | 0 | 0
|  |  |  | Строительная | 30 | 35 | 37 | 36 | 38 | 34 | [6 empty] | 390 | 390 |  |  | 34 | 36 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ТП-4 | ТМ-250 ТМ-250 резерв | 450 | Детский сад № 1 | 12 | 12 | 12 | 2 | 2 | 2 | [6 empty] | 390 | 390 |  |  | 12 | 2 | 0 | 0 | 114 | 101 | 0 | 0 | 67.5292 | 59.8285 | 0 | 0 | 114 | 67.5292 | 382.4708
|  |  |  | ОПЦ-2 | 11 | 9 | 13 | 4 | 4 | 4 | [6 empty] | 390 | 390 |  |  | 11 | 4 | 0 | 0
|  |  |  | РДК | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | [6 empty] | 390 | 390 |  |  | 1 | 2 | 0 | 0
|  |  |  | Строительная, Озерная | 28 | 32 | 30 | 30 | 31 | 32 | [6 empty] | 390 | 390 |  |  | 30 | 31 | 0 | 0
|  |  |  | Лукашевского | 30 | 28 | 32 | 30 | 31 | 29 | [6 empty] | 390 | 390 |  |  | 30 | 30 | 0 | 0
|  |  |  | р/з Оссора ввод-1 | 12 | 11 | 13 | 11 | 13 | 12 | [6 empty] | 390 | 390 |  |  | 12 | 12 | 0 | 0
|  |  |  | ОПЦ-1+Советская 74 | 16 | 20 | 18 | 22 | 18 | 20 | [6 empty] | 390 | 390 |  |  | 18 | 20 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ТП-5 | ТМ-160 | 144 | Привод аэропорта | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | [6 empty] | 390 | 390 |  |  | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 40.5 | 36.5 | 0 | 0 | 23.9906 | 21.6212 | 0 | 0 | 40.5 | 23.9906 | 120.0094
|  |  |  | Заводская 9, 11 | 8 | 7 | 9 | 9 | 7 | 8 | [6 empty] | 390 | 390 |  |  | 8 | 8 | 0 | 0
|  |  |  | Заводская, Советская | 27 | 29 | 31 | 24 | 26 | 25 | [6 empty] | 390 | 390 |  |  | 29 | 25 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6 | ТП-6 | ТМ-250 ТМ-160 резерв | 369 | КНС | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [6 empty] | 390 | 390 |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 111 | 112 | 0 | 0 | 65.7521 | 66.3445 | 0 | 0 | 112 | 66.3445 | 302.6555
|  |  |  | Уличное освещение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 390 | 390 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Советская 100 | 18 | 20 | 22 | 16 | 20 | 18 | [6 empty] | 390 | 390 |  |  | 20 | 18 | 0 | 0
|  |  |  | Госбанк | 15 | 13 | 17 | 3 | 3 | 3 | [6 empty] | 390 | 390 |  |  | 15 | 3 | 0 | 0
|  |  |  | Лукашевского 59 | 21 | 20 | 22 | 21 | 25 | 23 | [6 empty] | 390 | 390 |  |  | 21 | 23 | 0 | 0
|  |  |  | Лук-го 55, типография | 17 | 13 | 15 | 18 | 20 | 22 | [6 empty] | 390 | 390 |  |  | 15 | 20 | 0 | 0
|  |  |  | Советская 90, 88 | 17 | 22 | 21 | 24 | 28 | 26 | [6 empty] | 390 | 390 |  |  | 20 | 26 | 0 | 0
|  |  |  | Лукашевского 57 | 18 | 15 | 21 | 18 | 22 | 20 | [6 empty] | 390 | 390 |  |  | 18 | 20 | 0 | 0
7 | ТП-7 | ТМ-400 ТМ-250 резерв | 585 | Рыбцех КАМА | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | [6 empty] | 390 | 390 |  |  | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2.3694 | 2.3694 | 0 | 0 | 4 | 2.3694 | 582.6306
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
8 | ТП-8 | ТМ-180 | 162 | ДРСУ | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | [6 empty] | 390 | 390 |  |  | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2.9618 | 1.1847 | 0 | 0 | 5 | 2.9618 | 159.0382
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
9 | ТП-9 | ТМ-250 | 225 | Советская | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [6 empty] | 390 | 390 |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 15.4014 | 15.4014 | 0 | 0 | 26 | 15.4014 | 209.5986
|  |  |  | Гараж аэропорта | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | [6 empty] | 390 | 390 |  |  | 4 | 4 | 0 | 0
|  |  |  | Советская 49 А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 390 | 390 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | КДП аэропорта | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | [6 empty] | 390 | 390 |  |  | 10 | 10 | 0 | 0
|  |  |  | Передающий аэропорта | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | [6 empty] | 390 | 390 |  |  | 10 | 10 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
10 | ТП-10 | ТМ-160 ТМ-160 резерв | 288 | Лукашевского 3 -- 13 | 40 | 44 | 42 | 43 | 47 | 45 | [6 empty] | 390 | 390 |  |  | 42 | 45 | 0 | 0 | 122 | 134 | 0 | 0 | 72.2681 | 79.3764 | 0 | 0 | 134 | 79.3764 | 208.6236
|  |  |  | Центральная 14 | 22 | 18 | 20 | 24 | 28 | 26 | [6 empty] | 390 | 390 |  |  | 20 | 26 | 0 | 0
|  |  |  | Рыбинспекция | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | [6 empty] | 390 | 390 |  |  | 2 | 2 | 0 | 0
|  |  |  | Центральная 16 -- 24 | 35 | 37 | 39 | 42 | 42 | 42 | [6 empty] | 390 | 390 |  |  | 37 | 42 | 0 | 0
|  |  |  | Почтовый 3 | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 | [6 empty] | 390 | 390 |  |  | 9 | 9 | 0 | 0
|  |  |  | Лук-го,Стро-я,Озерная | 12 | 10 | 14 | 8 | 12 | 10 | [6 empty] | 390 | 390 |  |  | 12 | 10 | 0 | 0
11 | ТП-13 | ТМ-320 ТМ-320 резерв | 576 | Южная котельная | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | [6 empty] | 390 | 390 |  |  | 70 | 70 | 0 | 0 | 228 | 241 | 0 | 0 | 135.0584 | 142.7591 | 0 | 0 | 241 | 142.7591 | 433.2409
|  |  |  | Лукашевского 65А, 69 | 32 | 35 | 38 | 38 | 36 | 40 | [6 empty] | 390 | 390 |  |  | 35 | 38 | 0 | 0
|  |  |  | Лукашевского 67 | 10 | 9 | 11 | 11 | 15 | 13 | [6 empty] | 390 | 390 |  |  | 10 | 13 | 0 | 0
|  |  |  | Лукашевского 100 | 12 | 10 | 14 | 12 | 14 | 13 | [6 empty] | 390 | 390 |  |  | 12 | 13 | 0 | 0
|  |  |  | Радиостанция р/з | 28 | 30 | 32 | 29 | 31 | 30 | [6 empty] | 390 | 390 |  |  | 30 | 30 | 0 | 0
|  |  |  | Лукашевского 71 | 10 | 12 | 11 | 12 | 16 | 14 | [6 empty] | 390 | 390 |  |  | 11 | 14 | 0 | 0
|  |  |  | Советская, магазин | 24 | 25 | 26 | 24 | 25 | 26 | [6 empty] | 390 | 390 |  |  | 25 | 25 | 0 | 0
|  |  |  | Лукашевского 69А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 390 | 390 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Южный микрорайон | 32 | 36 | 37 | 39 | 40 | 35 | [6 empty] | 390 | 390 |  |  | 35 | 38 | 0 | 0
|  |  |  | Гараж ЖКХ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
12 | ТП-15 | ТМ-160 | 144 | Госпромхоз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 390 | 390 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 66 | 0 | 0 | 40.2806 | 39.0959 | 0 | 0 | 68 | 40.2806 | 103.7194
|  |  |  | Котельная ГПХ | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | [6 empty] | 390 | 390 |  |  | 24 | 24 | 0 | 0
|  |  |  | Советская, ГМС | 44 | 43 | 45 | 40 | 44 | 42 | [6 empty] | 390 | 390 |  |  | 44 | 42 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
13 | ТП-16 | ТМ-160 ТМ-160 резерв | 288 | Администрация | 27 | 29 | 31 | 29 | 26 | 29 | [6 empty] | 390 | 390 |  |  | 29 | 28 | 0 | 0 | 39 | 38 | 0 | 0 | 23.1021 | 22.5097 | 0 | 0 | 39 | 23.1021 | 264.8979
|  |  |  | Здание РУС | 10 | 9 | 11 | 10 | 10 | 10 | [6 empty] | 390 | 390 |  |  | 10 | 10 | 0 | 0
|  |  |  | Общежитие ООО ДЭК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 390 | 390 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
14 | ТП-17 | ТМ-160 ТМ-160 резерв | 288 | ЦРБ | 22 | 27 | 26 | 14 | 16 | 15 | [6 empty] | 390 | 390 |  |  | 25 | 15 | 0 | 0 | 34 | 27 | 0 | 0 | 20.1403 | 15.9938 | 0 | 0 | 34 | 20.1403 | 267.8597
|  |  |  | Тубдиспансер | 7 | 9 | 8 | 11 | 10 | 12 | [6 empty] | 390 | 390 |  |  | 8 | 11 | 0 | 0
|  |  |  | Гараж ЦРБ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 390 | 390 |  |  | 1 | 1 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
15 | ТП-20 | ТМ-100 | 90 | Скважина воды-1 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | [6 empty] | 390 | 390 |  |  | 28 | 28 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 16.5861 | 16.5861 | 0 | 0 | 28 | 16.5861 | 73.4139
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
16 | ТП-21 | ТМ-160 ТМ-160 резерв | 288 | Орбита | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | [6 empty] | 390 | 390 |  |  | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2.3694 | 2.3694 | 0 | 0 | 4 | 2.3694 | 285.6306
|  |  |  | Административный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
17 | ТП-22 | ТМ-160 | 144 | Скважина воды-2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | [6 empty] | 390 | 390 |  |  | 2.2 | 2.2 | 0 | 0 | 2.2 | 2.2 | 0 | 0 | 1.3032 | 1.3032 | 0 | 0 | 2.2 | 1.3032 | 142.6968
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
18 | ТП-26 | ТМ-400 | 360 | Очистные сооружения | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | [6 empty] | 390 | 390 |  |  | 40 | 40 | 0 | 0 | 264 | 280 | 0 | 0 | 156.3834 | 165.8612 | 0 | 0 | 280 | 165.8612 | 194.1388
|  |  |  | Строительная 43 | 29 | 31 | 30 | 30 | 34 | 32 | [6 empty] | 390 | 390 |  |  | 30 | 32 | 0 | 0
|  |  |  | Строительная 45 | 31 | 32 | 33 | 30 | 34 | 32 | [6 empty] | 390 | 390 |  |  | 32 | 32 | 0 | 0
|  |  |  | Строительная 47, 49 | 34 | 36 | 38 | 38 | 39 | 37 | [6 empty] | 390 | 390 |  |  | 36 | 38 | 0 | 0
|  |  |  | Лукашевского 66 | 32 | 30 | 34 | 34 | 36 | 35 | [6 empty] | 390 | 390 |  |  | 32 | 35 | 0 | 0
|  |  |  | Лукашевского 68 | 30 | 29 | 31 | 34 | 37 | 37 | [6 empty] | 390 | 390 |  |  | 30 | 36 | 0 | 0
|  |  |  | Строительная 41 | 32 | 30 | 34 | 34 | 36 | 35 | [6 empty] | 390 | 390 |  |  | 32 | 35 | 0 | 0
|  |  |  | Строительная 39 | 30 | 34 | 32 | 32 | 32 | 32 | [6 empty] | 390 | 390 |  |  | 32 | 32 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
19 | ТП-27 | ТМ-400 ТМ-400 резерв | 720 | Всё эл. оборудование | 162 | 176 | 178 | 162 | 176 | 178 | [6 empty] | 390 | 390 |  |  | 172 | 172 | 0 | 0 | 172 | 172 | 0 | 0 | 101.8862 | 101.8862 | 0 | 0 | 172 | 101.8862 | 618.1138
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
20 | ТП-28 | ТМ-40 | 36 | маг. Причал | 20 | 18 | 22 | 20 | 19 | 21 | [6 empty] | 380 | 380 |  |  | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 11.8472 | 11.8472 | 0 | 0 | 20 | 11.8472 | 24.1528
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
21 | ТП-29 | ТМ-160 | 144 | р/з Оссора | 12 | 12 | 12 | 14 | 10 | 12 | [6 empty] | 390 | 390 |  |  | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 7.1083 | 7.1083 | 0 | 0 | 12 | 7.1083 | 136.8917
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
22 | ТП-30 | ТМ-630 | 567 | р/з Орочён | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | [6 empty] | 390 | 390 |  |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.3694 | 0 | 0 | 4 | 2.3694 | 564.6306
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Note on B21: Автор: к52-000014951
Note on B48: Автор: к52-000014951
Note on B74: Автор: к52-000014951
Note on B80: Автор: к52-000014951
Note on B115: Автор: к52-000026913

## Эссо
Название энергоузла БСУ Средне-Камчатский ЭР с. Эссо Зимний период - февраль 2017 г.
№ п/п | диспетчерский номер и наименование ТП | мощность установленных трансформаторов, кВА | Общая мощность ТП, кВт | диспетчерское наименование фидера | Замеры нагрузки по фидерам, I(A) | [11 empty] | Замер напряжения, U(В) |  |  |  | Расчёт усреднённой нагрузки по трём фазам, Iср(A) |  |  |  | Расчёт усреднённой нагрузки по ТП, Iср(A) |  |  |  | Расчёт усреднённой нагрузки по ТП, Рср(кВт) |  |  |  | Максимальная нагрузка за год, Iср(A) | Максимальная нагрузка за год, Рср(кВт) | Резерв мощности по ТП (кВт)
[5 empty] | В летнее время | [5 empty] | В зимнее время
[5 empty] | 1000.4167 |  |  | 1000.7917 |  |  | 1000.4167 |  |  | 1000.7917 |  |  | В летнее время |  | В зимнее время |  | В летнее время |  | В зимнее время |  | В летнее время |  | В зимнее время |  | В летнее время |  | В зимнее время
[5 empty] | А | В | С | А | В | С | А | В | С | А | В | С | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917
1 | ТП-2 | ТМ-250 | 225 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.6667 | 68.0333 | 0 | 0 | 55.4845 | 40.3003 | 0 | 0 | 93.6667 | 55.4845 | 169.5155
|  |  |  | "Тундровая-1" | 35.2 | 50 | 35.7 | 28.3 | 38.7 | 34.7 | [6 empty] | 235 | 236 | 234 | 235 | 40.3 | 33.9 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | "Совхозная" | 41.6 | 49 | 45.4 | 22.3 | 24.4 | 23.7 | [6 empty] | 235 | 236 | 235 | 235 | 45.3333 | 23.4667 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | "Тундровая-2" | 8.7 | 1.4 | 14 | 8.4 | 4.8 | 18.8 | [6 empty] | 235 | 236 | 235 | 235 | 8.0333 | 10.6667 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ТП-3 | ТМ=250 | 225 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.4 | 56.3 | 0 | 0 | 52.3647 | 33.3499 | 0 | 0 | 88.4 | 52.3647 | 172.6353
|  |  |  | "Терешковой" | 49.8 | 50 | 60.7 | 15.5 | 21.6 | 27.5 | [6 empty] | 239 | 240 | 237 | 237 | 53.5 | 21.5333 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | "Ленина" | 11.1 | 6.6 | 4.7 | 8.8 | 7.6 | 4.3 | [6 empty] | 239 | 240 | 238 | 238 | 7.4667 | 6.9 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | "м-н Заря" | 14.3 | 26.1 | 32.8 | 15.1 | 23.3 | 26.3 | [6 empty] | 239 | 240 | 238 | 238 | 24.4 | 21.5667 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | "Худ.школа" | 0.7 | 8.1 | 0.3 | 0 | 6.3 | 0 | [6 empty] | 239 | 239 | 239 | 239 | 3.0333 | 6.3 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3 | ТП-4 | ТМ-160 | 144 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5667 | 13.9667 | 0 | 0 | 15.7371 | 8.2733 | 0 | 0 | 26.5667 | 15.7371 | 128.2629
|  |  |  | "Насосная" | 8.3 | 7.6 | 7.9 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | [6 empty] | 245 | 245 | 245 | 245 | 7.9333 | 7.3667 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | "МОПКХ" | 17.9 | 16 | 6.8 | 3.8 | 9 | 1.5 | [6 empty] | 245 | 245 | 245 | 245 | 13.5667 | 4.7667 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | "Тепло Земли" | 1.3 | 2.6 | 11.3 | 0.6 | 1.1 | 3.8 | [6 empty] | 245 | 245 | 245 | 245 | 5.0667 | 1.8333 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ТП-5 | ТМ-250 | 225 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.5 | 55.6333 | 0 | 0 | 32.8761 | 32.955 | 0 | 0 | 55.6333 | 32.955 | 192.045
|  |  |  | "Интернат" | 8.6 | 24.4 | 11.4 | 9 | 23.7 | 15.4 | [6 empty] | 240 | 239 | 239 | 239 | 14.8 | 16.0333 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | "14-ти кв. Дом" | 5.2 | 1.6 | 2.4 | 5.4 | 3.6 | 8.8 | [6 empty] | 240 | 239 | 239 | 239 | 3.0667 | 5.9333 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | "12-ти кв. Дом" | 16.6 | 17.4 | 16 | 15.1 | 9.3 | 12.5 | [6 empty] | 240 | 239 | 239 | 239 | 16.6667 | 12.3 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | "Набережная" | 8.1 | 27.8 | 27 | 9.9 | 26.7 | 27.5 | [6 empty] | 240 | 239 | 239 | 239 | 20.9667 | 21.3667 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ТП-6 | ТМ-250 | 225 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.1333 | 38.9 | 0 | 0 | 49.8373 | 23.0429 | 0 | 0 | 84.1333 | 49.8373 | 175.1627
|  |  |  | "Больница" | 39 | 31.1 | 57.1 | 7.1 | 8.7 | 21.8 | [6 empty] | 233 | 235 | 233 | 233 | 42.4 | 12.5333 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | "Нагорная" | 16.6 | 2.7 | 11.4 | 18.7 | 5.3 | 11.3 | [6 empty] | 233 | 235 | 233 | 233 | 10.2333 | 11.7667 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | "Детский сад" | 7.4 | 27 | 14.3 | 3.9 | 15.2 | 10 | [6 empty] | 233 | 235 | 233 | 233 | 16.2333 | 9.7 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | "Аптека" | 18.8 | 14.2 | 12.8 | 6 | 2.2 | 6.5 | [6 empty] | 233 | 235 | 233 | 233 | 15.2667 | 4.9 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6 | ТП-7 | ТМ-250 | 225 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 10.45 | 0 | 0 | 5.509 | 6.1902 | 0 | 0 | 10.45 | 6.1902 | 218.8098
|  |  |  | "База МОПКХ" | 0.5 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | [6 empty] | 235 | 235 | 235 | 235 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | "БИЛАЙН" | 7.1 | 11.4 | 0.1 | 6.6 | 6.9 | 0 | [6 empty] | 235 | 235 | 235 | 235 | 6.2 | 6.75 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | "Козлов" | 2.6 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | [6 empty] | 235 | 235 | 235 | 235 | 2.6 | 3.3 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
7 | ТП-8 | ТМ-160 | 144 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.6667 | 28.15 | 0 | 0 | 22.3123 | 16.675 | 0 | 0 | 37.6667 | 22.3123 | 121.6877
|  |  |  | "КНС" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 231 | 232 | 231 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | "Муз.школа" | 24.4 | 25 | 9.4 | 6.4 | 15.2 | 5 | [6 empty] | 231 | 232 | 231 | 231 | 19.6 | 8.8667 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | "Горнолыжня база" | 0.7 | 10 | 0.3 | 0.3 | 4.4 | 0 | [6 empty] | 231 | 232 | 231 | 231 | 3.6667 | 2.35 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | "Лесная" | 8.4 | 12.6 | 2.1 | 6.9 | 15.5 | 10.1 | [6 empty] | 231 | 232 | 231 | 231 | 7.7 | 10.8333 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | "Березовая" | 9.1 | 2.3 | 8.7 | 6.3 | 3.4 | 8.6 | [6 empty] | 231 | 232 | 231 | 231 | 6.7 | 6.1 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
8 | ТП-9 | ТМ-250 | 225 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6667 | 18.5333 | 0 | 0 | 8.0956 | 10.9784 | 0 | 0 | 18.5333 | 10.9784 | 214.0216
|  |  |  | "ПАРАМУШИР" | 3.1 | 7.4 | 30.5 | 10.5 | 8.9 | 36.2 | [6 empty] | 236 | 236 | 236 | 236 | 13.6667 | 18.5333 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
9 | ТП-10 | ТМ-400 | 360 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 85.7333 | 0 | 0 | 67.5292 | 50.7851 | 0 | 0 | 114 | 67.5292 | 292.4708
|  |  |  | "Советская" | 44.1 | 41.6 | 37.1 | 33.8 | 21.5 | 26.3 | [6 empty] | 232 | 233 | 233 | 233 | 40.9333 | 27.2 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | "Мостовая" | 34.7 | 91.4 | 41.4 | 33.7 | 71.2 | 38.7 | [6 empty] | 232 | 233 | 233 | 233 | 55.8333 | 47.8667 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | "Дом пристарелых" | 3.4 | 33.6 | 14.7 | 2.7 | 20.4 | 8.9 | [6 empty] | 232 | 233 | 233 | 233 | 17.2333 | 10.6667 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
10 | ТП-11 | ТМ-160 | 144 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6667 | 10.4 | 0 | 0 | 5.1338 | 6.1606 | 0 | 0 | 10.4 | 6.1606 | 137.8394
|  |  |  | "Молочный цех" | 8.9 | 8.4 | 8.7 | 9.8 | 10.1 | 11.3 | [6 empty] | 231 | 231 | 231 | 231 | 8.6667 | 10.4 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | "Коровник" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 231 | 231 | 231 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
11 | ТП-12 | ТМ-160 | 144 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.65 | 24.8667 | 0 | 0 | 25.8566 | 14.7301 | 0 | 0 | 43.65 | 25.8566 | 118.1434
|  |  |  | "ДРСУ" | 0 | 2.6 | 2.1 | 0.3 | 0.9 | 0 | [6 empty] | 235 | 235 | 235 | 235 | 2.35 | 0.6 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | "Нагорная 50" | 10.9 | 21.4 | 10.7 | 12.4 | 21.2 | 9 | [6 empty] | 235 | 235 | 235 | 235 | 14.3333 | 14.2 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | "Нагорная МЧС" | 20.3 | 24.3 | 36.3 | 6.6 | 8.6 | 15 | [6 empty] | 235 | 235 | 235 | 235 | 26.9667 | 10.0667 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
12 | ТП-13 | ТМ-250 | 225 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.3 | 35.5333 | 0 | 0 | 22.0951 | 21.0486 | 0 | 0 | 37.3 | 22.0951 | 202.9049
|  |  |  | "60-лет СССР" | 38.4 | 23 | 12.3 | 23.6 | 27.5 | 15.1 | [6 empty] | 233 | 233 | 233 | 233 | 24.5667 | 22.0667 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | "Южная" | 1.9 | 4.9 | 6.9 | 3.1 | 4.6 | 7.4 | [6 empty] | 233 | 233 | 233 | 233 | 4.5667 | 5.0333 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | "РДК" | 3 | 1.9 | 2.5 | 2.7 | 3.4 | 2.4 | [6 empty] | 233 | 233 | 233 | 233 | 2.4667 | 2.8333 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | "Телевидение" | 5.7 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | [6 empty] | 233 | 233 | 233 | 233 | 5.7 | 5.6 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
13 | ТП-15 | ТМ-630 | 567 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.6667 | 39.9 | 0 | 0 | 67.9241 | 23.6352 | 0 | 0 | 114.6667 | 67.9241 | 499.0759
|  |  |  | "МТС" | 1.7 | 3 | 1.7 | 1.6 | 2.8 | 1.5 | [6 empty] | 242 | 245 | 242 | 242 | 2.1333 | 1.9667 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | "ПЕКАРНЯ" | 73.1 | 136.4 | 95.4 | 18.9 | 30 | 22.5 | [6 empty] | 242 | 245 | 242 | 242 | 101.6333 | 23.8 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | "Мостовая" | 4 | 28 | 0.7 | 7.3 | 26.2 | 3.6 | [6 empty] | 242 | 245 | 242 | 242 | 10.9 | 12.3667 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | "Гараж" | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 2.1 | 2.3 | [6 empty] | 244 | 244 | 244 | 244 | 0 | 1.7667 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
14 | ТП-17 | ТМ-250 | 225 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.2333 | 57.0333 | 0 | 0 | 35.6799 | 33.7843 | 0 | 0 | 60.2333 | 35.6799 | 189.3201
|  |  |  | "Солнечный" | 19.3 | 25 | 42.7 | 18.1 | 20.5 | 44.6 | [6 empty] | 245 | 245 | 245 | 245 | 29 | 27.7333 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | "12-ти кв. Дома" | 26 | 25.9 | 21.1 | 24.1 | 25 | 16.1 | [6 empty] | 245 | 245 | 245 | 245 | 24.3333 | 21.7333 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | "пер. Школьный" | 6.3 | 11.4 | 3 | 7.4 | 9.3 | 6 | [6 empty] | 245 | 245 | 245 | 245 | 6.9 | 7.5667 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
15 | ТП-18 | ТМ-160 | 144 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4.9667 | 0 | 0 | 2.9618 | 2.9421 | 0 | 0 | 5 | 2.9618 | 141.0382
|  |  |  | "Общий" | 1.6 | 4 | 1.6 | 2.8 | 4.3 | 2.1 | [6 empty] | 232 | 232 | 232 | 232 | 2.4 | 3.0667 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | "приют СКАРА" | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 1.9 | [6 empty] | 232 | 232 | 232 | 232 | 2.6 | 1.9 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
16 | ТП-19 | ТМ-160 | 144 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 13.0667 | 0 | 0 | 4.6204 | 7.7402 | 0 | 0 | 13.0667 | 7.7402 | 136.2598
|  |  |  | "Насосная" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 235 | 235 | 235 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | "60-лет СССР" | 7.7 | 9 | 6.7 | 14.3 | 10.8 | 14.1 | [6 empty] | 235 | 235 | 235 | 235 | 7.8 | 13.0667 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
17 | ТП-20 | ТМ-250 | 225 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 6.85 | 0 | 0 | 2.4879 | 4.0577 | 0 | 0 | 6.85 | 4.0577 | 220.9423
|  |  |  | "Пилорама" | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.9 | 0 | [6 empty] | 233 | 233 | 233 | 233 | 0 | 0.575 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | "АЭРОПОРТ" | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.9 | 0.25 | [6 empty] | 233 | 233 | 233 | 233 | 0.1 | 0.575 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | "ИП Яценко" | 0.9 | 7.3 | 0 | 0 | 5.3 | 6.1 | [6 empty] | 233 | 233 | 233 | 233 | 4.1 | 5.7 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
18 | ТП-21 | ТМ-160 | 144 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.7333 | 54.3667 | 0 | 0 | 24.7212 | 32.2047 | 0 | 0 | 54.3667 | 32.2047 | 111.7953
|  |  |  | "Зеленая" | 2 | 10.4 | 4.1 | 7.9 | 8.9 | 10 | [6 empty] | 231 | 231 | 231 | 231 | 5.5 | 8.9333 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | "Южная" | 6.4 | 25.4 | 9.4 | 8.5 | 19.8 | 14.1 | [6 empty] | 231 | 231 | 231 | 231 | 13.7333 | 14.1333 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | "Березовая прав." | 12.6 | 7.6 | 8 | 12 | 9.9 | 16 | [6 empty] | 231 | 231 | 231 | 231 | 9.4 | 12.6333 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | "Березовая лев." | 22.9 | 9 | 7.4 | 26.6 | 19.3 | 10.1 | [6 empty] | 231 | 231 | 231 | 231 | 13.1 | 18.6667 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
19 | ТП-22 | ТМ-100 | 90 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 12.1333 | 0 | 0 | 9.0631 | 7.1873 | 0 | 0 | 15.3 | 9.0631 | 80.9369
|  |  |  | "Зеленая" | 16.9 | 16.1 | 12.9 | 11.7 | 12.8 | 11.9 | [6 empty] | 233 | 233 | 233 | 233 | 15.3 | 12.1333 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
20 | ТП-23 | ТМ-160 | 144 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8.8854 | 0 | 0 | 15 | 8.8854 | 135.1146
|  |  |  | "Насосная школы" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | [6 empty] | 231 | 231 | 231 | 231 | 0 | 15 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Note on B12: Автор: К52-000003558
Note on B32: Автор: к52-000026116
Note on B72: Автор: к52-000014557
Note on B152: Автор: к52-000014555
Note on B172: Автор: к52-000014554
Note on B272: Автор: к52-000026105

## 14
Название энергоузла: Атласово ДЭС-14
№ п/п | диспетчерский номер и наименование ТП | мощность установленных трансформаторов, кВА | Общая мощность ТП, кВт | диспетчерское наименование фидера | Замеры нагрузки по фидерам, I(A) | [11 empty] | Замер напряжения, U(В) |  |  |  | Расчёт усреднённой нагрузки по трём фазам, Iср(A) |  |  |  | Расчёт усреднённой нагрузки по ТП, Iср(A) |  |  |  | Расчёт усреднённой нагрузки по ТП, Рср(кВт) |  |  |  | Максимальная нагрузка за год, Iср(A) | Максимальная нагрузка за год, Рср(кВт) | Резерв мощности по ТП (кВт)
[5 empty] | В летнее время | [5 empty] | В зимнее время
[5 empty] | 1000.4167 |  |  | 1000.7917 |  |  | 1000.4167 |  |  | 1000.7917 |  |  | В летнее время |  | В зимнее время |  | В летнее время |  | В зимнее время |  | В летнее время |  | В зимнее время |  | В летнее время |  | В зимнее время
[5 empty] | А | В | С | А | В | С | А | В | С | А | В | С | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917
1 | ТП-2 | ТМ-100 | 90 | 1-Лесная | 14 | 26 | 31 | 14 | 4 | 23 | 25 | 33 | 21 | 70 | 22.5 | 230 | 223 | 222 | 215 | 222 | 23.6667 | 13.6667 | 26.3333 | 107.5 | 47.4333 | 28.8 | 54.1667 | 145.6667 | 28.0977 | 17.06 | 32.0862 | 86.2873 | 145.6667 | 86.2873 | 3.7127
|  |  |  | 2-Новая | 24 | 25 | 4 | 4.7 | 24.5 | 6.8 | 4 | 31 | 8 | 15 | 33 | 5.5 | 223 | 222 | 215 | 222 | 17.6667 | 12 | 14.3333 | 17.8333
|  |  |  | 3-Зона | 2.6 | 3.5 | 6.5 | 2.5 | 3.4 | 1.4 | 3.5 | 4.5 | 2.5 | 3.5 | 13 | 11.5 | 223 | 222 | 215 | 222 | 4.2 | 2.4333 | 3.5 | 9.3333
|  |  |  | 4-Фортуна | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 11 | 0 | 223 | 222 | 215 | 222 | 1.9 | 0.7 | 10 | 11
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ТП-3 | ТМ-250 | 225 | 1-ул. Освещение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6.5 | 4 | 232 | 232 | 228 | 229 | 0 | 0 | 5.3333 | 5.1667 | 54.1667 | 2.1667 | 13.1667 | 12.6667 | 32.0862 | 1.2834 | 7.7994 | 7.5032 | 54.1667 | 32.0862 | 192.9138
|  |  |  | 2-ДОП | 52 | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 4.5 | 232 | 232 | 228 | 229 | 52.3333 | 0 | 4.5 | 4.5
|  |  |  | 3- охрана Камчатских лесов | 1.5 | 3.6 | 0.4 | 2.5 | 0 | 0.2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 232 | 232 | 228 | 229 | 1.8333 | 2.1667 | 3.3333 | 3
3 | ТП-4 | ТМ-160 | 144 | 1- КамМтЛес | 0 | 0 | 0,,3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 228 | 228 | 230 | 0,,3 | 0.1 | 0 | 0 | 7.0333 | 3.9 | 24 | 25.6667 | 4.1663 | 2.3102 | 14.2167 | 15.2039 | 25.6667 | 15.2039 | 128.7961
|  |  |  | 2-ДРСУ-4 | 16.8 | 0.8 | 3.5 | 2.7 | 8 | 0.7 | 30 | 15 | 27 | 32 | 14.5 | 30.5 | 228 | 228 | 228 | 230 | 7.0333 | 3.8 | 24 | 25.6667
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ТП-5 | ТМ-160 | 144 | 1-Свободная | 19 | 51 | 28 | 7 | 13 | 12.7 | 48 | 27 | 8 | 15 | 14 | 31 | 227 | 229 | 227 | 216 | 32.6667 | 10.9 | 27.6667 | 20 | 63.5 | 46.5667 | 64.8333 | 62.6667 | 37.6149 | 27.5843 | 38.4048 | 37.1213 | 64.8333 | 38.4048 | 105.5952
|  |  |  | 2-Ломоносова | 15.5 | 18 | 19 | 21 | 13.5 | 32 | 13 | 45 | 17 | 21 | 19.5 | 22.5 | 227 | 229 | 227 | 216 | 17.5 | 22.1667 | 25 | 21
|  |  |  | 3-Толстого | 14 | 15 | 11 | 10.5 | 19 | 11 | 4.5 | 23 | 9 | 21 | 11.5 | 32.5 | 227 | 229 | 227 | 216 | 13.3333 | 13.5 | 12.1667 | 21.6667
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ТП-6 | ТМ-160 | 144 | 1-Ленинградская | 17 | 24 | 35.6 | 18.9 | 10 | 23.7 | 133 | 130 | 97 | 37.6 | 21.5 | 31.5 | 225 | 226 | 225 | 226 | 25.5333 | 17.5333 | 120 | 30.2 | 39.6333 | 43.2 | 169.1667 | 79.8333 | 23.4773 | 25.59 | 100.2078 | 47.2902 | 169.1667 | 100.2078 | 43.7922
|  |  |  | 2-Октябрьская | 8.5 | 15 | 5.7 | 9.8 | 15 | 6.2 | 15 | 48 | 8.5 | 21.4 | 42 | 15.5 | 225 | 226 | 225 | 226 | 9.7333 | 10.3333 | 23.8333 | 26.3
|  |  |  | 3-Рыбкооп | 2.5 | 0.1 | 10.5 | 14.2 | 10.5 | 21.3 | 8 | 6.5 | 42 | 4 | 2 | 39 | 225 | 226 | 225 | 226 | 4.3667 | 15.3333 | 18.8333 | 15
|  |  |  | 4-ул. Освещение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 2 | 8 | 9 | 8 | 8 | 225 | 226 | 225 | 226 | 0 | 0 | 6.5 | 8.3333
6 | ТП-7 | ТМ-160 | 144 | 1-Московская | 32.4 | 105 | 17.4 | 15.6 | 14.1 | 24.2 | 24 | 8 | 5.5 | 20 | 22 | 32 | 228 | 230 | 230 | 231 | 51.6 | 17.9667 | 12.5 | 24.6667 | 94.4 | 71.7333 | 88.4 | 108.3333 | 55.9189 | 42.4921 | 52.3647 | 64.1725 | 108.3333 | 64.1725 | 79.8275
|  |  |  | 2-Юбилейная | 13.2 | 22.2 | 14.4 | 20.5 | 23.6 | 11.3 | 22 | 18 | 9.2 | 48.5 | 19 | 27.5 | 228 | 230 | 230 | 231 | 16.6 | 18.4667 | 16.4 | 31.6667
|  |  |  | 3-Мирная | 17.1 | 11.9 | 12.9 | 17.3 | 7.5 | 8 | 27.5 | 16.5 | 33.5 | 38 | 22.5 | 12.5 | 228 | 230 | 230 | 231 | 13.9667 | 10.9333 | 25.8333 | 24.3333
|  |  |  | 4-Северный | 11.1 | 5 | 20.6 | 25.5 | 28 | 19.6 | 36 | 8 | 57 | 25.5 | 20 | 37.5 | 228 | 230 | 230 | 231 | 12.2333 | 24.3667 | 33.6667 | 27.6667
7 | ТП-7 | ЗРУ-6 |  | 1-Стадион | [6 empty] | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 8.9 | 9.4 | 0 | 0 | 37.5 | 38 | 0 | 0 | 368.2773 | 373.1877 | 38 | 373.1877 | -373.1877
|  |  |  | 2-Школа | [6 empty] | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 14 | 14
|  |  |  | 13-Лазо | [6 empty] | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 14.6 | 14.6

## 16
Название энергоузла: Козыревск ДЭС-16
№ п/п | диспетчерский номер и наименование ТП | мощность установленных трансформаторов, кВА | Общая мощность ТП, кВт | диспетчерское наименование фидера | Замеры нагрузки по фидерам, I(A) | [7 empty] | Замер напряжения, U(В) |  |  |  | Расчёт усреднённой нагрузки по трём фазам, Iср(A) |  |  |  | Расчёт усреднённой нагрузки по ТП, Iср(A) |  |  |  | Расчёт усреднённой нагрузки по ТП, Рср(кВт) |  |  |  | Максимальная нагрузка за год, Iср(A) | Максимальная нагрузка за год, Рср(кВт) | Резерв мощности по ТП (кВт)
[5 empty] | В летнее время | [5 empty] | В зимнее время
[5 empty] | 1000.4167 |  |  | 1000.7917 |  |  | 1000.4167 | 1000.7917 | В летнее время |  | В зимнее время |  | В летнее время |  | В зимнее время |  | В летнее время |  | В зимнее время |  | В летнее время |  | В зимнее время
[5 empty] | А | В | С | А | В | С |  |  | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917
1 | ТП-2 | ТМ-160 | 144 | 1- Саратоа | 2 | 16 | 1 | 4 | 12 | 11 |  |  | 380 | 380 | 380 | 380 | 6.3333 | 9 | 0 | 0 | 62 | 62.6667 | 0 | 0 | 36.7264 | 37.1213 | 0 | 0 | 62.6667 | 37.1213 | 106.8787
|  |  |  | 2- Комсомольская | 27 | 10 | 30 | 25 | 11 | 30 |  |  | 380 | 380 | 380 | 380 | 22.3333 | 22 | 0 | 0
|  |  |  | 3-Безымянная | 35 | 9 | 19 | 33 | 10 | 14 |  |  | 380 | 380 | 380 | 380 | 21 | 19 | 0 | 0
|  |  |  | 4- Саратовская (маг) | 8 | 12 | 17 | 8 | 16 | 14 |  |  | 380 | 380 | 380 | 380 | 12.3333 | 12.6667 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ТП-3 | ТМ-250 |  | 1- Рама | [6 empty] | По 6 кВ отключено | [5 empty] | 0 | 0 | По 6 кВ отключено | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3 | ТП-4 | ТМ-160 | 144 | 1-Советская | 40 | 80 | 23 | 32 | 65 | 19 |  |  | 380 | 380 | 380 | 380 | 47.6667 | 38.6667 | 0 | 0 | 47.6667 | 38.6667 | 0 | 0 | 28.2359 | 22.9046 | 0 | 0 | 47.6667 | 28.2359 | 115.7641
|  |  |  | 2-Пекарня | [8 empty] | 380 | 380 | 380 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ТП-5 | ТМ-180 | 162 | 1-Больница | 9 | 17 | 18 | 12 | 11 | 20 |  |  | 380 | 380 | 380 | 380 | 14.6667 | 14.3333 | 0 | 0 | 76.3333 | 67.6667 | 0 | 0 | 45.2169 | 40.0831 | 0 | 0 | 76.3333 | 45.2169 | 116.7831
|  |  |  | 2-Новая(увал)/Октябрь(маг) | 13 | 15 | 24 | 10 | 18 | 24 |  |  | 380 | 380 | 380 | 380 | 17.3333 | 17.3333 | 0 | 0
|  |  |  | 3-Служебный | [8 empty] | 380 | 380 | 380 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 4-АЗС | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  | 380 | 380 | 380 | 380 | 1 | 1.3333 | 0 | 0
|  |  |  | 5-Новая (маг) | 15 | 15 | 22 | 10 | 8 | 18 |  |  | 380 | 380 | 380 | 380 | 17.3333 | 12 | 0 | 0
|  |  |  | 6-Октябрь(увал) | 20 | 9 | 20 | 9 | 3 | 20 |  |  | 380 | 380 | 380 | 380 | 16.3333 | 10.6667 | 0 | 0
|  |  |  | 2 эт. (ведом) | 3 | 12 | 14 | 6 | 10 | 20 |  |  | 380 | 380 | 380 | 380 | 9.6667 | 12 | 0 | 0
5 | ТП-6 | ТМ-160 | 144 | 1-Советская | 52 | 32 | 48 | 38 | 21 | 30 |  |  | 380 | 380 | 380 | 380 | 44 | 29.6667 | 0 | 0 | 65.6667 | 51.6667 | 0 | 0 | 38.8984 | 30.6053 | 0 | 0 | 65.6667 | 38.8984 | 105.1016
|  |  |  | 2-ДРСУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  | 380 | 380 | 380 | 380 | 1 | 1.3333 | 0 | 0
|  |  |  | 3-Ленинская | 34 | 12 | 16 | 31 | 12 | 19 |  |  | 380 | 380 | 380 | 380 | 20.6667 | 20.6667 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6 | ТП-7 | ТМ-160 | 144 | 1- Новая 49-51 | 10 | 1 | 4 | 8 | 4 | 3 |  |  | 380 | 380 | 380 | 380 | 5 | 5 | 0 | 0 | 12.6667 | 10 | 0 | 0 | 7.5032 | 5.9236 | 0 | 0 | 12.6667 | 7.5032 | 136.4968
|  |  |  | 2-Лесная | 5 | 4 | 2 | 8 | 5 | 2 |  |  | 380 | 380 | 380 | 380 | 3.6667 | 5 | 0 | 0
|  |  |  | 3-Котельная +Лесхоз | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 380 | 380 | 380 | 380 | 4 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
7 | ТП-8 | ТМ-250 | 225 | 1- Белинского | 30 | 14 | 15 | 28 | 24 | 22 |  |  | 380 | 380 | 380 | 380 | 19.6667 | 24.6667 | 0 | 0 | 57.3333 | 56.6667 | 0 | 0 | 33.9621 | 33.5671 | 0 | 0 | 57.3333 | 33.9621 | 191.0379
|  |  |  | 2-Островского | 33 | 23 | 23 | 30 | 18 | 24 |  |  | 380 | 380 | 380 | 380 | 26.3333 | 24 | 0 | 0
|  |  |  | 3- Чехова | 7 | 10 | 17 | 10 | 8 | 6 |  |  | 380 | 380 | 380 | 380 | 11.3333 | 8 | 0 | 0
8 | ТП-9 | ТМ-160 | 144 | 1- Советская | 26 | 34 | 38 | 20 | 29 | 28 |  |  | 380 | 380 | 380 | 380 | 32.6667 | 25.6667 | 0 | 0 | 43.6667 | 35.3333 | 0 | 0 | 25.8664 | 20.9301 | 0 | 0 | 43.6667 | 25.8664 | 118.1336
|  |  |  | 2- 2Й Рабочий | 9 | 19 | 5 | 8 | 14 | 7 |  |  | 380 | 380 | 380 | 380 | 11 | 9.6667 | 0 | 0
|  |  |  | 3-Комсомольсепя | от ТП дет. Сад |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 380 | 380 | 380 | 380 | от ТП дет. Сад | 0 | 0 | 0
9 | ТП-Аэропорт | ТМ- 160 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 380 | 380 | 380 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
10 | ТП-Детский сад | ТМ-160 |  | 1 | 43 | 38 | 47 | 34 | 32 | 38 |  |  | 380 | 380 | 380 | 380 | 42.6667 | 34.6667 | 0 | 0 | 42.6667 | 34.6667 | 0 | 0 | 25.2741 | 20.5352 | 0 | 0 | 42.6667 | 25.2741 | -25.2741
11 | ТП-1 Майское | ТМ-160 | 144 | 1-Зеленая | 31 | 33 | 48 | 20 | 23 | 27 |  |  | 380 | 380 | 380 | 380 | 37.3333 | 23.3333 | 0 | 0 | 70 | 54 | 0 | 0 | 41.4653 | 31.9875 | 0 | 0 | 70 | 41.4653 | 102.5347
|  |  |  | 2-РЩ-0,4 Набережная | 12 | 21 | 11 | 16 | 17 | 11 |  |  | 380 | 380 | 380 | 380 | 14.6667 | 14.6667 | 0 | 0
|  |  |  | 3-Майская | 19 | 25 | 10 | 16 | 18 | 14 |  |  | 380 | 380 | 380 | 380 | 18 | 16 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
12 | РЩ-0,4 Ввод | ТМ-400,400 | 720 | 1-Советская | 9 | 18 | 9 | 8 | 9 | 8 |  |  | 380 | 380 | 380 | 380 | 12 | 8.3333 | 0 | 0 | 14.6667 | 14.6667 | 0 | 0 | 8.688 | 8.688 | 0 | 0 | 14.6667 | 8.688 | 711.312
|  |  |  | 2- Комсомольская | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 |  |  | 380 | 380 | 380 | 380 | 1.6667 | 4.3333 | 0 | 0
|  |  |  | 3-Набережная | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |  |  | 380 | 380 | 380 | 380 | 1 | 2 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Note on B12: Автор: к52-000000342
Note on B18: Автор: к52-000000342
Note on B22: Автор: к52-000000342
Note on B27: Автор: к52-000000342
Note on B34: Автор: к52-000000342
Note on B42: Автор: к52-000000342
Note on B50: Автор: к52-000000342
Note on B53: Автор: к52-000000342
Note on B59: Автор: к52-000000345
Note on B63: Автор: к52-000000345

## 17
ДЭС-17
№ п/п | диспетчерский номер и наименование ТП | мощность установленных трансформаторов, кВА | Общая мощность ТП, кВт | диспетчерское наименование фидера | Замеры нагрузки по фидерам, I(A) | [11 empty] | Замер напряжения, U(В) |  |  |  | Расчёт усреднённой нагрузки по трём фазам, Iср(A) |  |  |  | Расчёт усреднённой нагрузки по ТП, Iср(A) |  |  |  | Расчёт усреднённой нагрузки по ТП, Рср(кВт) |  |  |  | Максимальная нагрузка за год, Iср(A) | Максимальная нагрузка за год, Рср(кВт) | Резерв мощности по ТП (кВт)
[5 empty] | В летнее время | [5 empty] | В зимнее время
[5 empty] | 1000.4167 |  |  | 1000.7917 |  |  | 1000.4167 |  |  | 1000.7917 |  |  | В летнее время |  | В зимнее время |  | В летнее время |  | В зимнее время |  | В летнее время |  | В зимнее время |  | В летнее время |  | В зимнее время
[5 empty] | А | В | С | А | В | С | А | В | С | А | В | С | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917
1 | ТП-2 | 400 | 360 | Школьный городок | 32 | 22 | 51 | 32 | 28 | 44 | 117 | 30 | 42 | 112 | 41 | 68 | 380 | 380 | 380 | 380 | 35 | 34.6667 | 63 | 73.6667 | 182.6667 | 184.3333 | 233.3333 | 245.6667 | 108.2047 | 109.1919 | 138.2177 | 145.5234 | 245.6667 | 145.5234 | 214.4766
|  |  |  | Гараж | 2 | 9 | 7 | 9 | 16 | 13 | 14 | 13 | 9 | 5 | 2 | 4 | 380 | 380 | 380 | 380 | 6 | 12.6667 | 12 | 3.6667
|  |  |  | Школа | 34 | 17 | 47 | 45 | 28 | 36 | 27 | 36 | 41 | 26 | 52 | 53 | 380 | 380 | 380 | 380 | 32.6667 | 36.3333 | 34.6667 | 43.6667
|  |  |  | Школьная котельная | 37 | 29 | 33 | 37 | 29 | 32 | 38 | 34 | 33 | 32 | 31 | 33 | 380 | 380 | 380 | 380 | 33 | 32.6667 | 35 | 32
|  |  |  | Рота | 70 | 70 | 76 | 68 | 62 | 61 | 76 | 83 | 102 | 80 | 88 | 102 | 380 | 380 | 380 | 380 | 72 | 63.6667 | 87 | 90
|  |  |  | Музей | 3 | 8 | 1 | 3 | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 380 | 380 | 380 | 380 | 4 | 4.3333 | 1.6667 | 2.6667
2 | ТП-5 | 800 | 720 | Школа новая | 20 | 40 | 50 | 10 | 2 | 18 | 27 | 25 | 16 | 8 | 9 | 4 | 380 | 380 | 380 | 380 | 36.6667 | 10 | 22.6667 | 7 | 115.6667 | 92 | 69.6667 | 107.6667 | 68.5165 | 54.4972 | 41.2678 | 63.7776 | 115.6667 | 68.5165 | 651.4835
|  |  |  | РП-4 | 77 | 70 | 45 | 41 | 100 | 77 | 13 | 32 | 28 | 24 | 104 | 76 | 380 | 380 | 380 | 380 | 64 | 72.6667 | 24.3333 | 68
|  |  |  | Волокитиных 6 А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 15 | 14 | 19 | 18 | 23 | 380 | 380 | 380 | 380 | 0 | 0 | 13.6667 | 20
|  |  |  | Гагарина 5 | 30 | 10 | 5 | 8 | 10 | 10 | 8 | 12 | 7 | 21 | 6 | 11 | 380 | 380 | 380 | 380 | 15 | 9.3333 | 9 | 12.6667
3 | ДЭС-17 отходящие 0,4 кВ |  |  | ТП-1 | 430 | 400 | 440 | 340 | 390 | 370 | 426 | 453 | 407 | 443 | 510 | 495 | 380 | 380 | 380 | 380 | 423.3333 | 366.6667 | 428.6667 | 482.6667 | 647.3333 | 612.6667 | 790.6667 | 799.6667 | 383.4553 | 362.9201 | 468.3604 | 473.6916 | 799.6667 | 473.6916 | -473.6916
|  |  |  | Верх 1 | 81 | 35 | 40 | 62 | 95 | 70 | 71 | 68 | 64 | 56 | 75 | 84 | 380 | 380 | 380 | 380 | 52 | 75.6667 | 67.6667 | 71.6667
|  |  |  | Верх 2 | 81 | 71 | 51 | 55 | 115 | 86 | 89 | 64 | 73 | 71 | 108 | 42 | 380 | 380 | 380 | 380 | 67.6667 | 85.3333 | 75.3333 | 73.6667
|  |  |  | Связь | 11 | 30 | 40 | 8 | 10 | 13 | 95 | 93 | 102 | 36 | 36 | 49 | 380 | 380 | 380 | 380 | 27 | 10.3333 | 96.6667 | 40.3333
|  |  |  | Телерадио | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 13 | 15 | 18 | 12 | 26 | 20 | 380 | 380 | 380 | 380 | 2 | 2 | 15.3333 | 19.3333
|  |  |  | Центральная котельная | 61 | 50 | 44 | 48 | 30 | 35 | 94 | 95 | 90 | 93 | 92 | 89 | 380 | 380 | 380 | 380 | 51.6667 | 37.6667 | 93 | 91.3333
|  |  |  | ГМС | 12 | 5 | 16 | 25 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 19 | 3 | 7 | 380 | 380 | 380 | 380 | 11 | 13.5 | 2.3333 | 9.6667
|  |  |  | ТВ | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 380 | 380 | 380 | 380 | 4 | 1.5 | 3 | 3
|  |  |  | Нижний | 9 | 9 | 8 | 20 | 20 | 20 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 380 | 380 | 380 | 380 | 8.6667 | 20 | 8.6667 | 8

## 19
ДЭС-19
10/0,4
№ п/п | диспетчерский номер и наименование ТП | мощность установленных трансформаторов, кВА | Общая мощность ТП, кВт | диспетчерское наименование фидера | Замеры нагрузки по фидерам, I(A) | [11 empty] | Замер напряжения, U(В) |  |  |  | Расчёт усреднённой нагрузки по трём фазам, Iср(A) |  |  |  | Расчёт усреднённой нагрузки по ТП, Iср(A) |  |  |  | Расчёт усреднённой нагрузки по ТП, Рср(кВт) |  |  |  | Максимальная нагрузка за год, Iср(A) | Максимальная нагрузка за год, Рср(кВт) | Резерв мощности по ТП (кВт)
[5 empty] | В летнее время | [5 empty] | В зимнее время
[5 empty] | 1000.4167 |  |  | 1000.7917 |  |  | 1000.4167 |  |  | 1000.7917 |  |  | В летнее время |  | В зимнее время |  | В летнее время |  | В зимнее время |  | В летнее время |  | В зимнее время |  | В летнее время |  | В зимнее время
[5 empty] | А | В | С | А | В | С | А | В | С | А | В | С | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917
1 | ТП-1 | 160 | 144 | 1 | 13.4 | 1.7 | 9.5 | 12.3 | 0.8 | 3.2 | [10 empty] | 8.2 | 5.4333 | 0 | 0 | 10.3 | 9 | 0 | 0 | 6.1013 | 5.3313 | 0 | 0 | 10.3 | 6.1013 | 137.8987
|  |  |  | 2 | 1.5 | 3.3 | 1.5 | 1.8 | 6.5 | 2.4 | [10 empty] | 2.1 | 3.5667 | 0 | 0
2 | ТП-2 | 250 | 225 | 1 | 2 | 3.2 | 9 | 6.2 | 10.1 | 1.5 | [10 empty] | 4.7333 | 5.9333 | 0 | 0 | 30.8667 | 31.4 | 0 | 0 | 18.2842 | 18.6001 | 0 | 0 | 31.4 | 18.6001 | 206.3999
|  |  |  | 2 | 8.9 | 13.5 | 10 | 6.3 | 8 | 11 | [10 empty] | 10.8 | 8.4333 | 0 | 0
|  |  |  | 2 а | 12.2 | 0.6 | 9.3 | 9.7 | 0.7 | 3.3 | [10 empty] | 7.3667 | 4.5667 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 3 | 0.4 | 11.3 | 0.6 | 2.8 | 15.2 | 1.9 | [10 empty] | 4.1 | 6.6333 | 0 | 0
|  |  |  | 4 | 4.4 | 3.3 | 0.4 | 5.5 | 6.7 | 1.4 | [10 empty] | 2.7 | 4.5333 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5 | 1.1 | 0.7 | 1.7 | 1 | 1 | 1.9 | [10 empty] | 1.1667 | 1.3 | 0 | 0
3 | ТП-3 | 250 | 225 | 1 | 7.1 | 14.2 | 7.9 | 8.3 | 3.5 | 10.2 | [10 empty] | 9.7333 | 7.3333 | 0 | 0 | 30.4667 | 24.1667 | 0 | 0 | 18.0473 | 14.3154 | 0 | 0 | 30.4667 | 18.0473 | 206.9527
|  |  |  | 2 | 7.1 | 1.6 | 4.4 | 18.8 | 2.6 | 8 | [10 empty] | 4.3667 | 9.8 | 0 | 0
|  |  |  | 3 | 11 | 2.4 | 7.1 | 2.6 | 7.1 | 0.7 | [10 empty] | 6.8333 | 3.4667 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 4 | 12.7 | 7.9 | 8 | 9.7 | 0.3 | 0.7 | [10 empty] | 9.5333 | 3.5667 | 0 | 0
4 | ТП-4 | 160 | 225 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225
| добавить ТП-5 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ТП-5 | 160 | 225 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0

## 22
Название энергоузла: Ключи ДЭС-22
№ п/п | диспетчерский номер и наименование ТП | мощность установленных трансформаторов, кВА | Общая мощность ТП, кВт | диспетчерское наименование фидера | Замеры нагрузки по фидерам, I(A) | [11 empty] | Замер напряжения, U(В) |  |  |  | Расчёт усреднённой нагрузки по трём фазам, Iср(A) |  |  |  | Расчёт усреднённой нагрузки по ТП, Iср(A) |  |  |  | Расчёт усреднённой нагрузки по ТП, Рср(кВт) |  |  |  | Максимальная нагрузка за год, Iср(A) | Максимальная нагрузка за год, Рср(кВт) | Резерв мощности по ТП (кВт)
[5 empty] | В летнее время | [5 empty] | В зимнее время
[5 empty] | 1000.4167 |  |  | 1000.7917 |  |  | 1000.4167 |  |  | 1000.7917 |  |  | В летнее время |  | В зимнее время |  | В летнее время |  | В зимнее время |  | В летнее время |  | В зимнее время |  | В летнее время |  | В зимнее время
[5 empty] | А | В | С | А | В | С | А | В | С | А | В | С | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917
1 | ТП-1 | ТМ-320 | 288 | 2-Госбанк | 25.3 | 9.7 | 3.9 | 19.4 | 10.2 | 8.3 | [6 empty] | 408 | 408 |  |  | 12.9667 | 12.6333 | 0 | 0 | 119.7 | 140.7 | 0 | 0 | 70.9057 | 83.3452 | 0 | 0 | 140.7 | 83.3452 | 204.6548
|  |  |  | 4-Милиция | 60.7 | 45.8 | 75.6 | 80.7 | 68.3 | 92.2 | [6 empty] | 408 | 408 |  |  | 60.7 | 80.4 | 0 | 0
|  |  |  | 7-Вулканостанция | 32.4 | 53.7 | 35.8 | 20.2 | 54.4 | 52.2 | [6 empty] | 408 | 408 |  |  | 40.6333 | 42.2667 | 0 | 0
|  |  |  | 8-Шашлычная | 5.4 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | [6 empty] | 408 | 408 |  |  | 5.4 | 5.4 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2 | КТПН 2 | ТМ-160 | 144 | 1- ул.Майская | 6 | 6 | 3.8 | 8.1 | 6.2 | 6.6 | [6 empty] | 408 | 407 |  |  | 5.2667 | 6.9667 | 0 | 0 | 47.3167 | 48.3667 | 0 | 0 | 28.0286 | 28.6505 | 0 | 0 | 48.3667 | 28.6505 | 115.3495
|  |  |  | 2-Дрожный участок | 37.1 | 18.1 | 39.6 | 37.1 | 24.2 | 40.3 | [6 empty] | 408 | 407 |  |  | 31.6 | 33.8667 | 0 | 0
|  |  |  | 3-ул.Кирова | 6.6 | 14.3 | 0 | 12 | 9.4 | 1.2 | [6 empty] | 408 | 407 |  |  | 10.45 | 7.5333 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3 | ТП-4 | ТМ-100 ТМ-400 | 450 | 4- Орбита ввод №1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 398 | 396 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.9667 | 29.9667 | 0 | 0 | 17.7511 | 17.7511 | 0 | 0 | 29.9667 | 17.7511 | 432.2489
|  |  |  | 8- Орбита ввод №2 | 32.6 | 27.5 | 29.8 | 32.4 | 28.6 | 28.9 | [6 empty] | 398 | 396 |  |  | 29.9667 | 29.9667 | 0 | 0
|  |  |  | без нагрузки | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ТП-5 | ТМ-250 ТМ-320 | 513 | 4- мжд ул.Красноармейская 2 | 17.9 | 31.2 | 53.5 | 34.6 | 26.4 | 54.6 | [6 empty] | 396 | 398 |  |  | 34.2 | 38.5333 | 0 | 0 | 112.1333 | 134.7 | 0 | 0 | 66.4235 | 79.7911 | 0 | 0 | 134.7 | 79.7911 | 433.2089
|  |  |  | 6-детский сад Елочка | 0 | 0.2 | 1.4 | 0 | 0 | 1.2 | [6 empty] | 396 | 398 |  |  | 0.8 | 1.2 | 0 | 0
|  |  |  | 8-ул.Школьная | 98.2 | 78.2 | 55 | 126.4 | 92.1 | 66.4 | [6 empty] | 396 | 398 |  |  | 77.1333 | 94.9667 | 0 | 0
|  |  |  | без нагрузки | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5 | КТПН-6 | ТМ-400 | 360 | 1-магазин Аурум | 112.2 | 56.1 | 68.7 | 94.6 | 42.4 | 69.6 | [6 empty] | 398 | 404 |  |  | 79 | 68.8667 | 0 | 0 | 134.0333 | 118.1 | 0 | 0 | 79.3962 | 69.9579 | 0 | 0 | 134.0333 | 79.3962 | 280.6038
|  |  |  | 2-Бойлерная | 58.7 | 1.6 | 27.1 | 54.2 | 8.8 | 39.2 | [6 empty] | 398 | 404 |  |  | 29.1333 | 34.0667 | 0 | 0
|  |  |  | 3-ул.Северная | 13.4 | 5.1 | 0.9 | 8.4 | 6.5 | 3.4 | [6 empty] | 398 | 404 |  |  | 6.4667 | 6.1 | 0 | 0
|  |  |  | 4-ул.Чкалова | 6.3 | 17.7 | 34.3 | 12.4 | 12.6 | 2.2 | [6 empty] | 398 | 404 |  |  | 19.4333 | 9.0667 | 0 | 0
|  |  |  | 5-Школа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 398 | 404 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6 | КТПН-8 | ТМ-160 | 144 | 1- Насосная ввод№1 | 61 | 62 | 63 | 62 | 63 | 63 | [6 empty] | 410 | 409 |  |  | 62 | 62.6667 | 0 | 0 | 74.2667 | 72.3333 | 0 | 0 | 43.9927 | 42.8475 | 0 | 0 | 74.2667 | 43.9927 | 100.0073
|  |  |  | 2-Насосная ввод№2 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 410 | 409 |  |  | 0.6 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 3-магазин Долина | 22 | 4 | 6 | 22 | 3 | 4 | [6 empty] | 410 | 409 |  |  | 10.6667 | 9.6667 | 0 | 0
|  |  |  | 4-гараж | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 410 | 409 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
7 | ТП-9 | ТМ-400 ТМ-400 | 720 | 1- ул.Колхозная 81,83 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | [6 empty] | 406 | 404 |  |  | 2 | 3 | 0 | 0 | 76.6667 | 100.3333 | 0 | 0 | 45.4144 | 59.4336 | 0 | 0 | 100.3333 | 59.4336 | 660.5664
|  |  |  | 2-ул.Стахановская | 2 | 15 | 28 | 2 | 21 | 28 | [6 empty] | 406 | 404 |  |  | 15 | 17 | 0 | 0
|  |  |  | 10-ул.Кирова, Набережная | 29 | 66 | 53 | 61 | 66 | 59 | [6 empty] | 406 | 404 |  |  | 49.3333 | 62 | 0 | 0
|  |  |  | 12-уличное освещение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 406 | 404 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 15-ул.Кабакова | 15 | 15 | 1 | 22 | 24 | 9 | [6 empty] | 406 | 404 |  |  | 10.3333 | 18.3333 | 0 | 0
|  |  |  | без нагрузки | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
8 | МТП-10 | ТМ-250 | 225 | 1-ИП. Ханзутин | 55 | 51 | 52 | 56 | 51 | 52 | [6 empty] | 404 | 398 |  |  | 52.6667 | 53 | 0 | 0 | 122.1667 | 157.6667 | 0 | 0 | 72.3668 | 93.3956 | 0 | 0 | 157.6667 | 93.3956 | 131.6044
|  |  |  | 2-Пищекомбинат | 20 | 22 | 6 | 12 | 14 | 9 | [6 empty] | 404 | 398 |  |  | 16 | 11.6667 | 0 | 0
|  |  |  | 3-ул.Колхозная | 17 | 6 | 2 | 31 | 22 | 34 | [6 empty] | 404 | 398 |  |  | 8.3333 | 29 | 0 | 0
|  |  |  | 4-Котельная №6 | 61 | 48 | 20 | 82 | 53 | 44 | [6 empty] | 404 | 398 |  |  | 43 | 59.6667 | 0 | 0
|  |  |  | 5-ЗГМО | 2 | 3.5 | 1 | 3 | 4 | 6 | [6 empty] | 404 | 398 |  |  | 2.1667 | 4.3333 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
9 | ТП-11 | ТМ-180 ТМ-180 | 324 | 2-Котельная №11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 391 | 391 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14.3333 | 0 | 0 | 1.7771 | 8.4905 | 0 | 0 | 14.3333 | 8.4905 | 315.5095
|  |  |  | 4-Агрофирма авто РММ | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | [6 empty] | 391 | 391 |  |  | 3 | 2 | 0 | 0
|  |  |  | 6-ГСМ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 391 | 391 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5-Гараж (Боксы №1,2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 391 | 391 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 8-Склад,контора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 391 | 391 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 11-Скважина | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 13 | [6 empty] | 391 | 391 |  |  | 0 | 12.3333 | 0 | 0
|  |  |  | 12-Коммунэнерго РММ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 391 | 391 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | без нагрузки | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
10 | КТПН-12 | ТМ-250 | 225 | 2-частный сектор | 30 | 8 | 11 | 36 | 6 | 11 | [6 empty] | 391 | 392 |  |  | 16.3333 | 17.6667 | 0 | 0 | 165.2333 | 169.7667 | 0 | 0 | 97.8778 | 100.5632 | 0 | 0 | 169.7667 | 100.5632 | 124.4368
|  |  |  | 1-ул. 23 Партсъезда | 90 | 66 | 69 | 82 | 79 | 66 | [6 empty] | 391 | 392 |  |  | 75 | 75.6667 | 0 | 0
|  |  |  | 3-Котельная №11 | 1.8 | 0.7 | 0.2 | 1.2 | 0.9 | 0.2 | [6 empty] | 391 | 392 |  |  | 0.9 | 0.76667 | 0 | 0
|  |  |  | 4-ул.Кабакова | 59 | 60 | 100 | 52 | 71 | 104 | [6 empty] | 391 | 392 |  |  | 73 | 75.6667 | 0 | 0
11 | КТПН-13 | ТМ-250 | 225 | 1-Котельная №8, АБЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 396 | 396 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0833 | 15.0333 | 0 | 0 | 11.8966 | 8.9052 | 0 | 0 | 20.0833 | 11.8966 | 213.1034
|  |  |  | 2-мжд ул.Школьная 32А | 13 | 12 | 0.5 | 6 | 4 | 2 | [6 empty] | 396 | 396 |  |  | 8.5 | 4 | 0 | 0
|  |  |  | 3-мжд ул.Школьная 34 | 0.8 | 18 | 14 | 0.6 | 19 | 12 | [6 empty] | 396 | 396 |  |  | 10.9333 | 10.5333 | 0 | 0
|  |  |  | 5-дачный участок | 0.6 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0.5 | [6 empty] | 396 | 396 |  |  | 0.65 | 0.5 | 0 | 0
|  |  |  | 6- уличное освещение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 396 | 396 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
12 | КТПН-15 | ТМ-160 | 144 | 1-ул.Советская | 25.4 | 5.5 | 9.3 | 34.4 | 8.2 | 8.6 | [6 empty] | 409 | 410 |  |  | 13.4 | 17.0667 | 0 | 0 | 66.3 | 78.0667 | 0 | 0 | 39.2736 | 46.2437 | 0 | 0 | 78.0667 | 46.2437 | 97.7563
|  |  |  | 2-ул.Октябрьская | 11.6 | 15.7 | 38.3 | 24.6 | 19.8 | 34.5 | [6 empty] | 409 | 410 |  |  | 21.8667 | 26.3 | 0 | 0
|  |  |  | 3-ул.Кирова,Советская | 9.9 | 57.8 | 20.3 | 12.4 | 44.6 | 39.6 | [6 empty] | 409 | 410 |  |  | 29.3333 | 32.2 | 0 | 0
|  |  |  | 4-уличное освещение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 409 | 410 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5- Советская 51 | 0 | 0.3 | 3.1 | 1.3 | 1.4 | 4.8 | [6 empty] | 409 | 410 |  |  | 1.7 | 2.5 | 0 | 0
13 | МТП-16 | ТМ-250 | 225 | 1-Школа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 394 | 393 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3333 | 10 | 0 | 0 | 5.5287 | 5.9236 | 0 | 0 | 10 | 5.9236 | 219.0764
|  |  |  | 2-Поселок | 10 | 8 | 10 | 14 | 8 | 8 | [6 empty] | 394 | 393 |  |  | 9.3333 | 10 | 0 | 0
|  |  |  | 3-Котельная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 394 | 393 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
14 | ТП-17 | ТМ-400 ТМ-400 | 720 | 1-ул.Свободная | 16.8 | 17.2 | 57.4 | 32.4 | 34.4 | 66.6 | [6 empty] | 400 | 399 |  |  | 30.4667 | 44.4667 | 0 | 0 | 219.4667 | 235.5667 | 0 | 0 | 130.0036 | 139.5406 | 0 | 0 | 235.5667 | 139.5406 | 580.4594
|  |  |  | 2-БиЛайн | 4.8 | 10.1 | 3.9 | 4.6 | 8.8 | 4 | [6 empty] | 400 | 399 |  |  | 6.2667 | 5.8 | 0 | 0
|  |  |  | 4-ул.Школьная, Сибирская, Восточная | 38.4 | 82.7 | 97.6 | 44.8 | 86.7 | 88.4 | [6 empty] | 400 | 399 |  |  | 72.9 | 73.3 | 0 | 0
|  |  |  | 5-МТС | 2.6 | 3.1 | 6.4 | 2.2 | 2.9 | 5.1 | [6 empty] | 400 | 399 |  |  | 4.0333 | 3.4 | 0 | 0
|  |  |  | 6-ул.Строительная | 25.1 | 11.3 | 18.2 | 26.7 | 18.7 | 34.4 | [6 empty] | 400 | 399 |  |  | 18.2 | 26.6 | 0 | 0
|  |  |  | 8-ул.Красноармейская | 55.7 | 26.4 | 43.9 | 49.6 | 25.8 | 38.6 | [6 empty] | 400 | 399 |  |  | 42 | 38 | 0 | 0
|  |  |  | 9-ул.Стадионная | 31.1 | 52.6 | 36.2 | 38.4 | 46.6 | 31.7 | [6 empty] | 400 | 399 |  |  | 39.9667 | 38.9 | 0 | 0
|  |  |  | 10-Мегафон | 3.6 | 4.2 | 4.1 | 3.6 | 3.9 | 3.5 | [6 empty] | 400 | 399 |  |  | 3.9667 | 3.6667 | 0 | 0
|  |  |  | 11-Ростелеком | 1.3 | 1.9 | 1.8 | 1.3 | 1.2 | 1.8 | [6 empty] | 400 | 399 |  |  | 1.6667 | 1.4333 | 0 | 0
|  |  |  | 12-уличное освещение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 400 | 399 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | без нагрузки | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
15 | МТП-18 | ТМ-100 | 90 | 1-МРЛ | [6 empty] | демонтирована | [9 empty] | 0 | 0 | демонтирована | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
16 | КТПН-19 | ТМ-250 | 225 | 1-Мостоотряд | [6 empty] | демонтирована | [9 empty] | 0 | 0 | демонтирована | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
17 | ТП-20 | ТМ-160 | 144 | 2-ул.Вулканическая | 41.5 | 21.3 | 14.7 | 31.6 | 22.3 | 28.7 | [6 empty] | 398 | 399 |  |  | 25.8333 | 27.5333 | 0 | 0 | 33.7333 | 64.1333 | 0 | 0 | 19.9823 | 37.9901 | 0 | 0 | 64.1333 | 37.9901 | 106.0099
|  |  |  | 4-ул.Камчатская | 3.5 | 10.1 | 10.1 | 36.8 | 29.6 | 43.4 | [6 empty] | 398 | 399 |  |  | 7.9 | 36.6 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
18 | ТП-25 | ТМ-100 | 90 | КНС | 22 | 23 | 30 | 22 | 22.5 | 28 | [6 empty] | 410 | 410 |  |  | 25 | 24.1667 | 0 | 0 | 25 | 24.1667 | 0 | 0 | 14.809 | 14.3154 | 0 | 0 | 25 | 14.809 | 75.191
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
19 | ТП-29 | ТМ-250 | 225 | 2-АЗС | 1.5 | 2 | 13 | 4.2 | 2 | 14 | [6 empty] | 413 | 412 |  |  | 5.5 | 6.7333 | 0 | 0 | 90.5 | 85.4 | 0 | 0 | 53.6087 | 50.5877 | 0 | 0 | 90.5 | 53.6087 | 171.3913
|  |  |  | 3-мжд ул.Пионерская 10 | 20 | 33 | 14 | 16 | 24 | 14 | [6 empty] | 413 | 412 |  |  | 22.3333 | 18 | 0 | 0
|  |  |  | 4-Прокуратура | 54 | 58 | 30 | 60 | 54 | 29 | [6 empty] | 413 | 412 |  |  | 47.3333 | 47.6667 | 0 | 0
|  |  |  | 7-мжд ул.Пионерская 9 | 24 | 12 | 10 | 12 | 16 | 11 | [6 empty] | 413 | 412 |  |  | 15.3333 | 13 | 0 | 0
|  |  |  | 9-Бойлерная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 413 | 412 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
20 | МТП-32 | ТМ-100 | 90 | 1-ул.Солнечная | 2.1 | 0.4 | 0 | 2.4 | 1.2 | 0 | [6 empty] | 420 | 420 |  |  | 1.25 | 1.8 | 0 | 0 | 4.9 | 11.45 | 0 | 0 | 2.9026 | 6.7825 | 0 | 0 | 11.45 | 6.7825 | 83.2175
|  |  |  | 2-Водозабор | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 2.4 | [6 empty] | 420 | 420 |  |  | 2.2 | 2.4 | 0 | 0
|  |  |  | 3-ул.Комсомольская | 1.6 | 0 | 1.3 | 2.3 | 0 | 12.2 | [6 empty] | 420 | 420 |  |  | 1.45 | 7.25 | 0 | 0
21 | ТП-34 | ТМ-400 | 360 | 1-ул.8 Марта | 30 | 12 | 10 | 26 | 21 | 8 | [6 empty] | 420 | 420 |  |  | 17.3333 | 18.3333 | 0 | 0 | 35.2667 | 35.6667 | 0 | 0 | 20.8906 | 21.1276 | 0 | 0 | 35.6667 | 21.1276 | 338.8724
|  |  |  | 2-ул.23 партсъезда | 0 | 3 | 10 | 2 | 3 | 8 | [6 empty] | 420 | 420 |  |  | 6.5 | 4.3333 | 0 | 0
|  |  |  | 3-Колосок | 0.7 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 420 | 420 |  |  | 1.1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 4-ул.Ключевская | 16 | 8 | 7 | 18 | 9 | 12 | [6 empty] | 420 | 420 |  |  | 10.3333 | 13 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
22 | ТП-37 | ТМ-63 ТМ-63 | 113.4 | 2- Отделение полиции ввод№1, мжд ул.Строительная 15,17, котельная №12 резерв | 15.4 | 0.4 | 11.6 | 13.2 | 1.2 | 10.4 | [6 empty] | 405 | 405 |  |  | 9.1333 | 8.2667 | 0 | 0 | 14.3667 | 13.7 | 0 | 0 | 8.5103 | 8.1154 | 0 | 0 | 14.3667 | 8.5103 | 104.8897
|  |  |  | 9-Отделение полиции ввод№2 | 6.9 | 4.3 | 4.5 | 6.4 | 5.8 | 4.1 | [6 empty] | 405 | 405 |  |  | 5.2333 | 5.4333 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | без нагрузки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
23 | ТП-38 | ТМ-160 | 144 | 1-освещение автодороги | 20 | 0.4 | 0 | 12 | 0 | 0 | [6 empty] | 413 | 413 |  |  | 10.2 | 12 | 0 | 0 | 33.1667 | 19 | 0 | 0 | 19.6467 | 11.2549 | 0 | 0 | 33.1667 | 19.6467 | 124.3533
|  |  |  | 2-Котельная №1 | 11 | 2 | 20 | 0 | 0 | 4.6 | [6 empty] | 413 | 413 |  |  | 11 | 4.6 | 0 | 0
|  |  |  | 3-Тепловодхоз контора | 7 | 1.5 | 0.4 | 0 | 1.2 | 0 | [6 empty] | 413 | 413 |  |  | 2.9667 | 1.2 | 0 | 0
|  |  |  | 4-тепловодхоз котельная | 9 | 10 | 8 | 0 | 0 | 1.2 | [6 empty] | 413 | 413 |  |  | 9 | 1.2 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
24 | ТП-40 | ТМ-400 ТМ-400 | 720 | 2-Школа | 45.4 | 80.9 | 75.1 | 30.4 | 22.1 | 10.7 | [6 empty] | 392 | 394 |  |  | 67.1333 | 21.0667 | 0 | 0 | 167.9833 | 100.9667 | 0 | 0 | 99.5068 | 59.8088 | 0 | 0 | 167.9833 | 99.5068 | 620.4932
|  |  |  | 3- Вулканостанция | 12.4 | 21.2 | 0.5 | 9.5 | 15.4 | 0.5 | [6 empty] | 392 | 394 |  |  | 11.3667 | 8.4667 | 0 | 0
|  |  |  | 4-Пищеблок ввод№1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 392 | 394 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5-уличное освещение | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 392 | 394 |  |  | 0.2 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6-ГРЩ больницы ввод№1 | 31 | 22.6 | 12.1 | 9.2 | 9.9 | 12.4 | [6 empty] | 392 | 394 |  |  | 21.9 | 10.5 | 0 | 0
|  |  |  | 7-Гостиница | 7.9 | 0 | 0.3 | 10.3 | 2.4 | 1.3 | [6 empty] | 392 | 394 |  |  | 4.1 | 4.6667 | 0 | 0
|  |  |  | 10-ГРЩ больницы ввод№2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 392 | 394 |  |  | 0.25 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 11-ул.Рабочая | 23.5 | 36.1 | 12.9 | 22.6 | 36.9 | 22.8 | [6 empty] | 392 | 394 |  |  | 24.1667 | 27.4333 | 0 | 0
|  |  |  | 12-Спортзал | 1.4 | 16.5 | 0.1 | 3.2 | 18.6 | 4.1 | [6 empty] | 392 | 394 |  |  | 6 | 8.6333 | 0 | 0
|  |  |  | 13-Пищеблок ввод№2 | 8.4 | 32.3 | 19 | 8.2 | 4.7 | 6.6 | [6 empty] | 392 | 394 |  |  | 19.9 | 6.5 | 0 | 0
|  |  |  | 17- мжд ул.Кирова 134,136 | 13.6 | 10.1 | 15.2 | 12.8 | 14.6 | 13.7 | [6 empty] | 392 | 394 |  |  | 12.9667 | 13.7 | 0 | 0
|  |  |  | без нагрузки | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Note on B12: Автор: к52-000000803
Note on B18: Автор: к52-0000809-1
Note on B22: Автор: к52-000000187
Note on B27: Автор: к52-000000200
Note on B34: Автор: к52-000000804
Note on B72: Автор: к52-0000805-1
Note on B76: Автор: к52-0000697-2
Note on B82: Автор: к52-0000807-1
Note on B91: Автор: к52-0000810-2
Note on B107: Автор: к52-000001103

## 23
Название энергоузла: Усть-Камчатский ЭУ
№ п/п | диспетчерский номер и наименование ТП | мощность установленных трансформаторов, кВА | Общая мощность ТП, кВт | диспетчерское наименование фидера | Замеры нагрузки по фидерам, I(A) | [11 empty] | Замер напряжения, U(В) |  |  |  | Расчёт усреднённой нагрузки по трём фазам, Iср(A) |  |  |  | Расчёт усреднённой нагрузки по ТП, Iср(A) |  |  |  | Расчёт усреднённой нагрузки по ТП, Рср(кВт) |  |  |  | Максимальная нагрузка за год, Iср(A) | Максимальная нагрузка за год, Рср(кВт) | Резерв мощности по ТП (кВт)
[5 empty] | В летнее время | [5 empty] | В зимнее время
[5 empty] | 1000.4167 |  |  | 1000.7917 |  |  | 1000.4167 |  |  | 1000.7917 |  |  | В летнее время |  | В зимнее время |  | В летнее время |  | В зимнее время |  | В летнее время |  | В зимнее время |  | В летнее время |  | В зимнее время
[5 empty] | А | В | С | А | В | С | А | В | С | А | В | С | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917
1 | ТП-2 А | ТМ-400 | 360 | СРБ | 78.75 | 63 | 63 | 63 | 47.25 | 47.25 | [6 empty] | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 68.25 | 52.5 | 0 | 0 | 68.25 | 52.5 | 0 | 0 | 40.4287 | 31.099 | 0 | 0 | 68.25 | 40.4287 | 319.5713
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ТП-4 | ТМ-400 | 360 | СРМ | 0 | 15.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 15.75 | 0 | 0 | 0 | 15.75 | 0 | 0 | 0 | 9.3297 | 0 | 0 | 0 | 15.75 | 9.3297 | 350.6703
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3 | ТП-5 | ТМ-160 | 144 | Дачные постройки | 15.75 | 15.75 | 15.75 | 15.75 | 15.75 | 15.75 | [6 empty] | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 15.75 | 15.75 | 0 | 0 | 15.75 | 15.75 | 0 | 0 | 9.3297 | 9.3297 | 0 | 0 | 15.75 | 9.3297 | 134.6703
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ТП-6 | ТМ-400 | 360 | РКЗ | 157.5 | 173.25 | 141.75 | 126 | 110.25 | 126 | [6 empty] | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 157.5 | 120.75 | 0 | 0 | 157.5 | 120.75 | 0 | 0 | 93.2969 | 71.5276 | 0 | 0 | 157.5 | 93.2969 | 266.7031
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ТП-7 | ТМ-160 | 144 | ДРСУ | 0.2 | 0.3 | 7.8 | 2.5 | 0.5 | 9 | [6 empty] | 0.393 | 0.392 | 0.391 | 0.392 | 2.7667 | 4 | 0 | 0 | 80.2333 | 20.35 | 0 | 0 | 47.5271 | 12.0546 | 0 | 0 | 80.2333 | 47.5271 | 96.4729
|  |  |  | Автомойка | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.9 | 0.6 | [6 empty] | 0.393 | 0.392 | 0.391 | 0.392 | 0.7 | 0.63333 | 0 | 0
|  |  |  | Военкомат | 20.1 | 23.8 | 42.1 | 7.4 | 2.2 | 5.6 | [6 empty] | 0.393 | 0.392 | 0.391 | 0.392 | 28.6667 | 5.0667 | 0 | 0
|  |  |  | Школа № 3 | 0.8 | 6 | 0.2 | 0.2 | 6.1 | 0 | [6 empty] | 0.393 | 0.392 | 0.391 | 0.392 | 2.3333 | 3.15 | 0 | 0
|  |  |  | Д/с Ромашка | 59.1 | 37.5 | 40.7 | 1.5 | 1.2 | 19.8 | [6 empty] | 0.393 | 0.392 | 0.391 | 0.392 | 45.7667 | 7.5 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6 | ТП-8 | ТМ-160 | 144 | Универмаг | 2.8 | 10.9 | 3.4 | 2.9 | 2.1 | 2.5 | [6 empty] | 0.395 | 0.392 | 0.392 | 0.393 | 5.7 | 2.5 | 0 | 0 | 19.2 | 36.2667 | 0 | 0 | 11.3733 | 21.483 | 0 | 0 | 36.2667 | 21.483 | 122.517
|  |  |  | М-н Валентина | 11.8 | 0.6 | 3.1 | 16.9 | 1.6 | 3.3 | [6 empty] | 0.395 | 0.392 | 0.392 | 0.393 | 5.1667 | 7.2667 | 0 | 0
|  |  |  | Калинина 4 | 2.5 | 2 | 20.5 | 20 | 25 | 34.5 | [6 empty] | 0.395 | 0.392 | 0.392 | 0.393 | 8.3333 | 26.5 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
7 | ТП-9 | ТМ-250 | 225 | ЦРБ | 16.8 | 16.7 | 9.2 | 20.4 | 10 | 7.7 | [6 empty] | 0.398 | 0.398 | 0.38 | 0.397 | 14.2333 | 12.7 | 0 | 0 | 43.2333 | 43.9667 | 0 | 0 | 25.6098 | 26.0442 | 0 | 0 | 43.9667 | 26.0442 | 198.9558
|  |  |  | М-н Авто | 5.2 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.398 | 0.398 | 0.38 | 0.397 | 5.2 | 5.7 | 0 | 0
|  |  |  | Теплицы | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0 | [6 empty] | 0.398 | 0.398 | 0.38 | 0.397 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0
|  |  |  | РКЦ | 31.4 | 16.3 | 6 | 34.7 | 16.2 | 5.1 | [6 empty] | 0.398 | 0.398 | 0.38 | 0.397 | 17.9 | 18.6667 | 0 | 0
|  |  |  | Ленина 16 | 7.4 | 7.4 | 2.3 | 1.6 | 8.3 | 9.9 | [6 empty] | 0.398 | 0.398 | 0.38 | 0.397 | 5.7 | 6.6 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
8 | ТП-10 | ТМ-160 | 144 | Лесная ГСМ | 1 | 0.1 | 0.3 | 1 | 0.2 | 0.1 | [6 empty] | 0.4 | 0.398 | 0.38 | 0.37 | 0.46667 | 0.43333 | 0 | 0 | 44.4 | 42.9 | 0 | 0 | 26.3008 | 25.4123 | 0 | 0 | 44.4 | 26.3008 | 117.6992
|  |  |  | Гараж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.4 | 0.398 | 0.38 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Лесная Резерв | 65.7 | 38.7 | 27.4 | 62 | 42 | 23.4 | [10 empty] | 43.9333 | 42.4667 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
9 | ТП-11 | ТМ-400 | 360 | ИП Попов | 47 | 44.5 | 45.8 | 27.6 | 38.3 | 37.2 | [6 empty] | 0.413 | 0.416 | 0.38 | 0.38 | 45.7667 | 34.3667 | 0 | 0 | 48.3333 | 36.1333 | 0 | 0 | 28.6308 | 21.404 | 0 | 0 | 48.3333 | 28.6308 | 331.3692
|  |  |  | Частные дома | 1.1 | 1.1 | 5.5 | 0.6 | 0.1 | 4.6 | [6 empty] | 0.413 | 0.416 | 0.38 | 0.38 | 2.5667 | 1.7667 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
10 | ТП-13 | ТМ-250 | 225 | Лазо | 59.1 | 71 | 61.8 | 105.4 | 181.8 | 97.1 | [6 empty] | 0.394 | 0.391 | 0.393 | 0.393 | 63.9667 | 128.1 | 0 | 0 | 67.7 | 147.0333 | 0 | 0 | 40.1029 | 87.0969 | 0 | 0 | 147.0333 | 87.0969 | 137.9031
|  |  |  | КНС | 6.3 | 0.1 | 0.2 | 20 | 14.7 | 15.3 | [6 empty] | 0.394 | 0.391 | 0.393 | 0.393 | 2.2 | 16.6667 | 0 | 0
|  |  |  | Бойлер | 0.4 | 0.4 | 3.8 | 0.5 | 0.4 | 5.9 | [6 empty] | 0.394 | 0.391 | 0.393 | 0.393 | 1.5333 | 2.2667 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
11 | ТП-14 | ТМ-300 в работе ТМ-300 в резерве | 540 | МТС | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | [6 empty] | 0.395 | 0.391 | 0.393 | 0.393 | 3.6 | 3.6333 | 0 | 0 | 56.2667 | 69 | 0 | 0 | 33.3302 | 40.8729 | 0 | 0 | 69 | 40.8729 | 499.1271
|  |  |  | Билайн | 2.2 | 2.2 | 1.8 | 2 | 2.2 | 1.5 | [6 empty] | 0.395 | 0.391 | 0.393 | 0.393 | 2.0667 | 1.9 | 0 | 0
|  |  |  | Бодрова 3 | 31.2 | 6 | 53.7 | 36.6 | 27.6 | 35.1 | [6 empty] | 0.395 | 0.391 | 0.393 | 0.393 | 30.3 | 33.1 | 0 | 0
|  |  |  | АТС | 3.5 | 1.6 | 3 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | [6 empty] | 0.395 | 0.391 | 0.393 | 0.393 | 2.7 | 1.4667 | 0 | 0
|  |  |  | Горького | 18.3 | 13.3 | 21.2 | 30.1 | 21 | 35.6 | [6 empty] | 0.395 | 0.391 | 0.393 | 0.393 | 17.6 | 28.9 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
12 | ТП-15 | ТМ-160 | 144 | Бодрова 22-30 | 14.8 | 18.7 | 29.1 | 29.9 | 21 | 21.6 | [6 empty] | 0.401 | 0.4 | 0.402 | 0.4 | 20.8667 | 24.1667 | 0 | 0 | 52.2667 | 51.5667 | 0 | 0 | 30.9608 | 30.5461 | 0 | 0 | 52.2667 | 30.9608 | 113.0392
|  |  |  | Спорт.зал | 15 | 10.3 | 0.6 | 2.8 | 0.3 | 0.4 | [6 empty] | 0.401 | 0.4 | 0.402 | 0.4 | 8.6333 | 1.1667 | 0 | 0
|  |  |  | Горького-Бодрова | 43.4 | 11.8 | 13.1 | 53 | 16.3 | 9.4 | [6 empty] | 0.401 | 0.4 | 0.402 | 0.4 | 22.7667 | 26.2333 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
13 | ТП-16 | ТМ-400 | 360 | Ленина-Бодрова | 44.9 | 50 | 45.3 | 109.6 | 32.5 | 83.9 | [6 empty] | 0.405 | 0.402 | 0.406 | 0.403 | 46.7333 | 75.3333 | 0 | 0 | 98.5333 | 132.2 | 0 | 0 | 58.3673 | 78.3102 | 0 | 0 | 132.2 | 78.3102 | 281.6898
|  |  |  | Ленина 62-70 | 49 | 41.6 | 15 | 45.1 | 44.7 | 24 | [6 empty] | 0.405 | 0.402 | 0.406 | 0.403 | 35.2 | 37.9333 | 0 | 0
|  |  |  | Ленина 72-80 | 15.8 | 2.8 | 31.2 | 20.6 | 12.6 | 23.6 | [6 empty] | 0.405 | 0.402 | 0.406 | 0.403 | 16.6 | 18.9333 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
14 | ТП-17 | ТМ-250 | 225 | АТП | 23.7 | 18 | 0.5 | 8.5 | 6.7 | 9.4 | [6 empty] | 0.391 | 0.39 | 0.394 | 0.393 | 14.0667 | 8.2 | 0 | 0 | 97.1333 | 138.9333 | 0 | 0 | 57.538 | 82.2987 | 0 | 0 | 138.9333 | 82.2987 | 142.7013
|  |  |  | Поселок | 36.5 | 58.8 | 29 | 86.6 | 125.1 | 39.3 | [6 empty] | 0.391 | 0.39 | 0.394 | 0.393 | 41.4333 | 83.6667 | 0 | 0
|  |  |  | ПУ-13 | 13.4 | 9.7 | 4.6 | 2.2 | 4.4 | 3.5 | [6 empty] | 0.391 | 0.39 | 0.394 | 0.393 | 9.2333 | 3.3667 | 0 | 0
|  |  |  | Рыб.инспекция | 3.1 | 1.2 | 3.6 | 0.4 | 0.3 | 2.2 | [6 empty] | 0.391 | 0.39 | 0.394 | 0.393 | 2.6333 | 0.96667 | 0 | 0
|  |  |  | Ленина 103-109 | 27.5 | 20.9 | 40.9 | 48.7 | 13 | 66.5 | [6 empty] | 0.391 | 0.39 | 0.394 | 0.393 | 29.7667 | 42.7333 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
15 | ТП-19 | ТМ-250 | 225 | Крашенинникова | 21 | 50 | 13.6 | 41.4 | 48.1 | 17.9 | [6 empty] | 0.404 | 0.404 | 0.403 | 0.403 | 28.2 | 35.8 | 0 | 0 | 45.1667 | 53.6333 | 0 | 0 | 26.755 | 31.7703 | 0 | 0 | 53.6333 | 31.7703 | 193.2297
|  |  |  | Горького | 8.2 | 17.3 | 3.4 | 6.5 | 17 | 7.6 | [6 empty] | 0.404 | 0.404 | 0.403 | 0.403 | 9.6333 | 10.3667 | 0 | 0
|  |  |  | Ленина | 3.5 | 3.9 | 14.6 | 4.3 | 3.7 | 14.4 | [6 empty] | 0.404 | 0.404 | 0.403 | 0.403 | 7.3333 | 7.4667 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
16 | ТП-20 | ТМ-100 № 81405 | 90 | Горького | 43.8 | 87.7 | 57.5 | 42.3 | 49.6 | 46.6 | [6 empty] | 0.395 | 0.392 | 0.412 | 0.4 | 63 | 46.1667 | 0 | 0 | 65.7 | 52.7 | 0 | 0 | 38.9181 | 31.2174 | 0 | 0 | 65.7 | 38.9181 | 51.0819
|  |  |  | Гараж Попова | 0 | 1 | 1.7 | 0.2 | 3.1 | 6.5 | [6 empty] | 0.395 | 0.392 | 0.412 | 0.4 | 1.35 | 3.2667 | 0 | 0
|  |  |  | Лазо | 0 | 1 | 1.7 | 0.2 | 3.1 | 6.5 | [6 empty] | 0.395 | 0.392 | 0.412 | 0.4 | 1.35 | 3.2667 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
17 | ТП-21 | ТМ-40 | 36 | Дачные постройки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
18 | ТП-22 | ТМ-400 | 360 | Пекарня | 28.8 | 22.4 | 17.3 | 17.1 | 32.4 | 17.2 | [6 empty] | 0.4 | 0.399 | 0.382 | 0.38 | 22.8333 | 22.2333 | 0 | 0 | 39.8167 | 40.0333 | 0 | 0 | 23.5859 | 23.7142 | 0 | 0 | 40.0333 | 23.7142 | 336.2858
|  |  |  | ИП Смердов | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0.4 | 0.399 | 0.382 | 0.38 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0
|  |  |  | Пож. Часть | 9.6 | 0 | 0.3 | 13.2 | 0.1 | 0.4 | [6 empty] | 0.4 | 0.399 | 0.382 | 0.38 | 4.95 | 4.5667 | 0 | 0
|  |  |  | Холодильник | 11 | 11.6 | 12.3 | 11.3 | 13.5 | 13.7 | [6 empty] | 0.4 | 0.399 | 0.382 | 0.38 | 11.6333 | 12.8333 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
19 | ТП-26 | ТМ-160 | 144 | Лесная | 9 | 3 | 2 | 10 | 12 | 1 | [6 empty] | 0.386 | 0.386 | 0.4 | 0.4 | 4.6667 | 7.6667 | 0 | 0 | 40.6667 | 51.3333 | 0 | 0 | 24.0894 | 30.4079 | 0 | 0 | 51.3333 | 30.4079 | 113.5921
|  |  |  | ТВХ | 16 | 16 | 18 | 16 | 16 | 19 | [6 empty] | 0.386 | 0.386 | 0.4 | 0.4 | 16.6667 | 17 | 0 | 0
|  |  |  | Строительная | 23 | 5 | 30 | 22 | 23 | 35 | [6 empty] | 0.386 | 0.386 | 0.4 | 0.396 | 19.3333 | 26.6667 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
20 | ТП-28 | ТМ-630 | 567 | Д/д Росинка 1 | 19.3 | 4.4 | 23.2 | 8 | 3.6 | 8.2 | [6 empty] | 0.399 | 0.398 | 0.38 | 0.379 | 15.6333 | 6.6 | 0 | 0 | 47.6667 | 39.8 | 0 | 0 | 28.2359 | 23.576 | 0 | 0 | 47.6667 | 28.2359 | 538.7641
|  |  |  | Д/д Росинка 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.399 | 0.398 | 0.38 | 0.379 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Лазо 2А | 0.7 | 5.9 | 11.9 | 2 | 5.1 | 10.4 | [6 empty] | 0.399 | 0.398 | 0.38 | 0.379 | 6.1667 | 5.8333 | 0 | 0
|  |  |  | Лазо 14-16 | 16.6 | 6.8 | 54.2 | 6.4 | 23.7 | 52 | [6 empty] | 0.399 | 0.398 | 0.38 | 0.379 | 25.8667 | 27.3667 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
21 | ТП-31 10/0,4 | ТМ-400 | 360 | Водонасосная | 44 | 44 | 44 | 39 | 39 | 39 | [6 empty] | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 44 | 39 | 0 | 0 | 44 | 39 | 0 | 0 | 26.0639 | 23.1021 | 0 | 0 | 44 | 26.0639 | 333.9361
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
22 | ТП-32 10/0,4 | ТМ-400 ТМ-630 резерв | 927 | Дом 1 | 23 | 33 | 26 | 74 | 40 | 50 | [6 empty] | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 27.3333 | 54.6667 | 0 | 0 | 193.1667 | 273 | 0 | 0 | 114.4245 | 161.7147 | 0 | 0 | 273 | 161.7147 | 765.2853
|  |  |  | Дом 2 | 11 | 6 | 34 | 13 | 39 | 69 | [6 empty] | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 17 | 40.3333 | 0 | 0
|  |  |  | Дом 3 | 22 | 31 | 28 | 36 | 45 | 33 | [6 empty] | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 27 | 38 | 0 | 0
|  |  |  | Дом 5 | 35 | 24 | 16 | 40 | 56 | 11 | [6 empty] | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 25 | 35.6667 | 0 | 0
|  |  |  | Дом 6-7 | 41 | 38 | 19 | 35 | 57 | 17 | [6 empty] | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 32.6667 | 36.3333 | 0 | 0
|  |  |  | Очистные | 12 | 6 | 1 | 15 | 9 | 1 | [6 empty] | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 6.3333 | 8.3333 | 0 | 0
|  |  |  | Стройка д 4 | 23 | 18 | 39 | 18 | 39 | 37 | [6 empty] | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 26.6667 | 31.3333 | 0 | 0
|  |  |  | М-н "У Ромы" | 46 | 21 | 7 | 53 | 25 | 7 | [6 empty] | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 24.6667 | 28.3333 | 0 | 0
|  |  |  | М-н "Ваш дом" | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 6.5 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
23 | ТП-33 | ТМ-400 | 360 | ДОЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.418 | 0.418 | 0.4 | 0.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 2.9333 | 0 | 0 | 1.5994 | 1.7376 | 0 | 0 | 2.9333 | 1.7376 | 358.2624
|  |  |  | Гранит | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1 | 0 | [6 empty] | 0.418 | 0.418 | 0.4 | 0.401 | 0 | 0.7 | 0 | 0
|  |  |  | Восток-рыба | 0 | 0.1 | 5.3 | 0.2 | 0.3 | 6.2 | [6 empty] | 0.418 | 0.418 | 0.4 | 0.401 | 2.7 | 2.2333 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
24 | ТП-48 10/0,4 | ТМ-315 | 283.5 | Клуб | 19.3 | 17 | 4.8 | 5 | 0.3 | 1 | [6 empty] | 0.386 | 0.384 | 0.4 | 0.4 | 13.7 | 2.1 | 0 | 0 | 73.2 | 62.7667 | 0 | 0 | 43.3609 | 37.1805 | 0 | 0 | 73.2 | 43.3609 | 240.1391
|  |  |  | Юбилейная четная | 34 | 35 | 10 | 21 | 44 | 17 | [6 empty] | 0.386 | 0.384 | 0.4 | 0.4 | 26.3333 | 27.3333 | 0 | 0
|  |  |  | Юбилейная нечетная | 28.5 | 49 | 22 | 23 | 55 | 22 | [6 empty] | 0.386 | 0.384 | 0.4 | 0.4 | 33.1667 | 33.3333 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
25 | ТП-50 10/0,4 | ТМ-400 ТМ-400 резерв | 720 | Дом 8 | 44 | 51 | 38 | 47 | 57 | 998 | [6 empty] | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 44.3333 | 367.3333 | 0 | 0 | 346.3333 | 760.6667 | 0 | 0 | 205.1545 | 450.5896 | 0 | 0 | 760.6667 | 450.5896 | 269.4104
|  |  |  | Дом 9 | 53 | 23 | 33 | 19 | 63 | 29 | [6 empty] | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 36.3333 | 37 | 0 | 0
|  |  |  | Дом 10 | 50 | 45 | 31 | 57 | 46 | 37 | [6 empty] | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 42 | 46.6667 | 0 | 0
|  |  |  | Дом 13 | 37 | 26 | 17 | 63 | 55 | 54 | [6 empty] | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 26.6667 | 57.3333 | 0 | 0
|  |  |  | Дом 14 | 36 | 11 | 30 | 58 | 36 | 53 | [6 empty] | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 25.6667 | 49 | 0 | 0
|  |  |  | Дом 15-16 | 52 | 38 | 57 | 78 | 59 | 75 | [6 empty] | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 49 | 70.6667 | 0 | 0
|  |  |  | Школа 2 ввод 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Школа 2 ввод 2 | 31 | 42 | 85 | 5 | 3 | 13 | [6 empty] | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 52.6667 | 7 | 0 | 0
|  |  |  | Дом 19 | 22 | 11 | 12 | 25 | 38 | 50 | [6 empty] | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 15 | 37.6667 | 0 | 0
|  |  |  | Дом 24 (админ.) | 19 | 22 | 41 | 40 | 33 | 59 | [6 empty] | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 27.3333 | 44 | 0 | 0
|  |  |  | Дом 25 | 19 | 22 | 41 | 40 | 33 | 59 | [6 empty] | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 27.3333 | 44 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
26 | ТП-55 10/0,4 | ТМ-400 | 360 | Аэропорт | 6 | 41 | 12 | 5 | 33 | 6 | [6 empty] | 0.389 | 0.389 | 0.395 | 0.399 | 19.6667 | 14.6667 | 0 | 0 | 47.3333 | 32 | 0 | 0 | 28.0384 | 18.9556 | 0 | 0 | 47.3333 | 28.0384 | 331.9616
|  |  |  | Аэрофлотская 1 | 34 | 10 | 39 | 25 | 20 | 7 | [6 empty] | 0.389 | 0.389 | 0.395 | 0.399 | 27.6667 | 17.3333 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
27 | ТП-56 10/0,4 | ТМ-160 | 144 | Погранзастава | 24 | 17 | 9 | 21 | 19 | 9 | [6 empty] | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 16.6667 | 16.3333 | 0 | 0 | 16.6667 | 16.3333 | 0 | 0 | 9.8727 | 9.6752 | 0 | 0 | 16.6667 | 9.8727 | 134.1273
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
28 | ТП-57 10/0,4 | ТМ-400 ТМ-400 резерв | 720 | Дом 11-1 | 27 | 25 | 24 | 59 | 38 | 46 | [6 empty] | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 25.3333 | 47.6667 | 0 | 0 | 249 | 396.3333 | 0 | 0 | 147.498 | 234.7726 | 0 | 0 | 396.3333 | 234.7726 | 485.2274
|  |  |  | Дом 11-2 | 14 | 25 | 11 | 40 | 52 | 32 | [6 empty] | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 16.6667 | 41.3333 | 0 | 0
|  |  |  | Дом 12-1 | 13 | 9 | 6 | 35 | 32 | 10 | [6 empty] | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 9.3333 | 25.6667 | 0 | 0
|  |  |  | Дом 12-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Дом 17 | 19 | 11 | 15 | 23 | 43 | 15 | [6 empty] | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 15 | 27 | 0 | 0
|  |  |  | Дом 18 | 32 | 10 | 41 | 64 | 39 | 62 | [6 empty] | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 27.6667 | 55 | 0 | 0
|  |  |  | Дом 20 | 17 | 10 | 8 | 46 | 15 | 38 | [6 empty] | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 11.6667 | 33 | 0 | 0
|  |  |  | Дом 27 | 40 | 29 | 20 | 36 | 38 | 38 | [6 empty] | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 29.6667 | 37.3333 | 0 | 0
|  |  |  | Дом 28 | 21 | 10 | 13 | 43 | 34 | 17 | [6 empty] | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 14.6667 | 31.3333 | 0 | 0
|  |  |  | д/с Снежинка-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | д/с Снежинка-2 | 40 | 36 | 30 | 1.5 | 1.5 | 6 | [6 empty] | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 35.3333 | 3 | 0 | 0
|  |  |  | м-н Холкам, Банк | 72 | 56 | 60 | 110 | 87 | 85 | [6 empty] | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 62.6667 | 94 | 0 | 0
|  |  |  | Нар. освещение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Котельная № 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 1 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Ул. Освещение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Мегафон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
29 | ТП-58 | ТМ-400 | 360 | Вист | 11.3 | 25.9 | 18.9 | 13 | 21.5 | 12.5 | [6 empty] | 0.414 | 0.412 | 0.397 | 0.393 | 18.7 | 15.6667 | 0 | 0 | 22.9 | 21.7667 | 0 | 0 | 13.5651 | 12.8937 | 0 | 0 | 22.9 | 13.5651 | 346.4349
|  |  |  | ГСМ УК РЭС | 3.9 | 0 | 0 | 4.3 | 0.3 | 0 | [6 empty] | 0.414 | 0.412 | 0.397 | 0.393 | 3.9 | 2.3 | 0 | 0
|  |  |  | ГСМ ТВХ | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 3.8 | [6 empty] | 0.414 | 0.412 | 0.397 | 0.393 | 0.3 | 3.8 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
30 | ТП-59 10/0,4 | ТМ-400 | 360 | Ростелеком | 11 | 4 | 6 | 10 | 11 | 4 | [6 empty] | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 7 | 8.3333 | 0 | 0 | 31 | 48.3333 | 0 | 0 | 18.3632 | 28.6308 | 0 | 0 | 48.3333 | 28.6308 | 331.3692
|  |  |  | Почта | 0 | 6 | 2 | 20 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 4 | 20 | 0 | 0
|  |  |  | Телевидение | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 20 | 20 | 0 | 0
|  |  |  | Эл. бойлер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТМ-60 | ТМ-100 |  | Лесная | 0 | 0 | 0 | 67.3 | 37.9 | 32.4
31 | ТП-63 35/0,4 | ТМ-400 | 360 | Водонасосная № 1 | 99 | 99 | 99 | 102 | 102 | 102 | [6 empty] | 0.39 | 0.39 | 0.4 | 0.4 | 99 | 102 | 0 | 0 | 99 | 102 | 0 | 0 | 58.6438 | 60.4209 | 0 | 0 | 102 | 60.4209 | 299.5791
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
32 | ТП-64 35/0,4 | ТМ-100 | 90 | Склад ГСМ в/ч 25522 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 9 | 9 | 9 | [6 empty] | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 8.6 | 9 | 0 | 0 | 8.6 | 9 | 0 | 0 | 5.0943 | 5.3313 | 0 | 0 | 9 | 5.3313 | 84.6687
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
33 | ТП-65 35/0,4 | ТМ-100 | 90 | Склад ГСМ о. Чаячий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
34 | ТП-66 10/0,4 | ТМ-630 ТМ-630 резерв | 1134 | Советская 2а-2б | 29 | 27 | 30 | 69 | 22 | 38 | [6 empty] | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 28.6667 | 43 | 0 | 0 | 295 | 183.1667 | 0 | 0 | 174.7466 | 108.5009 | 0 | 0 | 295 | 174.7466 | 959.2534
|  |  |  | ЦКиД ввод № 1 | 37 | 41 | 29 | 4 | 13 | 15 | [6 empty] | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 35.6667 | 10.6667 | 0 | 0
|  |  |  | ЦКиД ввод № 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ЦРБ ввод № 1 | 31 | 27 | 34 | 28 | 13 | 9 | [6 empty] | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 30.6667 | 16.6667 | 0 | 0
|  |  |  | ЦРБ ввод № 2 | 45 | 43 | 56 | 15 | 19 | 23 | [6 empty] | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 48 | 19 | 0 | 0
|  |  |  | Баня | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 1.3 | 0.6 | [6 empty] | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.5 | 0.83333 | 0 | 0
|  |  |  | Стройка погран. | 65 | 81 | 35 | 16 | 40 | 7 | [6 empty] | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 60.3333 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | КНС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | РОВД | 7 | 38 | 14 | 12 | 32 | 4 | [6 empty] | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 19.6667 | 16 | 0 | 0
|  |  |  | Котельная № 10 ЦРБ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | [6 empty] | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 4 | 4 | 0 | 0
|  |  |  | Стройка домов | 79 | 66 | 32 | 28 | 42 | 19 | [6 empty] | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 59 | 29.6667 | 0 | 0
|  |  |  | Советская 2 ввод 1 | 4 | 3 | 7 | 12 | 3 | 36 | [6 empty] | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 4.6667 | 17 | 0 | 0
|  |  |  | Советская 2 ввод 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Теплоучасток | 0.5 | 1 | 10 | 7 | 1 | 8 | [6 empty] | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 3.8333 | 5.3333 | 0 | 0
|  |  |  | Котельная ЦРБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
35 | ТП-67 | ТМ-630 | 567 | ООО "Дельта Фиш" | 1260 | 1244.25 | 1275.75 | 551.25 | 567 | 551.25 | [6 empty] | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 1260 | 556.5 | 0 | 0 | 1260 | 556.5 | 0 | 0 | 746.3753 | 329.6491 | 0 | 0 | 1260 | 746.3753 | -179.3753
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
36 | ТП-68 | ТМ-630 | 567 | ООО "Восток-рыба" | 220.5 | 252 | 220.5 | 252 | 267.75 | 267.75 | [6 empty] | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 231 | 262.5 | 0 | 0 | 231 | 262.5 | 0 | 0 | 136.8355 | 155.4949 | 0 | 0 | 262.5 | 155.4949 | 411.5051
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
37 | ТП-69 | ТМ-1000 | 900 | ООО "Соболь" | 425.52 | 457.04 | 488.56 | 409.76 | 425.52 | 394 | [6 empty] | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 457.04 | 409.76 | 0 | 0 | 457.04 | 409.76 | 0 | 0 | 270.7328 | 242.726 | 0 | 0 | 457.04 | 270.7328 | 629.2672
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
38 | ТП-70 | ТМ-1000 ТМ-1000 | 1800 | ПРУ | 1102.5 | 1102.5 | 1118.25 | 771.75 | 787.5 | 803.25 | [6 empty] | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 1107.75 | 787.5 | 0 | 0 | 1107.75 | 787.5 | 0 | 0 | 656.1883 | 466.4846 | 0 | 0 | 1107.75 | 656.1883 | 1143.8117
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
39 | ТП-71 | ТМ-630 ТМ-400 | 927 | ООО "Ничира" | 378 | 346.5 | 346.5 | 362.25 | 330.75 | 346.5 | [6 empty] | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 357 | 346.5 | 0 | 0 | 357 | 346.5 | 0 | 0 | 211.473 | 205.2532 | 0 | 0 | 357 | 211.473 | 715.527
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
40 | ТП-72 35/0,4 | ТМ-100 | 90 | Склад ГСМ ООО "Запад-Восток сервис" | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 9 | 9 | 9 | [6 empty] | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 8.4 | 9 | 0 | 0 | 8.4 | 9 | 0 | 0 | 4.9758 | 5.3313 | 0 | 0 | 9 | 5.3313 | 84.6687
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП-73 | ТМ-250 ТМ-250 |  | Ферма | 10 | 2.8 | 16 | 25 | 75 | 76 | [20 empty] | 0 | 0
7488
Note on B16: Автор: к52-000000456
Note on B23: Автор: к52-0000489-1
Note on B31: Автор: к52-000000170
Note on B36: Автор: к52-000000499
Note on B44: Автор: к52-000000457
Note on B52: Автор: к52-000000458
Note on B56: Автор: к52-000000459
Note on B64: Автор: к52-0000460-1
Note on B70: Автор: к52-0000461-1
Note on B74: Автор: к52-000000462
Note on B82: Автор: к52--0000463-1
Note on B88: Автор: к52-000354
Note on B94: Автор: к52-0000465-1
Note on B96: Автор: к52-000000910
Note on B102: Автор: к52-000000834
Note on B128: Автор: к 52-000000835
Note on B177: Автор: к52-000000163