## 2023
Приложение №2
Расчет пропускной способности центров питания АО "ЮЭСК" по итогам зимнего и летнего замеров максимума нагрузки
Наименование эбъекта центра питания, класс напряжения |  | нагрузка по замерам, А |  | нагрузка по замерам, кВт |  | Напряжение , кВ | Установлен ная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества, шт/ МВА | Установлен ная мощность трансформаторов Sуст., МВт | Мощность ЦП по результатам замеров замеров МВА лето | Мощность ЦП по результатам замеров замеров МВт лето | Мощность ЦП по результатам замеров МВА зима | Мощность ЦП по результатам замеров МВт зима | Суммарная полная мощность ЦП по результатам замеров максимума нагрузки Sмах, МВА | Суммарная полная мощность ЦП по результатам замеров максимума нагрузки Sмах, МВт | Допустимая нагрузка расчетная п режиме n-1, МВА | Допустимая нагрузка расчетная п режиме n-1, МВт | Текущий дефицит/ профицит установленной мощности, МВА | Текущий дефицит/ профицит установленной мощности, МВт (для технологического присоединения) | Информация по закрытию (да-закрыт, нет-открыт) центра питания | Резерв мощности кВт
дата
1 |  | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
| реактивная лето | 2023-06-15 | 2023-12-21 | 2023-06-15 | 2023-12-21
ПС Исток 35/6 кВ | 0.1556 | 109 | 46 | 1106.1413 | 466.8119 | 6.3 | 1,6+1,6 | 2.976 | 1.1299 | 1.0508 | 0.47684 | 0.44346 | 1.1299 | 1.0508 | 1.68 | 1.5624 | 0.5501 | 0.5116 | НЕТ | 1.9252
ПС Анавгай 35/10 кВ | 0.077424 | 8.42 | 14 | 139.6989 | 232.2784 | 10.3 | 0,4+0,4 | 0.744 | 0.1427 | 0.13271 | 0.23727 | 0.22066 | 0.23727 | 0.22066 | 0.42 | 0.3906 | 0.18273 | 0.16994 | НЕТ | 0.52334
ПС Эссо 35/6 кВ | 0.4465 | 80 | 132 | 811.8469 | 1339.5473 | 6.3 | 1,6+1,6 | 2.976 | 0.82928 | 0.77123 | 1.3683 | 1.2725 | 1.3683 | 1.2725 | 1.68 | 1.5624 | 0.31169 | 0.28987 | НЕТ | 1.7035
ПС Майское 35/10 кВ | 0.17359 | 41 | 53 | 402.8629 | 520.774 | 6.1 | 1 | 0.93 | 0.41151 | 0.38271 | 0.53196 | 0.49472 | 0.53196 | 0.49472 | 1.05 | 0.9765 | 0.51804 | 0.48178 | НЕТ | 0.43528
ПС Седанка 35/10 кВ | 0.082954 | 7 | 15 | 116.1392 | 248.8697 | 10.3 | 1 | 0.93 | 0.11863 | 0.11033 | 0.25421 | 0.23642 | 0.25421 | 0.23642 | 1.05 | 0.9765 | 0.79579 | 0.74008 | НЕТ | 0.69358
ПС Угольный разрез 35/6кВ | 0.1353 | 14 | 40 | 142.0732 | 405.9234 | 6.3 | 1,6+1,6 | 2.976 | 0.14512 | 0.13497 | 0.41464 | 0.38562 | 0.41464 | 0.38562 | 1.68 | 1.5624 | 1.2654 | 1.1768 | НЕТ | 2.5904
ПС Яры 35/6 кВ | 0.030443 | 57 | 9 | 578.4409 | 91.3328 | 6.3 | 1+0,25+0,16+0,02 | 1.3299 | 0.59086 | 0.5495 | 0.093294 | 0.086764 | 0.59086 | 0.5495 | 1.05 | 0.9765 | 0.45914 | 0.427 | НЕТ | 0.7804
ПС Погодная 35/10 кВ | 0.32629 | 44.3 | 59 | 734.9952 | 978.8876 | 10.3 | 4+2,5 | 6.045 | 0.75078 | 0.69822 | 0.99991 | 0.92992 | 0.99991 | 0.92992 | 1.05 | 0.9765 | 0.05009 | 0.046584 | НЕТ | 5.1151
ПС Демби 35/6 кв | 2.4558 | 620 | 726 | 6291.8131 | 7367.5102 | 6.3 | 6,3+6,3+1 | 12.648 | 6.4269 | 5.977 | 7.5257 | 6.9989 | 7.5257 | 6.9989 | 6.615 | 6.152 | -0.91073 | -0.84698 | ДА | 5.6491
ПС Крутоберегово 35/10 кв | 0.11275 | 13.3 | 20 | 224.9492 | 338.2695 | 10.5 | 0,4+1 | 1.302 | 0.22978 | 0.2137 | 0.34553 | 0.32135 | 0.34553 | 0.32135 | 1.05 | 0.9765 | 0.70447 | 0.65515 | НЕТ | 0.98065
ПС ОРУ -35 6/35 кВ | 0.57504 | 257.8 | 170 | 2616.1765 | 1725.1746 | 6.3 | 6,3+6,3+10 | 21.018 | 2.6724 | 2.4853 | 1.7622 | 1.6389 | 2.6724 | 2.4853 | 6.615 | 6.152 | 3.9426 | 3.6667 | НЕТ | 18.5327
ПС Соболево 35/6 кв | 0.46095 | 90 | 85 | 1464.2238 | 1382.878 | 10.1 | 2,5+2,5 | 4.65 | 1.4957 | 1.391 | 1.4126 | 1.3137 | 1.4957 | 1.391 | 2.625 | 2.4413 | 1.1293 | 1.0503 | НЕТ | 3.259
ПС Устьевое 35/10 кВ | 0.44242 | 84 | 80 | 1393.6704 | 1327.3052 | 10.3 | 2,5+2,5 | 4.65 | 1.4236 | 1.3239 | 1.3558 | 1.2609 | 1.4236 | 1.3239 | 1.05 | 0.9765 | -0.3736 | -0.34745 | ДА | 3.3261
ПС Козыревск 35/6 кВ | 0.1353 | 35 | 40 | 355.183 | 405.9234 | 6.3 | 1 | 0.93 | 0.36281 | 0.33741 | 0.41464 | 0.38562 | 0.41464 | 0.38562 | 1.05 | 0.9765 | 0.63536 | 0.59088 | НЕТ | 0.54438
ПС Атласово 35/6 кВ | 0.23909 | 37 | 73 | 363.5592 | 717.2925 | 6.1 | 1,6+1,6 | 2.976 | 0.37137 | 0.34537 | 0.7327 | 0.68141 | 0.7327 | 0.68141 | 1.68 | 1.5624 | 0.9473 | 0.88099 | НЕТ | 2.2946
ПС Манилы 6/35 кВ | 0.31458 | 44 | 93 | 446.5158 | 943.772 | 6.3 | 1+1 | 1.86 | 0.4561 | 0.42418 | 0.96404 | 0.89656 | 0.96404 | 0.89656 | 1.05 | 0.9765 | 0.08596 | 0.079943 | НЕТ | 0.96344
ПС Тиличики 35/6 кВ | 0.083223 | 17 | 25 | 169.7791 | 249.6751 | 6.2 | 1 | 0.93 | 0.17343 | 0.16129 | 0.25504 | 0.23718 | 0.25504 | 0.23718 | 1.05 | 0.9765 | 0.79496 | 0.73932 | НЕТ | 0.69282
ПС Корф 35/6 кВ | 0.049934 | 10 | 15 | 99.87 | 149.8051 | 6.2 | 1 | 0.93 | 0.10201 | 0.094874 | 0.15302 | 0.14231 | 0.15302 | 0.14231 | 1.05 | 0.9765 | 0.89698 | 0.83419 | НЕТ | 0.78769
ПС Каменское 35/6 кВ | 0.14432 | 34 | 42 | 350.5117 | 432.985 | 6.4 | 1,6+1,6 | 2.976 | 0.35804 | 0.33298 | 0.44228 | 0.41132 | 0.44228 | 0.41132 | 1.68 | 1.5624 | 1.2377 | 1.1511 | НЕТ | 2.5647
[18 empty] | Суммарная мощность дефицита/профицита, МВт | Количество ЦП, шт.
[16 empty] | ЦП с профицитом |  | 13.4921 | 17
[16 empty] | ЦП с дефицитом |  | -1.1944 | 2