## 2025
Приложение №2
Расчет пропускной способности центров питания АО "ЮЭСК" по итогам зимнего и летнего замеров максимума нагрузки
Наименование эбъекта центра питания, класс напряжения |  | нагрузка по замерам, А |  | нагрузка по замерам, кВт |  | Напряжение , кВ | Установлен ная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества, шт/ МВА | Установлен ная мощность трансформаторов Sуст., МВт | Мощность ЦП по результатам замеров замеров МВА лето | Мощность ЦП по результатам замеров замеров МВт лето | Мощность ЦП по результатам замеров МВА зима | Мощность ЦП по результатам замеров МВт зима | Суммарная полная мощность ЦП по результатам замеров максимума нагрузки Sмах, МВА | Суммарная полная мощность ЦП по результатам замеров максимума нагрузки Sмах, МВт | Допустимая нагрузка расчетная п режиме n-1, МВА | Допустимая нагрузка расчетная п режиме n-1, МВт | Текущий дефицит/ профицит установленной мощности, МВА | Текущий дефицит/ профицит установленной мощности, МВт (для технологического присоединения) | Информация по закрытию (да-закрыт, нет-открыт) центра питания | Резерв мощности кВт
дата
1 |  | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
| реактивная лето | 2025-06-19 | 2025-12-18 | 2025-06-19 | 2025-12-18
ПС Исток 35/6 кВ | 0.18266 | 115 | 54 | 1167.0299 | 547.9966 | 6.3 | 1,6+1,6 | 2.976 | 1.1921 | 1.1086 | 0.55977 | 0.52058 | 1.1921 | 1.1086 | 1.68 | 1.5624 | 0.48791 | 0.45375 | НЕТ | 1.8674
ПС Анавгай 35/10 кВ | 0.071894 | 11 | 13 | 182.5045 | 215.6871 | 10.3 | 0,4+0,4 | 0.744 | 0.18642 | 0.17337 | 0.22032 | 0.2049 | 0.22032 | 0.2049 | 0.42 | 0.3906 | 0.19968 | 0.1857 | НЕТ | 0.5391
ПС Эссо 35/6 кВ | 0.42959 | 91 | 127 | 923.4758 | 1288.8069 | 6.3 | 1,6+1,6 | 2.976 | 0.94331 | 0.87728 | 1.3165 | 1.2243 | 1.3165 | 1.2243 | 1.68 | 1.5624 | 0.36352 | 0.33807 | НЕТ | 1.7517
ПС Майское 35/10 кВ | 0.16376 | 39 | 50 | 383.211 | 491.2962 | 6.1 | 1 | 0.93 | 0.39144 | 0.36404 | 0.50185 | 0.46672 | 0.50185 | 0.46672 | 1.05 | 0.9765 | 0.54815 | 0.50978 | НЕТ | 0.46328
ПС Седанка 35/10 кВ | 0.077424 | 7 | 14 | 116.1392 | 232.2784 | 10.3 | 1 | 0.93 | 0.11863 | 0.11033 | 0.23727 | 0.22066 | 0.23727 | 0.22066 | 1.05 | 0.9765 | 0.81273 | 0.75584 | НЕТ | 0.70934
ПС Угольный разрез 35/6кВ | 0.13869 | 15 | 41 | 152.2213 | 416.0715 | 6.3 | 1,6+1,6 | 2.976 | 0.15549 | 0.14461 | 0.42501 | 0.39526 | 0.42501 | 0.39526 | 1.68 | 1.5624 | 1.255 | 1.1671 | НЕТ | 2.5807
ПС Яры 35/6 кВ | 0.037209 | 55 | 11 | 558.1447 | 111.6289 | 6.3 | 1+0,25+0,16+0,02 | 1.3299 | 0.57013 | 0.53022 | 0.11403 | 0.10604 | 0.57013 | 0.53022 | 1.05 | 0.9765 | 0.47987 | 0.44628 | НЕТ | 0.79968
ПС Погодная 35/10 кВ | 0.35394 | 51 | 64 | 846.157 | 1061.8441 | 10.3 | 4+2,5 | 6.045 | 0.86433 | 0.80383 | 1.0846 | 1.0087 | 1.0846 | 1.0087 | 1.05 | 0.9765 | -0.034648 | -0.032222 | ДА | 5.0363
ПС Демби 35/6 кв | 2.4287 | 678 | 718 | 6880.4021 | 7286.3255 | 6.3 | 6,3+6,3+1 | 12.648 | 7.0282 | 6.5362 | 7.4428 | 6.9218 | 7.4428 | 6.9218 | 6.615 | 6.152 | -0.8278 | -0.76986 | ДА | 5.7262
ПС Крутоберегово 35/10 кв | 0.11839 | 15 | 21 | 253.7021 | 355.183 | 10.5 | 0,4+1 | 1.302 | 0.25915 | 0.24101 | 0.36281 | 0.33741 | 0.36281 | 0.33741 | 1.05 | 0.9765 | 0.68719 | 0.63909 | НЕТ | 0.96459
ПС ОРУ -35 6/35 кВ | 0.55813 | 268 | 165 | 2719.687 | 1674.4341 | 6.3 | 6,3+6,3+10 | 21.018 | 2.7781 | 2.5836 | 1.7104 | 1.5907 | 2.7781 | 2.5836 | 6.615 | 6.152 | 3.8369 | 3.5683 | НЕТ | 18.4344
ПС Соболево 35/6 кв | 0.4501 | 88 | 83 | 1431.6855 | 1350.3397 | 10.1 | 2,5+2,5 | 4.65 | 1.4624 | 1.3601 | 1.3793 | 1.2828 | 1.4624 | 1.3601 | 2.625 | 2.4413 | 1.1626 | 1.0812 | НЕТ | 3.2899
ПС Устьевое 35/10 кВ | 0.44242 | 84 | 80 | 1393.6704 | 1327.3052 | 10.3 | 2,5+2,5 | 4.65 | 1.4236 | 1.3239 | 1.3558 | 1.2609 | 1.4236 | 1.3239 | 1.05 | 0.9765 | -0.3736 | -0.34745 | ДА | 3.3261
ПС Козыревск 35/6 кВ | 0.1353 | 35 | 40 | 355.183 | 405.9234 | 6.3 | 1 | 0.93 | 0.36281 | 0.33741 | 0.41464 | 0.38562 | 0.41464 | 0.38562 | 1.05 | 0.9765 | 0.63536 | 0.59088 | НЕТ | 0.54438
ПС Атласово 35/6 кВ | 0.23909 | 36 | 73 | 353.7333 | 717.2925 | 6.1 | 1,6+1,6 | 2.976 | 0.36133 | 0.33604 | 0.7327 | 0.68141 | 0.7327 | 0.68141 | 1.68 | 1.5624 | 0.9473 | 0.88099 | НЕТ | 2.2946
ПС Манилы 6/35 кВ | 0.30443 | 56 | 90 | 568.2928 | 913.3277 | 6.3 | 1+1 | 1.86 | 0.5805 | 0.53986 | 0.93294 | 0.86764 | 0.93294 | 0.86764 | 1.05 | 0.9765 | 0.11706 | 0.10886 | НЕТ | 0.99236
ПС Тиличики 35/6 кВ | 0.079894 | 18 | 24 | 179.7661 | 239.6881 | 6.2 | 1 | 0.93 | 0.18363 | 0.17077 | 0.24484 | 0.2277 | 0.24484 | 0.2277 | 1.05 | 0.9765 | 0.80516 | 0.7488 | НЕТ | 0.7023
ПС Корф 35/6 кВ | 0.049934 | 10 | 15 | 99.87 | 149.8051 | 6.2 | 1 | 0.93 | 0.10201 | 0.094874 | 0.15302 | 0.14231 | 0.15302 | 0.14231 | 1.05 | 0.9765 | 0.89698 | 0.83419 | НЕТ | 0.78769
ПС Каменское 35/6 кВ | 0.14089 | 35 | 41 | 360.8208 | 422.6758 | 6.4 | 1,6+1,6 | 2.976 | 0.36857 | 0.34277 | 0.43175 | 0.40153 | 0.43175 | 0.40153 | 1.68 | 1.5624 | 1.2482 | 1.1609 | НЕТ | 2.5745
[18 empty] | Суммарная мощность дефицита/профицита, МВт | Количество ЦП, шт.
[16 empty] | ЦП с профицитом |  | 13.4698 | 16
[16 empty] | ЦП с дефицитом |  | -1.1495 | 3