## 2022
Приложение №2
Расчет пропускной способности центров питания АО "ЮЭСК" по итогам зимнего и летнего замеров максимума нагрузки
Наименование эбъекта центра питания, класс напряжения |  | нагрузка по замерам, А |  | нагрузка по замерам, кВт |  | Напряжение , кВ | Установлен ная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества, шт/ МВА | Установлен ная мощность трансформаторов Sуст., МВт | Мощность ЦП по результатам замеров замеров МВА лето | Мощность ЦП по результатам замеров замеров МВт лето | Мощность ЦП по результатам замеров МВА зима | Мощность ЦП по результатам замеров МВт зима | Суммарная полная мощность ЦП по результатам замеров максимума нагрузки Sмах, МВА | Суммарная полная мощность ЦП по результатам замеров максимума нагрузки Sмах, МВт | Допустимая нагрузка расчетная п режиме n-1, МВА | Допустимая нагрузка расчетная п режиме n-1, МВт | Текущий дефицит/ профицит установленной мощности, МВА | Текущий дефицит/ профицит установленной мощности, МВт (для технологического присоединения) | Информация по закрытию (да-закрыт, нет-открыт) центра питания | Резерв мощности кВт
дата
1 |  | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
| реактивная лето | 2022-06-15 | 2022-12-21 | 2022-06-15 | 2022-12-21
ПС Исток 35/6 кВ | 0.50739 | 145 | 150 | 1471.4724 | 1522.2129 | 6.3 | 1,6+1,6 | 2.976 | 1.5031 | 1.3979 | 1.5549 | 1.4461 | 1.5549 | 1.4461 | 1.68 | 1.5624 | 0.1251 | 0.11634 | НЕТ | 1.5299
ПС Анавгай 35/10 кВ | 0.055303 | 8 | 10 | 132.7305 | 165.9131 | 10.3 | 0,4+0,4 | 0.744 | 0.13558 | 0.12609 | 0.16948 | 0.15761 | 0.16948 | 0.15761 | 0.42 | 0.3906 | 0.25052 | 0.23299 | НЕТ | 0.58639
ПС Эссо 35/6 кВ | 0.3112 | 55.5 | 92 | 563.2188 | 933.6239 | 6.3 | 1,6+1,6 | 2.976 | 0.57531 | 0.53504 | 0.95367 | 0.88692 | 0.95367 | 0.88692 | 1.68 | 1.5624 | 0.72633 | 0.67548 | НЕТ | 2.0891
ПС Майское 35/10 кВ | 0.049128 | 20 | 15 | 196.5185 | 147.3889 | 6.1 | 1 | 0.93 | 0.20074 | 0.18669 | 0.15055 | 0.14002 | 0.20074 | 0.18669 | 1.05 | 0.9765 | 0.84926 | 0.78981 | НЕТ | 0.74331
ПС Седанка 35/10 кВ | 0.082954 | 7 | 15 | 116.1392 | 248.8697 | 10.3 | 1 | 0.93 | 0.11863 | 0.11033 | 0.25421 | 0.23642 | 0.25421 | 0.23642 | 1.05 | 0.9765 | 0.79579 | 0.74008 | НЕТ | 0.69358
ПС Угольный разрез 35/6кВ | 0.071035 | 10 | 21 | 101.4809 | 213.1098 | 6.3 | 1,6+1,6 | 2.976 | 0.10366 | 0.096404 | 0.21769 | 0.20245 | 0.21769 | 0.20245 | 1.68 | 1.5624 | 1.4623 | 1.36 | НЕТ | 2.7736
ПС Яры 35/6 кВ | 0.027061 | 57 | 8 | 578.4409 | 81.1847 | 6.3 | 1+0,25+0,16+0,02 | 1.3299 | 0.59086 | 0.5495 | 0.082928 | 0.077123 | 0.59086 | 0.5495 | 1.05 | 0.9765 | 0.45914 | 0.427 | НЕТ | 0.7804
ПС Погодная 35/10 кВ | 0.28757 | 27.9 | 52 | 462.8977 | 862.7484 | 10.3 | 4+1 | 4.65 | 0.47284 | 0.43974 | 0.88128 | 0.81959 | 0.88128 | 0.81959 | 1.05 | 0.9765 | 0.16872 | 0.15691 | НЕТ | 3.8304
ПС Демби 35/6 кв | 1.6575 | 488 | 490 | 4952.2658 | 4972.562 | 6.3 | 6,3+4 | 9.579 | 5.0586 | 4.7045 | 5.0793 | 4.7238 | 5.0793 | 4.7238 | 6.615 | 6.152 | 1.5357 | 1.4282 | НЕТ | 4.8552
ПС Крутоберегово 35/10 кв | 0.084565 | 15 | 15 | 253.7021 | 253.7021 | 10.5 | 0,4+1 | 1.302 | 0.25915 | 0.24101 | 0.25915 | 0.24101 | 0.25915 | 0.24101 | 1.05 | 0.9765 | 0.79085 | 0.73549 | НЕТ | 1.061
ПС ОРУ -35 6/35 кВ | 0.43974 | 567 | 130 | 5753.9646 | 1319.2511 | 6.3 | 6,3+6,3 | 11.718 | 5.8775 | 5.4661 | 1.3476 | 1.2533 | 5.8775 | 5.4661 | 6.615 | 6.152 | 0.73747 | 0.68584 | НЕТ | 6.2519
ПС Соболево 35/6 кв | 0.46095 | 90 | 85 | 1464.2238 | 1382.878 | 10.1 | 2,5+2,5 | 4.65 | 1.4957 | 1.391 | 1.4126 | 1.3137 | 1.4957 | 1.391 | 2.625 | 2.4413 | 1.1293 | 1.0503 | НЕТ | 3.259
ПС Устьевое 35/10 кВ | 0.44242 | 84 | 80 | 1393.6704 | 1327.3052 | 10.3 | 1+1 | 1.86 | 1.4236 | 1.3239 | 1.3558 | 1.2609 | 1.4236 | 1.3239 | 1.05 | 0.9765 | -0.3736 | -0.34745 | ДА | 0.53605
ПС Козыревск 35/6 кВ | 0.1353 | 35 | 40 | 355.183 | 405.9234 | 6.3 | 1 | 0.93 | 0.36281 | 0.33741 | 0.41464 | 0.38562 | 0.41464 | 0.38562 | 1.05 | 0.9765 | 0.63536 | 0.59088 | НЕТ | 0.54438
ПС Атласово 35/6 кВ | 0.28494 | 27 | 87 | 265.3 | 854.8554 | 6.1 | 1,6+1,6 | 2.976 | 0.271 | 0.25203 | 0.87321 | 0.81209 | 0.87321 | 0.81209 | 1.68 | 1.5624 | 0.80679 | 0.75031 | НЕТ | 2.1639
ПС Манилы 6/35 кВ | 0.19382 | 40 | 57.3 | 405.9234 | 581.4853 | 6.3 | 1+1 | 1.86 | 0.41464 | 0.38562 | 0.59397 | 0.55239 | 0.59397 | 0.55239 | 1.05 | 0.9765 | 0.45603 | 0.42411 | НЕТ | 1.3076
ПС Тиличики 35/6 кВ | 0.099867 | 17 | 30 | 169.7791 | 299.6101 | 6.2 | 1 | 0.93 | 0.17343 | 0.16129 | 0.30604 | 0.28462 | 0.30604 | 0.28462 | 1.05 | 0.9765 | 0.74396 | 0.69188 | НЕТ | 0.64538
ПС Корф 35/6 кВ | 0.033289 | 8 | 10 | 79.896 | 99.87 | 6.2 | 1 | 0.93 | 0.081612 | 0.075899 | 0.10201 | 0.094874 | 0.10201 | 0.094874 | 1.05 | 0.9765 | 0.94799 | 0.88163 | НЕТ | 0.83513
ПС Каменское 35/6 кВ | 0.40892 | 66 | 119 | 680.405 | 1226.7908 | 6.4 | 1,6+1,6 | 2.976 | 0.69502 | 0.64637 | 1.2531 | 1.1654 | 1.2531 | 1.1654 | 1.68 | 1.5624 | 0.42686 | 0.39698 | НЕТ | 1.8106
[18 empty] | Суммарная мощность дефицита/профицита, МВт | Количество ЦП, шт.
[16 empty] | ЦП с профицитом |  | 12.1341 | 18
[16 empty] | ЦП с дефицитом |  | -0.34745 | 1