## 4
Название энергоузла:Манилы ДЭС-4
Ячейки с формулами
№ п/п | диспетчерский номер и наименование ТП | мощность установленных трансформаторов, кВА | Общая мощность ТП, кВт | диспетчерское наименование фидера | Замеры нагрузки по фидерам, I(A) | [11 empty] | Замер напряжения, U(В) |  |  |  | Расчёт усреднённой нагрузки по трём фазам, Iср(A) |  |  |  | Расчёт усреднённой нагрузки по ТП, Iср(A) |  |  |  | Расчёт усреднённой нагрузки по ТП, Рср(кВт) |  |  |  | Максимальная нагрузка за год, Iср(A) | Максимальная нагрузка за год, Рср(кВт) | Резерв мощности по ТП (кВт)
[5 empty] | В летнее время | [5 empty] | В зимнее время
[5 empty] | 1000.4167 |  |  | 1000.7917 |  |  | 1000.4167 |  |  | 1000.7917 |  |  | В летнее время |  | В зимнее время |  | В летнее время |  | В зимнее время |  | В летнее время |  | В зимнее время |  | В летнее время |  | В зимнее время
[5 empty] | А | В | С | А | В | С | А | В | С | А | В | С | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917
1 | ТП-1 | 400 | 360 | Ф-1 аэропорт | 18,7 | 22,8 | 6,1 | 29,2 | 54,4 | 27,7 | 4,6 | 3 | 5,8 | 6,7 | 3,5 | 12,6 | 380 | 380 | 380 | 380 | 15.8667 | 37.1 | 4.4667 | 7.6 | 50.3 | 67.1333 | 40.5333 | 45.9333 | 29.7958 | 39.7672 | 24.0104 | 27.2091 | 67.1333 | 39.7672 | 320.2328
|  |  |  | Ф-2 магазины | 17,7 | 27,5 | 33,2 | 19,1 | 16,4 | 48,3 | 39,6 | 5,4 | 51 | 32 | 20 | 48 | 380 | 380 | 380 | 380 | 26.1333 | 27.9333 | 32 | 33.3333
|  |  |  | Ф-3 ДЭС-4 | 2,3 | 0,84 | 2,4 | 1,4 | 0,86 | 1,6 | 0 | 0,6 | 5,3 | 0 | 0,4 | 0 | 380 | 380 | 380 | 380 | 1.8467 | 1.2867 | 1.9667 | 0.13333
|  |  |  | Ф-4 Котельная | 4,4 | 6 | 2,5 | 1,1 | 0,16 | 0,35 | [6 empty] | 380 | 380 | 380 | 380 | 4.3 | 0.53667 | 0 | 0
|  |  |  | Ф-5 Гараж ДЭС-4 | 0,01 | 0,85 | 5,6 | 0,81 | 0,01 | 0,01 | 2 | 0,4 | 2,5 | 1,8 | 1 | 0,5
|  |  |  | ф-6 Пожарная часть | 1.1 | 1.1 | 0.07 | 1.1 | 1.8 | 1.1 | 2.4 | 1.8 | 0 | 12.4 | 1.9 | 0.3 | 380 | 380 | 380 | 380 | 2.1533 | 0.27667 | 2.1 | 4.8667
2 | ТП-2 | 100? | ТП нет, нагрузка на ТП-8 | Ф-1 а/с" Камчатка" | [12 empty] | 380 | 380 | 380 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
|  |  |  | Ф-2 Тусм | [12 empty] | 380 | 380 | 380 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | ТП-3 | 250 | 225 | Ф-1 Котельная | 0,04 | 0,02 | 0,03 | 0,08 | 0,05 | 0,05 | 108 | 112.8 | 124.9 | 126 | 127.2 | 138.8 | 380 | 380 | 380 | 380 | 0.03 | 0.06 | 115.2333 | 130.6667 | 8.23 | 10.8933 | 139.0667 | 149.1667 | 4.8751 | 6.4528 | 82.3777 | 88.3606 | 149.1667 | 88.3606 | 136.6394
|  |  |  | Ф-2 Больница | 5,6 | 14,4 | 4,6 | 4 | 22,1 | 6,4 | 28.5 | 24.6 | 18.4 | 37.1 | 8.1 | 10.3 | 380 | 380 | 380 | 380 | 8.2 | 10.8333 | 23.8333 | 18.5
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ТП-4 | 250 | 225 | Колонка водо Ф-1 | 25,4 | 11,1 | 42,1 | 35,9 | 29,4 | 38,2 | 28.9 | 18 | 97 | 35 | 16.3 | 69.8 | 380 | 380 | 380 | 380 | 26.2 | 34.5 | 47.9667 | 40.3667 | 88.7333 | 69.0133 | 127.4667 | 104 | 52.5622 | 40.8808 | 75.5063 | 61.6056 | 127.4667 | 75.5063 | 149.4937
|  |  |  | ул.50 лет СССР Ф-2 | 11,7 | 16,5 | 14 | 20,1 | 20,8 | 13,5 | 22.9 | 28.6 | 24.6 | 14.6 | 44.6 | 28.9 | 380 | 380 | 380 | 380 | 14.0667 | 18.1333 | 25.3667 | 29.3667
|  |  |  | ул.ЛенинискаяФ-3 | 80,1 | 10,3 | 55 | 20,4 | 8,7 | 20,04 | 74 | 58.2 | 30.2 | 44 | 28.9 | 29.9 | 380 | 380 | 380 | 380 | 48.4667 | 16.38 | 54.1333 | 34.2667
|  |  |  | Скважина котелной Ф-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 380 | 380 | 380 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ТП-5 | 250 | 225 | Ф-1 12 кв Линков | 16,4 | 8,1 | 16,4 | 20,2 | 0,86 | 1,9 | 3 | 7.4 | 1.6 | 11.2 | 7 | 3.8 | 380 | 380 | 380 | 380 | 13.6333 | 7.6533 | 4 | 7.3333 | 45.5067 | 34.12 | 35.7667 | 45.2 | 26.9564 | 20.2114 | 21.1868 | 26.7747 | 45.5067 | 26.9564 | 198.0436
|  |  |  | Ф-2 Рыбкоп | 1,64 | 29,9 | 18,5 | 7,7 | 10,4 | 1,8 | 39.6 | 1.6 | 39.4 | 37 | 2.7 | 47 | 380 | 380 | 380 | 380 | 16.68 | 6.6333 | 26.8667 | 28.9
|  |  |  | Ф-3 12кв Кинельви | 40,6 | 1,01 | 3,97 | 19,9 | 28 | 11,6 | 6.2 | 5.2 | 3.3 | 8.2 | 13.7 | 5 | 380 | 380 | 380 | 380 | 15.1933 | 19.8333 | 4.9 | 8.9667
6 | ТП-6 | 315 | 283.5 | Ф-1 д/сад Зарянка | 20,4 | 3,5 | 21,6 | 2,4 | 1,3 | 12,7 | 6.3 | 11.9 | 17.7 | 1.4 | 6.2 | 12.5 | 380 | 380 | 380 | 380 | 15.1667 | 5.4667 | 11.9667 | 6.7 | 86.1567 | 72.9033 | 142.6 | 130.2 | 51.0359 | 43.1851 | 84.4707 | 77.1255 | 142.6 | 84.4707 | 199.0293
|  |  |  | Ф-2 ул.Центральная | 7,6 | 12 | 33 | 9,7 | 8,8 | 33 | 7.4 | 5.5 | 36.5 | 6 | 6.6 | 62 | 380 | 380 | 380 | 380 | 17.5333 | 17.1667 | 16.4667 | 24.8667
|  |  |  | Ф-3 школа | 12 | 41 | 21,1 | 8,1 | 29,5 | 7,9 | 55,5 | 124.6 | 40.6 | 30.4 | 83.9 | 21.9 | 380 | 380 | 380 | 380 | 24.7 | 15.1667 | 73.5667 | 45.4
|  |  |  | Ф-4 Учительский дом | 3,6 | 0,04 | 0,03 | 14,1 | 0,01 | 0,05 | 0.4 | 10.9 | 0.3 | 7.7 | 9.9 | 0.3 | 380 | 380 | 380 | 380 | 1.2233 | 4.72 | 3.8667 | 5.9667
|  |  |  | Ф-5 л.Северная | 8,8 | 15,4 | 9,5 | 7,7 | 21,8 | 9,95 | 14.2 | 14.6 | 32.7 | 40 | 23 | 29 | 380 | 380 | 380 | 380 | 11.2333 | 13.15 | 20.5 | 30.6667
|  |  |  | ф-6 Новый дом | 10,5 | 9,4 | 6,2 | 11,2 | 18,2 | 9,95 | 8.7 | 6.2 | 14 | 24.6 | 12.9 | 14.5
|  |  |  | ф-7 Скважина №2 ДЭС-4 | 16,2 | 17,4 | 15,3 | 17,5 | 18,3 | 15,9 | 16.8 | 16.7 | 15.2 | 17 | 16.5 | 16.3 | 380 | 380 | 380 | 380 | 16.3 | 17.2333 | 16.2333 | 16.6
7 | ТП-8 | 250 | 225 | Ф-1 Бйлерная ТУСМ | 2,73 | 3,34 | 2,85 | 2,75 | 4,7 | 2,89 | [6 empty] | 380 | 380 | 380 | 380 | 2.9733 | 3.4467 | 0 | 0 | 6.82 | 11.3933 | 0 | 0 | 4.0399 | 6.749 | 0 | 0 | 11.3933 | 6.749 | 218.251
|  |  |  | Ф-2 Тусм дома | 0,05 | 9,04 | 2,14 | 0,12 | 20,05 | 3,18 | [6 empty] | 380 | 380 | 380 | 380 | 3.7433 | 7.7833 | 0 | 0
|  |  |  | ГСМ Аэропорт | 0.04 | 0.23 | 0.04 | 0.17 | 0.21 | 0.11 | [10 empty] | 0.10333 | 0.16333 | 0 | 0
8 | ТП-9 | 160 | 144 | Скважина ДЭС-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 380 | 380 | 380 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144
[17 empty] | 380 | 380 | 380 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | ТП-10 | 100 | 90 | Ф-1Двухэтажка синяя | 3,37 | 17,3 | 10,1 | 23,6 | 4,6 | 8,12 | 39 | 5.5 | 2.1 | 50 | 24.8 | 3.9 | 380 | 380 | 380 | 380 | 10.2567 | 12.1067 | 15.5333 | 26.2333 | 45.0467 | 55.04 | 60.6667 | 73.4 | 26.6839 | 32.6036 | 35.9366 | 43.4793 | 73.4 | 43.4793 | 46.5207
|  |  |  | Ф-2Черемушки | 3,52 | 3,88 | 6,67 | 20,6 | 8,6 | 5,5 | 2.7 | 11.5 | 57 | 3.9 | 26.8 | 42 | 380 | 380 | 380 | 380 | 4.69 | 11.5667 | 23.7333 | 24.2333
|  |  |  | Ф-3Геология 2этаж | 16,8 | 29,4 | 6,4 | 28,8 | 14,3 | 15,5 | 22.7 | 5 | 20.1 | 17.8 | 7 | 27.5 | 380 | 380 | 380 | 380 | 17.5333 | 19.5333 | 15.9333 | 17.4333
|  |  |  | ф-4Двух этаж 7ветров | 0.7 | 19.3 | 17.7 | 7.6 | 11.1 | 16.8 | 3 | 7.3 | 6.1 | 3.4 | 6.3 | 6.8 |  |  |  |  | 12.5667 | 11.8333 | 5.4667 | 5.5
| ТП-2 | 250 | 225 | Ф-1 Аэропорт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225
Note on B12: Автор: к52-000027658
Note on B21: Автор: к52-000027659
Note on B24: Автор: к52-000027660
Note on B28: Автор: к52-000027661
Note on B31: Автор: к52-000015102
Note on B38: Автор: К52-000027662
Note on B41: Автор: к52-000027663
Note on B43: Автор: к52-000015102

## 7
Название энергоузла: Соболевский ЭУ
Ячейки с формулами
№ п/п | диспетчерский номер и наименование ТП | мощность установленных трансформаторов, кВА | Общая мощность ТП, кВт | диспетчерское наименование фидера | Замеры нагрузки по фидерам, I(A) | [11 empty] | Замер напряжения, U(В) |  |  |  | Расчёт усреднённой нагрузки по трём фазам, Iср(A) |  |  |  | Расчёт усреднённой нагрузки по ТП, Iср(A) |  |  |  | Расчёт усреднённой нагрузки по ТП, Рср(кВт) |  |  |  | Максимальная нагрузка за год, Iср(A) | Максимальная нагрузка за год, Рср(кВт) | Резерв мощности по ТП (кВт)
[5 empty] | В летнее время | [5 empty] | В зимнее время
[5 empty] | 1000.4167 |  |  | 1000.7917 |  |  | 1000.4167 |  |  | 1000.7917 |  |  | В летнее время |  | В зимнее время |  | В летнее время |  | В зимнее время |  | В летнее время |  | В зимнее время |  | В летнее время |  | В зимнее время
[5 empty] | А | В | С | А | В | С | А | В | С | А | В | С | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917
1 | ТП-3 | ТМ-160 | 144 | Муз.школа | 2.4 | 1.8 | 6 | 1.1 | 0.8 | 3.2 | 14.2 | 26 | 15.1 | 23.5 | 28.4 | 21 | 380 | 380 | 380 | 380 | 3.4 | 1.7 | 18.4333 | 24.3 | 36.1667 | 27.4833 | 37.8 | 53.4 | 21.4237 | 16.2801 | 22.3913 | 31.6321 | 53.4 | 31.6321 | 112.3679
|  |  |  | ул. Советская | 29.4 | 17.2 | 30.1 | 27 | 14.8 | 34.5 | 14.5 | 10.4 | 23 | 31.1 | 14 | 38.5 | 380 | 380 | 380 | 380 | 25.5667 | 25.4333 | 15.9667 | 27.8667
|  |  |  | ИП Гусейнов | 4.9 | 11.5 | 5.2 | 0.4 | 0.3 | 0 | 3.2 | 2.4 | 4.6 | 1 | 2.2 | 0.5 | 380 | 380 | 380 | 380 | 7.2 | 0.35 | 3.4 | 1.2333
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ТП-4 | ТМ-250,250 | 450 | Связь | 31.2 | 21.8 | 23.4 | 24 | 10.4 | 17.5 | 38.4 | 25.3 | 32 | 29 | 21.5 | 24.3 | 380 | 380 | 380 | 380 | 25.4667 | 17.3 | 31.9 | 24.9333 | 124.7333 | 92.6167 | 133.1333 | 127.4667 | 73.8872 | 54.8625 | 78.863 | 75.5063 | 133.1333 | 78.863 | 371.137
|  |  |  | Пекарня | 8.4 | 4.1 | 1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 1.6 | 0.3 | 2.4 | 1.2 | 0.3 | 0.8 | 380 | 380 | 380 | 380 | 4.5 | 0.25 | 1.4333 | 0.76667
|  |  |  | Строительная-Комсоиольская | 22.4 | 30.1 | 24.3 | 26.3 | 34.8 | 30 | 25 | 37 | 31 | 33 | 62 | 38.9 | 380 | 380 | 380 | 380 | 25.6 | 30.3667 | 31 | 44.6333
|  |  |  | ЛТЦ | 21 | 14.2 | 23.2 | 15.3 | 17 | 27.4 | 24 | 12 | 19.6 | 19.4 | 21.2 | 18.2 | 380 | 380 | 380 | 380 | 19.4667 | 19.9 | 18.5333 | 19.6
|  |  |  | ЦРБ | 58.4 | 41 | 49.7 | 24.5 | 21 | 28.9 | 54.8 | 42 | 54 | 41.2 | 23.4 | 48 | 380 | 380 | 380 | 380 | 49.7 | 24.8 | 50.2667 | 37.5333
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3 | ТП-5 | ТМ-315,315 | 567 | Школа | 21.8 | 14.3 | 29.8 | 14.2 | 11 | 18.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 380 | 380 | 380 | 21.9667 | 14.7 | 0 | 0 | 151.9667 | 110.7 | 180.5333 | 222.7333 | 90.0192 | 65.5744 | 106.941 | 131.9386 | 222.7333 | 131.9386 | 435.0614
|  |  |  | Новая школа | 18 | 17.5 | 20.8 | 9.4 | 5 | 3.2 | 42 | 27.2 | 30.4 | 8.2 | 12 | 4.6 | 380 | 380 | 380 | 380 | 18.7667 | 5.8667 | 33.2 | 8.2667
|  |  |  | ул. Комсомольская | 48.2 | 36.4 | 28.4 | 38.8 | 32.1 | 24.2 | 29 | 17.5 | 21 | 43.8 | 14 | 23.3 | 380 | 380 | 380 | 380 | 37.6667 | 31.7 | 22.5 | 27.0333
|  |  |  | Пож.депо | 31 | 49.2 | 52.4 | 20 | 19.8 | 28.5 | 20.1 | 42 | 34.8 | 51.2 | 65 | 70.4 | 380 | 380 | 380 | 380 | 44.2 | 22.7667 | 32.3 | 62.2
|  |  |  | ул.Советская | 20.8 | 7 | 6.2 | 17.4 | 9 | 11.3 | 41.4 | 56.2 | 72 | 46.8 | 95.2 | 84.2 | 380 | 380 | 380 | 380 | 11.3333 | 12.5667 | 56.5333 | 75.4
|  |  |  | Аптека | 21.3 | 14.8 | 18 | 21.2 | 17 | 31.1 | 23.1 | 35.2 | 49.7 | 35.4 | 29 | 85.1 | 380 | 380 | 380 | 380 | 18.0333 | 23.1 | 36 | 49.8333
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ТП-6 | ТМ-250 | 225 | ул.Погоды | 43.8 | 54 | 47 | 69.2 | 52 | 64.5 | 84.2 | 53 | 47.9 | 75 | 63.4 | 58.4 | 380 | 380 | 380 | 380 | 48.2667 | 61.9 | 61.7 | 65.6 | 142.7 | 195.4333 | 188.1 | 216.2667 | 84.53 | 115.7672 | 111.4232 | 128.108 | 216.2667 | 128.108 | 96.892
|  |  |  | ул.Заречная 6А-8А | 24 | 14.8 | 18 | 27.4 | 23.7 | 15.8 | 28 | 16.4 | 17 | 32.1 | 24 | 23.2 | 380 | 380 | 380 | 380 | 18.9333 | 22.3 | 20.4667 | 26.4333
|  |  |  | ул.Заречная 2А-2Г | 23.2 | 29.3 | 39 | 89.4 | 80.3 | 78.2 | 64 | 45.2 | 39.8 | 67.8 | 91 | 89 | 380 | 380 | 380 | 380 | 30.5 | 82.6333 | 49.6667 | 82.6
|  |  |  | ул.Заречная 6-8, Комсомольская 36 | 17.1 | 11 | 29.4 | 20 | 14.2 | 38.1 | 18.4 | 25.5 | 27 | 23.8 | 28 | 29.4 | 380 | 380 | 380 | 380 | 19.1667 | 24.1 | 23.6333 | 27.0667
|  |  |  | Дет.сад | 31 | 22.4 | 24.1 | 9.4 | 3.1 | 1 | 40.1 | 39.8 | 18 | 18.4 | 14 | 11.3 | 380 | 380 | 380 | 380 | 25.8333 | 4.5 | 32.6333 | 14.5667
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ТП-7 | ТМ-250 | 225 | ООО "КТС" | 14.2 | 9 | 12 | 5.6 | 7.8 | 8.2 | 24.8 | 18 | 31 | 25.8 | 21 | 34.2 | 380 | 380 | 380 | 380 | 11.7333 | 7.2 | 24.6 | 27 | 47.5333 | 52.2 | 71 | 82.2333 | 28.1569 | 30.9213 | 42.0577 | 48.7119 | 82.2333 | 48.7119 | 176.2881
|  |  |  | ул.Комсомольская | 37 | 31.2 | 24.8 | 34.8 | 36 | 29.4 | 34.4 | 53 | 46.4 | 38 | 67.4 | 51.3 | 380 | 380 | 380 | 380 | 31 | 33.4 | 44.6 | 52.2333
|  |  |  | пер.Совхозный | 4.8 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 2.2 | 1.9 | 0 | 4.1 | 380 | 380 | 380 | 380 | 4.8 | 11.6 | 1.8 | 3
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6 | ТП-8 | ТМ-250 | 225 | Микрорайон | 24.1 | 20.3 | 24.1 | 47.8 | 38.8 | 57 | 36.4 | 28.9 | 44.2 | 84.6 | 38.7 | 71 | 380 | 380 | 380 | 380 | 22.8333 | 47.8667 | 36.5 | 64.7667 | 28.2667 | 57.6667 | 54.5667 | 84 | 16.7441 | 34.1595 | 32.3232 | 49.7584 | 84 | 49.7584 | 175.2416
|  |  |  | Комсомольская 64Д | 4.2 | 3.5 | 4.1 | 7 | 4.6 | 10.2 | 15 | 21.4 | 13 | 19 | 20.4 | 14.5 | 380 | 380 | 380 | 380 | 3.9333 | 7.2667 | 16.4667 | 17.9667
|  |  |  | МТС | 0.8 | 1.6 | 2.1 | 1.1 | 0.8 | 5.7 | 2.4 | 1.1 | 1.3 | 2.2 | 1.1 | 0.5 | 380 | 380 | 380 | 380 | 1.5 | 2.5333 | 1.6 | 1.2667
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
7 | ТП-9 | ТМ-160 | 144 | Метео | 14.2 | 10 | 6.3 | 8.9 | 7 | 4.9 | 41 | 50.4 | 45.9 | 39.8 | 51 | 26.5 | 380 | 380 | 380 | 380 | 10.1667 | 6.9333 | 45.7667 | 39.1 | 27.5667 | 18.7333 | 69.5333 | 73 | 16.3294 | 11.0969 | 41.1889 | 43.2424 | 73 | 43.2424 | 100.7576
|  |  |  | Аэропорт, Аэронавигация | 21.1 | 14 | 17.1 | 14.9 | 11.1 | 9.4 | 14.5 | 37.9 | 18.9 | 29.1 | 31.5 | 41.1 | 380 | 380 | 380 | 380 | 17.4 | 11.8 | 23.7667 | 33.9
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
8 | ТП-12 | ТМ-250 | 225 | ул.Энергетиков,1А | 14.1 | 10.4 | 6.5 | 18.3 | 11.2 | 26.8 | 14 | 11.3 | 13 | 21.8 | 18 | 26.4 | 380 | 380 | 380 | 380 | 10.3333 | 18.7667 | 12.7667 | 22.0667 | 30.4 | 45.4 | 37.8 | 56.8333 | 18.0078 | 26.8932 | 22.3913 | 33.6659 | 56.8333 | 33.6659 | 191.3341
|  |  |  | Ул.Энергетиков | 24 | 14.2 | 21.5 | 35.1 | 11 | 33.2 | 19.8 | 17 | 31 | 26.5 | 21 | 39.2 | 380 | 380 | 380 | 380 | 19.9 | 26.4333 | 22.6 | 28.9
|  |  |  | Рахимов | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 1.4 | 3.2 | 2.7 | 2.2 | 8.4 | 7 | 380 | 380 | 380 | 380 | 0.16667 | 0.2 | 2.4333 | 5.8667
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
9 | ТП-13 | ТМ-250 | 225 | ул.Пионерская,9 | 14.2 | 7 | 11 | 34.1 | 22 | 19.3 | 14.5 | 18 | 21.4 | 19.8 | 14 | 21.2 | 380 | 380 | 380 | 380 | 10.7333 | 25.1333 | 17.9667 | 18.3333 | 27.0333 | 55.9333 | 54.1 | 55.5667 | 16.0135 | 33.1327 | 32.0468 | 32.9155 | 55.9333 | 33.1327 | 191.8673
|  |  |  | ул.Пионерская | 24.5 | 6.8 | 17.6 | 31.2 | 37 | 24.2 | 48.4 | 41 | 19 | 54 | 39.8 | 17.9 | 380 | 380 | 380 | 380 | 16.3 | 30.8 | 36.1333 | 37.2333
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
10 | ТП-14 | ТМ-160 | 144 | ООО "Стимул" | 11 | 18.4 | 12 | 10.1 | 8 | 4.9 | 24.7 | 20.1 | 19 | 21 | 7.9 | 21 | 380 | 380 | 380 | 380 | 13.8 | 7.6667 | 21.2667 | 16.6333 | 31.9667 | 30.7333 | 46.8667 | 39.6 | 18.9358 | 18.2052 | 27.762 | 23.4575 | 46.8667 | 27.762 | 116.238
|  |  |  | ул.Комсомольская | 21.2 | 19 | 14.3 | 22.8 | 17.5 | 28.9 | 17 | 35.8 | 24 | 16.9 | 21 | 31 | 380 | 380 | 380 | 380 | 18.1667 | 23.0667 | 25.6 | 22.9667
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
11 | ТП-16 | ТМ-250 | 225 | ул. Комсомольская 1-9, пер. Кооперативный | 20.1 | 18 | 24.1 | 25.4 | 38.1 | 18.1 | 24 | 18.4 | 31.2 | 28.7 | 31 | 45.6 | 380 | 380 | 380 | 380 | 20.7333 | 27.2 | 24.5333 | 35.1 | 41.1667 | 58.7 | 58.9 | 81.0333 | 24.3855 | 34.7716 | 34.8901 | 48.001 | 81.0333 | 48.001 | 176.999
|  |  |  | ул.Советская,3,5,6,7 | 12 | 7.5 | 21 | 7.4 | 18 | 21 | 11 | 18.7 | 21 | 24 | 27.6 | 18 | 380 | 380 | 380 | 380 | 13.5 | 15.4667 | 16.9 | 23.2
|  |  |  | ул.Советская,16А | 3.1 | 4 | 6.2 | 8 | 14.2 | 19 | 17 | 14.5 | 11 | 21.2 | 18 | 19.9 | 380 | 380 | 380 | 380 | 4.4333 | 13.7333 | 14.1667 | 19.7
|  |  |  | Отоп. Модуль | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 4.5 | 3 | 2.9 | 4 | 2.2 | 380 | 380 | 380 | 380 | 2.5 | 2.3 | 3.3 | 3.0333
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
12 | ТП-17 | ТМ-250 | 225 | Администрация | 61.7 | 34.1 | 71 | 38.4 | 24.8 | 43.2 | 81 | 45 | 84.3 | 78.9 | 48 | 57 | 380 | 380 | 380 | 380 | 55.6 | 35.4667 | 70.1 | 61.3 | 88 | 76.8667 | 127.6333 | 125.4667 | 52.1278 | 45.5328 | 75.6051 | 74.3216 | 127.6333 | 75.6051 | 149.3949
|  |  |  | ул.Набережная | 29.4 | 32.4 | 35.4 | 42 | 34.2 | 48 | 52.2 | 31.4 | 89 | 60.2 | 34.5 | 97.8 | 380 | 380 | 380 | 380 | 32.4 | 41.4 | 57.5333 | 64.1667
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
13 | ТП-18 | ТМ-160 | 144 | РОВД | 21 | 38.7 | 28 | 29.4 | 57 | 41.2 | 28 | 57.8 | 39 | 47.4 | 88 | 67.2 | 380 | 380 | 380 | 380 | 29.2333 | 42.5333 | 41.6 | 67.5333 | 94.8 | 109.1667 | 111.9333 | 140.4333 | 56.1559 | 64.6661 | 66.305 | 83.1873 | 140.4333 | 83.1873 | 60.8127
|  |  |  | Редакция | 48 | 58.1 | 31.2 | 37.4 | 41 | 33.2 | 34.5 | 40.8 | 37 | 34.4 | 27.8 | 41.4 | 380 | 380 | 380 | 380 | 45.7667 | 37.2 | 37.4333 | 34.5333
|  |  |  | пер.Центральный,Набережная | 18.5 | 16.7 | 24.2 | 20.2 | 44.1 | 24 | 35.8 | 21.9 | 41 | 34.7 | 26 | 54.4 | 380 | 380 | 380 | 380 | 19.8 | 29.4333 | 32.9 | 38.3667
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
14 | ТП-19 | ТМ-160 | 144 | ул.Ключевая | 8.4 | 18 | 16.4 | 10.2 | 29 | 23 | 18 | 31.4 | 35 | 22.4 | 31.5 | 28 | 380 | 380 | 380 | 380 | 14.2667 | 20.7333 | 28.1333 | 27.3 | 30.6667 | 57.9 | 55.8 | 51.7667 | 18.1657 | 34.2977 | 33.0538 | 30.6646 | 57.9 | 34.2977 | 109.7023
|  |  |  | ул.Набережная | 6.8 | 24 | 18.4 | 19.5 | 41.2 | 50.8 | 24.8 | 38.4 | 19.8 | 27 | 14.9 | 31.5 | 380 | 380 | 380 | 380 | 16.4 | 37.1667 | 27.6667 | 24.4667
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
15 | ТП-20 | ТМ-250 | 225 | Оськин | 3.1 | 5 | 0.7 | 0.9 | 1.4 | 0 | 1.4 | 5.2 | 2 | 0 | 2.4 | 2 | 380 | 380 | 380 | 380 | 2.9333 | 1.15 | 2.8667 | 2.2 | 82.7667 | 36.8 | 49.5333 | 40.9667 | 49.0278 | 21.7989 | 29.3416 | 24.2671 | 82.7667 | 49.0278 | 175.9722
|  |  |  | ООО "Звезда" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 380 | 380 | 380 | 380 | 0 | 0 | 0.46667 | 0.16667
|  |  |  | ул.Совхозная | 9.8 | 19.4 | 27 | 16 | 19.5 | 34.2 | 24.4 | 18.9 | 34.2 | 30.8 | 24 | 27.3 | 380 | 380 | 380 | 380 | 18.7333 | 23.2333 | 25.8333 | 27.3667
|  |  |  | ООО "СТК" | 0.4 | 5.1 | 4 | 2.4 | 0.3 | 0 | 11.2 | 2.4 | 2 | 8.6 | 1.5 | 1.4 | 380 | 380 | 380 | 380 | 3.1667 | 1.35 | 5.2 | 3.8333
|  |  |  | ООО "Альбатрос-Сервис" | 62.1 | 54 | 57.7 | 11.2 | 7 | 15 | 21 | 14.5 | 10 | 12 | 6.8 | 3.4 | 380 | 380 | 380 | 380 | 57.9333 | 11.0667 | 15.1667 | 7.4
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
16 | ТП-21 | ТМ-160,160 | 288 | Заречная 7А | [6 empty] | 25.7 | 21 | 12 | 28 | 31.4 | 29 | 380 | 380 | 380 | 380 | 0 | 0 | 19.5667 | 29.4667 | 0 | 0 | 67.6667 | 86.7667 | 0 | 0 | 40.0831 | 51.3972 | 86.7667 | 51.3972 | 236.6028
|  |  |  | Заречная 7Б | [6 empty] | 24.4 | 32 | 17.4 | 34 | 25.8 | 37 | 380 | 380 | 380 | 380 | 0 | 0 | 24.6 | 32.2667
|  |  |  | Газ. Котельная | [6 empty] | 21.1 | 25 | 24.4 | 24 | 20.1 | 31 | 380 | 380 | 380 | 380 | 0 | 0 | 23.5 | 25.0333
[17 empty] | 380 | 380 | 380 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 380 | 380 | 380 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
16 | ТП-40 Устьевое | ТМ-160 | 144 | Фидер №1 | 34.2 | 28 | 19.7 | 27 | 24 | 31.7 | 11.2 | 12.9 | 6.4 | 14.5 | 10.1 | 8.3 | 380 | 380 | 380 | 380 | 27.3 | 27.5667 | 10.1667 | 10.9667 | 74.5333 | 88.1333 | 78.4 | 98.6333 | 44.1507 | 52.2068 | 46.4411 | 58.4266 | 98.6333 | 58.4266 | 85.5734
|  |  |  | Фидер №2 (Жил. Фонд) | 19.8 | 9 | 14.5 | 10 | 18.5 | 24.8 | 21.4 | 19 | 28.7 | 49.8 | 34 | 17.6 | 380 | 380 | 380 | 380 | 14.4333 | 17.7667 | 23.0333 | 33.8
|  |  |  | Фидер №3(пож. пост) | 14.2 | 15 | 13.7 | 16 | 14.2 | 14.8 | 51.2 | 49.4 | 35 | 61.4 | 59 | 41.2 | 380 | 380 | 380 | 380 | 14.3 | 15 | 45.2 | 53.8667
|  |  |  | Фидер №4 | 21.5 | 23 | 11 | 28.1 | 20.8 | 34.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 380 | 380 | 380 | 18.5 | 27.8 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
17 | ТП-41Устьевое | ТМ-250 | 225 | ул.Речная | 4.1 | 17 | 21 | 14.5 | 21 | 18.4 | 11.2 | 14.7 | 9.1 | 33.8 | 18.7 | 24 | 380 | 380 | 380 | 380 | 14.0333 | 17.9667 | 11.6667 | 25.5 | 89.8667 | 101.6667 | 133.9667 | 155.1333 | 53.2335 | 60.2234 | 79.3567 | 91.895 | 155.1333 | 91.895 | 133.105
|  |  |  | Котельная | 34 | 18.4 | 21 | 31.1 | 17.4 | 24 | 42.4 | 36.1 | 28 | 48.5 | 40.2 | 37 | 380 | 380 | 380 | 380 | 24.4667 | 24.1667 | 35.5 | 41.9
|  |  |  | ул.Октябрьская | 17.4 | 12 | 24.5 | 21.2 | 19.8 | 34 | 34.5 | 26.9 | 14 | 35.9 | 31.5 | 48.2 | 380 | 380 | 380 | 380 | 17.9667 | 25 | 25.1333 | 38.5333
|  |  |  | Школа | 38.4 | 37.6 | 24.2 | 40.1 | 29 | 34.5 | 58.4 | 87.2 | 39.4 | 41 | 76.8 | 29.8 | 380 | 380 | 380 | 380 | 33.4 | 34.5333 | 61.6667 | 49.2
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
18 | ТП-42 Устьевое | ТМ-250 | 225 | Контора КО | 25.4 | 8.2 | 21 | 11 | 4.1 | 19 | 16.7 | 28 | 21.4 | 21.1 | 14.4 | 11 | 380 | 380 | 380 | 380 | 18.2 | 11.3667 | 22.0333 | 15.5 | 103.7667 | 84.7333 | 121.1667 | 129.9 | 61.4674 | 50.1928 | 71.7745 | 76.9477 | 129.9 | 76.9477 | 148.0523
|  |  |  | ул.Набережная | 24.5 | 14.5 | 6.8 | 12.8 | 19.8 | 13.3 | 29.4 | 21.2 | 29 | 39.5 | 28 | 31.8 | 380 | 380 | 380 | 380 | 15.2667 | 15.3 | 26.5333 | 33.1
|  |  |  | Котельная | 56.4 | 48 | 51.3 | 49.3 | 45.2 | 54.8 | 59.4 | 44 | 39.8 | 58.7 | 61 | 49.7 | 380 | 380 | 380 | 380 | 51.9 | 49.7667 | 47.7333 | 56.4667
|  |  |  | Администрация | 24.5 | 16.3 | 14.4 | 11.5 | 7 | 6.4 | 28 | 31.2 | 15.4 | 25.6 | 14.9 | 34 | 380 | 380 | 380 | 380 | 18.4 | 8.3 | 24.8667 | 24.8333
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
19 | ТП-42А Устьевое | ТМ-630 | 567 | Фидер №1 | 124 | 138.1 | 117.2 | 134 | 152 | 142 | 248 | 315.4 | 235 | 136 | 185.4 | 144 | 380 | 380 | 380 | 380 | 126.4333 | 142.6667 | 266.1333 | 155.1333 | 126.4333 | 142.6667 | 266.1333 | 155.1333 | 74.8942 | 84.5102 | 157.6471 | 91.895 | 266.1333 | 157.6471 | 409.3529
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
20 | ТП - 2 А отключена | ТМ-250 | 225 | Камрыба | [12 empty] | 380 | 380 | 380 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
21 | ТП-2Б | ТМ-250 | 225 | Медведев | 27.8 | 39 | 25.3 | 13.2 | 28.8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 380 | 380 | 380 | 30.7 | 21 | 0 | 0 | 30.7 | 21 | 0 | 0 | 30.7 | 21 | 0 | 0 | 30.7 | 21 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
22 | ТП-2В | ТМ-100 | 90 | Воронин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 380 | 380 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
23 | ТП-10 | ТМ-400 | 360 | Сафрыгин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 380 | 380 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.9833 | 37 | 22.2 | 19.1 | 41.9833 | 37 | 22.2 | 19.1 | 41.9833 | 37 | 22.2
|  |  |  | Норис | 14.1 | 9.2 | 17 | 8.3 | 17.6 | 12.4 | 11.2 | 3.4 | 4 | 8.7 | 9.4 | 14 | 380 | 380 | 380 | 380 | 13.4333 | 12.7667 | 6.2 | 10.7
|  |  |  | Гараж Пузынин | 0 | 0.2 | 1.3 | 1.2 | 1 | 0 | 0.7 | 1.4 | 14.5 | 0.4 | 1 | 10.8 | 380 | 380 | 380 | 380 | 0.75 | 1.1 | 5.5333 | 4.0667
|  |  |  | ООО "Витязь Авто" | 24 | 31 | 28.4 | 29 | 18 | 22.4 | 12.4 | 11 | 8 | 3.4 | 4 | 5.6 | 380 | 380 | 380 | 380 | 27.8 | 23.1333 | 10.4667 | 4.3333
24 | ТП-11 | ТМ-250 | 225 | "База РЭП" Газпром | 9.1 | 8.4 | 7 | 17 | 4 | 2.8 | 9.8 | 8.9 | 16 | 3.4 | 4.4 | 8.6 | 380 | 380 | 380 | 380 | 8.1667 | 7.9333 | 11.5667 | 5.4667 | 8.1667 | 7.9333 | 11.5667 | 5.4667 | 8.1667 | 7.9333 | 11.5667 | 5.4667 | 8.1667 | 7.9333 | 11.5667
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
25 | ТП-11А | ТМ-250 | 225 | ООО "Биг Фиш" | 41 | 30.7 | 34 | 28 | 20 | 27 | 1.2 | 7.8 | 0 | 3.1 | 4 | 6.5 | 380 | 380 | 380 | 380 | 35.2333 | 25 | 4.5 | 4.5333 | 35.2333 | 25 | 4.5 | 4.5333 | 35.2333 | 25 | 4.5 | 4.5333 | 35.2333 | 25 | 4.5
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
26 | ТП-12А | ТМ-400 | 360 | ООО "Исток" | 31.1 | 22 | 18 | 15.2 | 9 | 21 | 31 | 14 | 17.7 | 20.1 | 13.2 | 10 | 380 | 380 | 380 | 380 | 23.7 | 15.0667 | 20.9 | 14.4333 | 23.7 | 15.0667 | 20.9 | 14.4333 | 23.7 | 15.0667 | 20.9 | 14.4333 | 23.7 | 15.0667 | 20.9
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
27 | ТП-15 | ТМ-250 | 225 | ООО "Витязь Авто" | 18.1 | 0.8 | 0.2 | 7.1 | 4 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 3.5 | 2 | 1.3 | 4.2 | 380 | 380 | 380 | 380 | 6.3667 | 4.3333 | 2.5667 | 2.5 | 6.3667 | 4.3333 | 2.5667 | 2.5 | 6.3667 | 4.3333 | 2.5667 | 2.5 | 6.3667 | 4.3333 | 2.5667
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
28 | ТП-29 | ТМ-630 | 567 | ОАО "Камчатгазпром" | 4.2 | 2.1 | 1.4 | 3.1 | 2.2 | 2 | 1.8 | 2.3 | 0.9 | 2.1 | 3.4 | 5.1 | 380 | 380 | 380 | 380 | 2.5667 | 2.4333 | 1.6667 | 3.5333 | 2.5667 | 2.4333 | 1.6667 | 3.5333 | 2.5667 | 2.4333 | 1.6667 | 3.5333 | 2.5667 | 2.4333 | 1.6667
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
29 | ТП-37 Устьевое | ТМ-630 | 567 | ОАО "Колхоз Октябрь" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.4 | 72.5 | 80 | 68.5 | 34.9 | 41 | 380 | 380 | 380 | 380 | 0 | 0 | 83.6333 | 48.1333 | 0 | 0 | 83.6333 | 48.1333 | 0 | 0 | 83.6333 | 48.1333 | 0 | 0 | 83.6333
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
30 | ТП-17 А | ТМ-400 | 360 | ООО "Кристалл" | [12 empty] | 380 | 380 | 380 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
31 | ТП-28 | ТМ-250 | 225 | ООО "Кристалл" | [12 empty] | 380 | 380 | 380 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
32 | ТП-30 отключена | ТМ-160 | 144 | к/л Застава | [12 empty] | 380 | 380 | 380 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
33 | ТП-44 Устьевое | ТМ-400 | 360 | ООО "Пымта" | 156.8 | 179 | 214 | 184.5 | 150 | 137.6 | 1.4 | 2.8 | 3.1 | 2.4 | 3.1 | 2.5 | 380 | 380 | 380 | 380 | 183.2667 | 157.3667 | 2.4333 | 2.6667 | 183.2667 | 157.3667 | 2.4333 | 2.6667 | 183.2667 | 157.3667 | 2.4333 | 2.6667 | 183.2667 | 157.3667 | 2.4333
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
34 | ТП-38 Устьевое | ТМ-630 | 567 | ООО "Скит" | 84.1 | 71 | 65 | 73.8 | 70 | 59.4 | 38.4 | 45 | 24.5 | 34 | 27.9 | 31 | 380 | 380 | 380 | 380 | 73.3667 | 67.7333 | 35.9667 | 30.9667 | 73.3667 | 67.7333 | 35.9667 | 30.9667 | 73.3667 | 67.7333 | 35.9667 | 30.9667 | 73.3667 | 67.7333 | 35.9667
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
35 | ТП-39 Устьевое | ТМ-160 | 144 | ООО "Витязь Авто" | [12 empty] | 380 | 380 | 380 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
35 | ТП-2 | ТМ-250 | 225 | ИП Аскеров | 18 | 31.2 | 28 | 24 | 20 | 19.1 | 0.4 | 2.8 | 3.4 | 1.2 | 3.4 | 4.9 | 380 | 380 | 380 | 380 | 25.7333 | 21.0333 | 2.2 | 3.1667 | 25.7333 | 21.0333 | 2.2 | 3.1667 | 25.7333 | 21.0333 | 2.2 | 3.1667 | 25.7333 | 21.0333 | 2.2
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
36 | ТП-4 А | ТМ-100 | 90 | Кафе пекарня | 14.6 | 24 | 29 | 4.4 | 16 | 3.2 | 11.2 | 18 | 3.4 | 6.5 | 14.5 | 8.3 | 380 | 380 | 380 | 380 | 22.5333 | 7.8667 | 10.8667 | 9.7667 | 44.0333 | 27.7 | 43.5 | 42.5667 | 44.0333 | 27.7 | 43.5 | 42.5667 | 44.0333 | 27.7 | 43.5
|  |  |  | Магазин | 18.4 | 22 | 24.1 | 17.3 | 18 | 24.2 | 29.4 | 31.5 | 37 | 24.6 | 33.8 | 40 |  |  |  |  | 21.5 | 19.8333 | 32.6333 | 32.8
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
37 | ТП-43 Устьевое | ТМ-64 | 57.6 | Склад ГСМ | 0 | 1.1 | 0 | 0.1 | 2.4 | 0 | 0.2 | 2.4 | 0 | 1.2 | 3.1 | 1.1 | 380 | 380 | 380 | 380 | 1.1 | 1.25 | 1.3 | 1.8 | 1.1 | 1.25 | 1.3 | 1.8 | 1.1 | 1.25 | 1.3 | 1.8 | 1.1 | 1.25 | 1.3
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[29 empty] | 1293.8728 | 1242.9434 | 1384.3195 | 1408.8063
Нет доступа к ТП : 11Б, 17 А, 28.31.39
Note on B84: Автор: к52-0058165-1
Note on B467: Автор: К52-000669

## 8
Название энергоузла: Тиличики ДЭС-8
Ячейки с формулами
0.8
№ п/п | диспетчерский номер и наименование ТП | мощность установленных трансформаторов, кВА | Общая мощность ТП, кВт | диспетчерское наименование фидера | Замеры нагрузки по фидерам, I(A) | [11 empty] | Замер напряжения, U(В) |  |  |  | Расчёт усреднённой нагрузки по трём фазам, Iср(A) |  |  |  | Расчёт усреднённой нагрузки по ТП, Iср(A) |  |  |  | Расчёт усреднённой нагрузки по ТП, Рср(кВт) |  |  |  | Максимальная нагрузка за год, Iср(A) | Максимальная нагрузка за год, Рср(кВт) | Резерв мощности по ТП (кВт)
[5 empty] | В летнее время | [5 empty] | В зимнее время
[5 empty] | 1000.4167 |  |  | 1000.7917 |  |  | 1000.4167 |  |  | 1000.7917 |  |  | В летнее время |  | В зимнее время |  | В летнее время |  | В зимнее время |  | В летнее время |  | В зимнее время |  | В летнее время |  | В зимнее время
[5 empty] | А | В | С | А | В | С | А | В | С | А | В | С | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917
1 | ТП-1/1 | ТМ-100 | 80 | "Этус" | 9.7 | 11.3 | 19.3 | 19.3 | 25.4 | 31.2 | 5.4 | 5.2 | 10.3 | 10.5 | 11.4 | 25.7 | 409 | 409 | 420 | 420 | 13.4333 | 25.3 | 6.9667 | 15.8667 | 31.6567 | 28.1 | 45.9333 | 63.2333 | 18.7522 | 16.6454 | 27.2091 | 37.457 | 63.2333 | 37.457 | 42.543
|  |  |  | "ККПиБ" Кор эн база | 9.7 | 14.6 | 10.2 | 0.8 | 0.5 | 2.3 | 36 | 35.5 | 35.8 | 33.6 | 33.5 | 29 | 409 | 409 | 420 | 420 | 11.5 | 1.2 | 35.7667 | 32.0333
|  |  |  | Еленаа гараж | 0.17 | 0.4 | 1.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0 | 2 | 1.2 | 409 | 409 | 420 | 420 | 0.65667 | 0.35 | 0.3 | 1.6
|  |  |  | Баулина | 16.5 | 1.4 | 0.3 | 0 | 1.1 | 1.4 | 0 | 0 | 2.9 | 15 | 10 | 16.2 | 409 | 409 | 420 | 420 | 6.0667 | 1.25 | 2.9 | 13.7333
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 409 | 409 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ТП-2 | ТМ-400 ТМ-400 | 640 | "Военкомат" | 38.5 | 60.1 | 68.5 | 23.6 | 19.2 | 59.6 | 43 | 53.9 | 69.4 | 66.2 | 46.3 | 85.7 | 406 | 406 | 425 | 425 | 55.7 | 34.1333 | 55.4333 | 66.0667 | 91.2333 | 89.9333 | 178.7667 | 179.1 | 54.0431 | 53.273 | 105.8945 | 106.0919 | 179.1 | 106.0919 | 533.9081
|  |  |  | РК КПСС Связь | 6.5 | 6.1 | 0.8 | 6.2 | 11.6 | 9.4 | 0.3 | 12.7 | 12.4 | 0.3 | 14.6 | 14.2 | 406 | 406 | 425 | 425 | 4.4667 | 9.0667 | 8.4667 | 9.7
|  |  |  | "Пищекомбинат" | 9.1 | 17.4 | 1.4 | 16.8 | 4.5 | 8.7 | 10.1 | 6.8 | 6.9 | 17.2 | 23.2 | 3 | 406 | 406 | 425 | 425 | 9.3 | 10 | 7.9333 | 14.4667
|  |  |  | "Детсад" | [6 empty] | 17.7 | 52.3 | 35.7 | 43.3 | 14.6 | 25.6 | 406 | 406 | 425 | 425 | 0 | 0 | 35.2333 | 27.8333
|  |  |  | "Котельная" | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 28.9 | 29 | 28.4 | 30.3 | 30 | 30.1 | 406 | 406 | 425 | 425 | 0.1 | 0.16667 | 28.7667 | 30.1333
|  |  |  | "Школа" | 0.8 | 4.5 | 3.5 | 2.4 | 2.4 | 0.9 | 15.3 | 7.6 | 17 | 5.9 | 2.9 | 4.5 | 406 | 406 | 425 | 425 | 2.9333 | 1.9 | 13.3 | 4.4333
|  |  |  | "Мастерские" | [12 empty] | 406 | 406 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | "Жилфонд" | 28.3 | 15.7 | 12.2 | 50.8 | 36.1 | 17.1 | 34.5 | 21 | 33.4 | 26.9 | 24.8 | 27.7 | 406 | 406 | 425 | 425 | 18.7333 | 34.6667 | 29.6333 | 26.4667
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3 | ТП-3 | ТМ-250 | 200 | "Химчистка" | 14.3 | 29.1 | 22.4 | 22.6 | 23.8 | 21.1 | 2.2 | 6.4 | 44.9 | 29.6 | 14.9 | 44.8 | 400 | 400 | 400 | 400 | 21.9333 | 22.5 | 17.8333 | 29.7667 | 33.8 | 30.2 | 33.7 | 63.6833 | 20.0218 | 17.8893 | 19.9626 | 37.7235 | 63.6833 | 37.7235 | 162.2765
|  |  |  | "В\Ч" | [12 empty] | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | "Инфекция" | 12.1 | 1.1 | 0.2 | 2.1 | 1.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 4.4667 | 1.1 | 0 | 0
|  |  |  | "Освещение" | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 13.8 |  |  | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 14.65
|  |  |  | Жилфонд1 | 3 | 0.2 | 1 | 3.1 | 0.1 | 1.6 | 2.3 | 35 | 6.4 | 2.9 | 35.1 | 12.9 |  |  | 400 | 400 | 1.4 | 1.6 | 14.5667 | 16.9667
|  |  |  | Кулаков | 6 |  |  | 5 |  |  | 1.3 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 |  |  | 400 | 400 | 6 | 5 | 1.3 | 2.3
|  |  |  | Масло | 5.5 |  |  | 5 |  |  | 0.4 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0
|  |  |  | Общее | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4 | КТПН-4 | ТМ-630 | 504 | "Детсад" | 33.6 | 10.3 | 13.4 | 1.5 | 4.9 | 1.5 | 4.3 | 29.3 | 5.3 | 2 | 1.9 | 5.4 | 405 | 405 | 415 | 415 | 19.1 | 2.6333 | 12.9667 | 3.1 | 86 | 43.9 | 154.9 | 142.4333 | 50.9431 | 26.0047 | 91.7568 | 84.372 | 154.9 | 91.7568 | 412.2432
|  |  |  | "Котельная" | 1.3 | 0.5 | 3.7 | 2 | 0.7 | 2.3 | 81.2 | 77.8 | 102.2 | 77.8 | 70.7 | 75 | 405 | 405 | 415 | 415 | 1.8333 | 1.6667 | 87.0667 | 74.5
|  |  |  | "Магазин" | [14 empty] | 415 | 415 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | "Зеленая" | 7.9 | 27.4 | 11.5 | 11.2 | 47.4 | 9.1 | 17.7 | 6.3 | 7.5 | 6.3 | 11.5 | 13.5 | 405 | 405 | 415 | 415 | 15.6 | 22.5667 | 10.5 | 10.4333
|  |  |  | "Шнырев" | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405 | 405 | 415 | 415 | 1 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Котельная 2 | 13.3 | 20.8 | 7.8 | 4.7 | 10.2 | 3.2 | 29.5 | 26.3 | 19.6 | 35.1 | 27.8 | 24.8 | 405 | 405 | 415 | 415 | 13.9667 | 6.0333 | 25.1333 | 29.2333
|  |  |  | Жилфонд1 (Пак) | 36.5 | 27.3 | 39.7 | 7.9 | 11.9 | 10.2 | 23.7 | 10.9 | 23.1 | 29.6 | 24.8 | 21.1 | 405 | 405 | 415 | 415 | 34.5 | 10 | 19.2333 | 25.1667
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5 | КТПН-5 | ТМ-250 | 200 | "Жилфонд" | 14.7 | 27.8 | 13.8 | 29.8 | 50.4 | 30.2 | 10.4 | 19.1 | 13 | 20.4 | 55.5 | 30 | 404 | 404 | 420 | 420 | 18.7667 | 36.8 | 14.1667 | 35.3 | 41.2 | 70.7667 | 79.1667 | 103.2333 | 24.4053 | 41.9194 | 46.8953 | 61.1514 | 103.2333 | 61.1514 | 138.8486
|  |  |  | "АПК Корякский" | 15.9 | 28.8 | 14 | 22.7 | 34.1 | 20.3 | 27.5 | 52.7 | 12.6 | 32.1 | 34.1 | 21.6 | 404 | 404 | 420 | 420 | 19.5667 | 25.7 | 30.9333 | 29.2667
|  |  |  | "Подсобное хозяйство" | [12 empty] | 404 | 404 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | "Портпункт" | 5 | 1.4 | 2.2 | 7.3 | 16.1 | 1.4 | 22.9 | 34.7 | 44.6 | 40.6 | 34.7 | 40.7 | 404 | 404 | 420 | 420 | 2.8667 | 8.2667 | 34.0667 | 38.6667
|  |  |  | Жилфонд1 | [12 empty] | 404 | 404 | 420 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6 | КТПН-6 | ТМ-250 | 200 | "ГСМ" | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 1.1 | 0.6 | 0.2 | 3.6 | 1 | 0 | 2.3 | 0.6 | 0 | 407 | 407 | 420 | 420 | 0.36667 | 0.63333 | 2.3 | 1.45 | 7.9 | 6.7 | 28.0833 | 24.8 | 4.6797 | 3.9688 | 16.6355 | 14.6906 | 28.0833 | 16.6355 | 183.3645
|  |  |  | "Елена баржа" | [12 empty] | 407 | 407 | 420 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | "Жуков" | 0.3 | 0.1 | 2.5 | 0.1 | 0.1 | 2 | 4.7 | 0 | 4.2 | 4 | 0 | 3.1 | 407 | 407 | 420 | 420 | 0.96667 | 0.73333 | 4.45 | 3.55
|  |  |  | "Верютин" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407 | 407 | 420 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Портпункт | [12 empty] | 407 | 407 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Корякэнерго пирс | 5.6 | 7.9 | 6.2 | 5 | 6 | 5 | 15.4 | 27.6 | 21 | 14 | 25.4 | 20 | 407 | 407 |  |  | 6.5667 | 5.3333 | 21.3333 | 19.8
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
7 | КТПН-7 | ТМ-250 | 200 | "Котельная" | 6.9 | 0.6 | 0.5 | 6.9 | 0.3 | 0.9 | 28.3 | 32.3 | 32.7 | 27.9 | 33.3 | 31.6 | 405 | 405 | 415 | 415 | 2.6667 | 2.7 | 31.1 | 30.9333 | 115.6 | 85.2667 | 173.9667 | 173.7333 | 68.477 | 50.5087 | 103.0511 | 102.9129 | 173.9667 | 103.0511 | 96.9489
|  |  |  | "Холодильник" | 21.8 | 21.3 | 60.5 | 21.8 | 49.5 | 25.7 | 61.5 | 52.7 | 18.7 | 55.2 | 37 | 43.2 | 405 | 405 | 415 | 415 | 34.5333 | 32.3333 | 44.3 | 45.1333
|  |  |  | "Типография" | 68.9 | 23.8 | 47.1 | 40.9 | 14.3 | 19.4 | 71.8 | 48.8 | 35 | 90.7 | 21.8 | 16.9 | 405 | 405 | 415 | 415 | 46.6 | 24.8667 | 51.8667 | 43.1333
|  |  |  | "Набережная" | 4.8 | 30.2 | 22.8 | 4.8 | 26.8 | 4.8 | 6.7 | 15 | 16.4 | 7.9 | 17.9 | 16.1 | 405 | 405 | 415 | 415 | 19.2667 | 12.1333 | 12.7 | 13.9667
|  |  |  | "Нарсуд Эл котел" | 0.9 | 14.5 | 8.8 | 0.8 | 13.5 | 9.7 | 16.7 | 23.1 | 23.2 | 32.9 | 33.2 | 36.2 |  |  | 415 | 415 | 8.0667 | 8 | 21 | 34.1
|  |  |  | "РОВД" | 7.6 | 5.6 | 0.2 | 0.4 | 5.7 | 9.6 | 0 | 13.3 | 12.7 | 0.3 | 13.3 | 5.8 | 405 | 405 | 415 | 415 | 4.4667 | 5.2333 | 13 | 6.4667
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
8 | ТП-8 | ТМ-400 | 320 | "Жилфонд"Федорова | 3 | 14.8 | 35.6 | 37.5 | 30.8 | 32.2 | 13.4 | 24.1 | 6.8 | 30.2 | 30.1 | 8.4 | 422 | 422 | 401 | 401 | 17.8 | 33.5 | 14.7667 | 22.9 | 74.5667 | 110.1667 | 101.4667 | 167.5 | 44.1704 | 65.2585 | 60.1049 | 99.2205 | 167.5 | 99.2205 | 220.7795
|  |  |  | "Общежитие" | 4.8 | 0.5 | 8.1 | 16.9 | 1 | 6.4 | 2.4 | 2.6 | 13 | 4.5 | 3.1 | 5.3 | 422 | 422 | 401 | 401 | 4.4667 | 8.1 | 6 | 4.3
|  |  |  | "Советская" | 9.4 | 46.4 | 24.8 | 41.5 | 33.6 | 40.6 | 44.6 | 53.5 | 41.4 | 99.8 | 71.9 | 101.5 | 422 | 422 | 401 | 401 | 26.8667 | 38.5667 | 46.5 | 91.0667
|  |  |  | "Аптека" | 17.5 | 34.7 | 24.1 | 9.7 | 44.6 | 35.7 | 12.3 | 37.3 | 53 | 35.8 | 60.4 | 51.5 | 422 | 422 | 401 | 401 | 25.4333 | 30 | 34.2 | 49.2333
|  |  |  | Федорова | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Жилфонд2 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
9 | КТПН-9 | ТМ-250 | 200 | "Больница" | 13.9 | 1.5 | 9.6 | 0.4 | 0.4 | 1.8 | 12.8 | 12.7 | 16.1 | 0.3 | 0 | 1.9 | 401 | 401 | 399 | 399 | 8.3333 | 0.86667 | 13.8667 | 1.1 | 92.7333 | 83.5333 | 87.8667 | 123.6667 | 54.9316 | 49.4819 | 52.0488 | 73.2554 | 123.6667 | 73.2554 | 126.7446
|  |  |  | "Рябиков" | 42.7 | 42.3 | 26.5 | 27.4 | 38.8 | 41.6 | 54.2 | 16.9 | 22.4 | 56.9 | 49.4 | 57.4 | 401 | 401 | 412 | 412 | 37.1667 | 35.9333 | 31.1667 | 54.5667
|  |  |  | "Прокуратура" | 2.3 | 17.7 | 1.8 | 17.4 | 2 | 1.7 | 23.5 | 3.1 | 22 | 2.7 | 2.2 | 21.4 | 401 | 401 | 412 | 412 | 7.2667 | 7.0333 | 16.2 | 8.7667
|  |  |  | "Магазин" | 39.5 | 46.2 | 27.2 | 65.4 | 22 | 21.2 | 29.3 | 29.8 | 20.8 | 60.3 | 68.3 | 49.1 | 401 | 401 | 412 | 412 | 37.6333 | 36.2 | 26.6333 | 59.2333
|  |  |  | "Батоев дом" | 1.4 | 4 | 1.6 | 1.5 | 5 | 4 | [6 empty] | 401 | 401 | 412 | 412 | 2.3333 | 3.5 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
10 | ТП-10 | ТМ-160 | 128 | БРУ | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.1 | 1.4333 | 1.3667 | 0.14809 | 0.059236 | 0.84905 | 0.80956 | 1.4333 | 0.84905 | 127.1509
|  |  |  | Общежитие | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Мартынов | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.1 | 1.2 | 2 | 1.1 | 1 | 2 | 1.1 | 2.4 | 419 | 426 | 426 | 0.25 | 0.1 | 1.4333 | 1.3667
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
11 | ТП-11 | ТМ-63 | 50.4 | "РЦТА" | 18.2 | 9.8 | 11.2 | 18.2 | 9 | 11 | 10.8 | 26.3 | 9.5 | 6.4 | 22.2 | 9.3 | 400 | 400 | 439 | 439 | 13.0667 | 12.7333 | 15.5333 | 12.6333 | 13.0667 | 12.7333 | 15.5333 | 12.6333 | 7.7402 | 7.5427 | 9.2013 | 7.4835 | 15.5333 | 9.2013 | 41.1987
|  |  |  | "МТС" | [14 empty] | 439 | 439 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | "Антена" | [14 empty] | 439 | 439 | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
12 | ТП-12 | ТМ-160 | 128 | "Радиостанция" Орбита | [12 empty] | 387 | 387 | 394 | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
13 | ТП-14 | ТМ-250 | 200 | "Водоканал" | 73.6 | 67.5 | 65.7 | 70 | 67.5 | 67.7 | 44.7 | 47.7 | 50 | 44.8 | 47 | 51 | 408 | 408 | 404 | 404 | 68.9333 | 68.4 | 47.4667 | 47.6 | 68.9333 | 68.4 | 51.8667 | 52.9 | 40.8334 | 40.5175 | 30.7238 | 31.3359 | 68.9333 | 40.8334 | 159.1666
|  |  |  | Сейсмостанция | [6 empty] | 6.2 | 4.1 | 2.9 | 6.1 | 3.8 | 6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 4.4 | 5.3
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
14 | ТП-16 | ТМ-250 | 200 | "Стрельников ООО Восток" | 3.2 | 0 | 0.1 | 1.8 | 1.1 | 2.1 | 0 | 7.5 | 4.2 | 0 | 5.7 | 4.5 | 405 | 405 | 422 | 422 | 1.65 | 1.6667 | 5.85 | 5.1 | 1.65 | 1.6667 | 5.85 | 5.1 | 0.9774 | 0.98727 | 3.4653 | 3.021 | 5.85 | 3.4653 | 196.5347
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
15 | ТП-17 | ТМ-1000 ТМ-1000 | 1600 | "РЩ ТП Школа ввод2" | 36.1 | 18 | 6.9 | 13.2 | 1.6 | 5.2 | 42 | 15.3 | 44.3 | 9.2 | 4.9 | 8.4 |  |  |  |  | 20.3333 | 6.6667 | 33.8667 | 7.5 | 150.2667 | 180.5333 | 195.9333 | 152.4333 | 89.0122 | 106.941 | 116.0633 | 90.2956 | 195.9333 | 116.0633 | 1483.9367
|  |  |  | "Школа прит вент" | [12 empty] | 399 | 399 | 415 | 415 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | "Дома" | 29.5 | 16 | 25.9 | 104 | 51.7 | 51.3 | 93.8 | 114.4 | 48.8 | 105.1 | 117.3 | 80 | 399 | 399 | 415 | 415 | 23.8 | 69 | 85.6667 | 100.8
|  |  |  | "ВРУ школы ввод1" | 68 | 34 | 72 | 67 | 33 | 73 | 28.4 | 32.5 | 17 | 14.8 | 14.5 | 14.1 | 399 | 399 |  |  | 58 | 57.6667 | 25.9667 | 14.4667
|  |  |  | "Администрация" | 16.8 | 73.1 | 54.5 | 18.5 | 76 | 47.1 | 45.9 | 40.2 | 65.2 | 21.8 | 37 | 30.2 | 399 | 399 | 415 | 415 | 48.1333 | 47.2 | 50.4333 | 29.6667
|  |  |  | "ТП Школа ввод1" | [12 empty] | 399 | 399 | 415 | 415 | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
16 | ТП-18 | ТМ-630 ТМ-630 | 1008 | "Клуб ДК1 выкл" | [12 empty] | 398 | 398 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 105.75 | 117.5667 | 115.4667 | 47.9813 | 62.6422 | 69.642 | 68.398 | 117.5667 | 69.642 | 938.358
|  |  |  | "Столовая" | 2.5 | 6.1 | 1.8 | 9.4 | 7.1 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398 | 398 | 403 | 403 | 3.4667 | 8.6667 | 0 | 0
|  |  |  | "Дома" | 55.9 | 28.9 | 28.9 | 80 | 53.8 | 55.6 | 50.9 | 23 | 28.8 | 74.4 | 36.5 | 42.5 | 398 | 398 | 403 | 403 | 37.9 | 63.1333 | 34.2333 | 51.1333
|  |  |  | "Баня" | 0 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 0 | 0.2 | 0.8 | 398 | 398 | 403 | 403 | 0.8 | 0.55 | 0.4 | 0.5
|  |  |  | "Клуб ДК" | 19.1 | 25.5 | 31.7 | 18.9 | 19.3 | 29.8 | 93.2 | 73 | 43.2 | 65.1 | 19.8 | 43.2 | 398 | 398 | 403 | 403 | 25.4333 | 22.6667 | 69.8 | 42.7
|  |  |  | "Водозков" | [12 empty] | 398 | 398 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | "Батоев" | 0.4 | 6.5 | 3.2 | 0.6 | 3.2 | 0.7 | 0.9 | 5 | 0.7 | 1.1 | 4.3 | 3.2 | 398 | 398 | 403 | 403 | 3.3667 | 1.5 | 2.2 | 2.8667
|  |  |  | "Уличное освещение" | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 398 | 398 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7.6
|  |  |  | ЦТП1 | 9.3 | 11.5 | 9.3 | 9.5 | 9.8 | 8.4 | 11.3 | 10 | 11.5 | 10.7 | 10 | 11.3 | 398 | 398 | 403 | 403 | 10.0333 | 9.2333 | 10.9333 | 10.6667
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
17 | ТП-21 | ТМ-400 | 320 | "Очистные" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 22.7 | 21.9 | 21.3 | 21.9 | 22.5 | 402 | 402 | 439 | 439 | 0 | 0 | 22.2667 | 21.9 | 54.4 | 35.7667 | 117.5333 | 154.9667 | 32.2245 | 21.1868 | 69.6222 | 91.7963 | 154.9667 | 91.7963 | 228.2037
|  |  |  | "Дома 28,29,31" | 1.2 | 2.1 | 0.6 | 1.4 | 13.5 | 0.6 | 33.7 | 33.4 | 15.3 | 56.4 | 37.6 | 41.1 | 402 | 402 | 439 | 439 | 1.3 | 5.1667 | 27.4667 | 45.0333
|  |  |  | "Хаилинские домики" | 37.6 | 21.9 | 9.4 | 23.3 | 22.9 | 9.4 | 0.6 | 3.8 | 11.3 | 1.2 | 3.8 | 21.8 | 402 | 402 | 439 | 439 | 22.9667 | 18.5333 | 5.2333 | 8.9333
|  |  |  | "Освещение" | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 0.1 | 0.9 | 402 | 402 | 439 | 439 | 0 | 0 | 0 | 3.2333
|  |  |  | "Пож депо" | 8.3 | 29.1 | 24.1 | 1.2 | 0.8 | 6.6 | 44.6 | 35.6 | 31.3 | 52.6 | 35.9 | 31.6 | 402 | 402 | 439 | 439 | 20.5 | 2.8667 | 37.1667 | 40.0333
|  |  |  | "Аэронавигация" | 7.1 | 13.1 | 8.7 | 0.7 | 13.8 | 13.1 | 6.1 | 35.6 | 34.5 | 15 | 44 | 48.5 |  |  |  |  | 9.6333 | 9.2 | 25.4 | 35.8333
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
18 | ТП-22 | ТМ-1000 ТМ-1000 | 1600 | "Жилфонд1" | 26.2 | 36.5 | 48.5 | 67.2 | 34.7 | 67.2 | 31.3 | 37.1 | 42 | 51 | 50.6 | 63.5 | 399 | 399 | 400 | 400 | 37.0667 | 56.3667 | 36.8 | 55.0333 | 112.4333 | 158.6 | 162.5 | 243.3333 | 66.6012 | 93.9485 | 96.2587 | 144.1413 | 243.3333 | 144.1413 | 1455.8587
|  |  |  | "Жилфонд2" | 21.2 | 7.1 | 23.7 | 62.1 | 13.1 | 27.3 | 60 | 54.4 | 72.1 | 79.1 | 65.9 | 101.1 | 399 | 399 | 400 | 400 | 17.3333 | 34.1667 | 62.1667 | 82.0333
|  |  |  | "8 квартирный дом мол 26 "ЖИЛ ФОНД3 | 5.5 | 11.5 | 22.4 | 17 | 11.5 | 49.7 | 1.4 | 1.2 | 0.2 | 8.5 | 9.1 | 1.1 | 399 | 399 | 400 | 400 | 13.1333 | 26.0667 | 0.93333 | 6.2333
|  |  |  | "Жилфонд4" | 33.4 | 81.2 | 13.2 | 49.6 | 40.1 | 27.7 | 42.4 | 18.2 | 26.2 | 61 | 51.5 | 43.4 | 399 | 399 | 400 | 400 | 42.6 | 39.1333 | 28.9333 | 51.9667
|  |  |  | "Метеостанция" | 0.7 | 3.9 | 0.9 | 0.6 | 4 | 0.9 | 3.9 | 1.4 | 0.7 | 0.8 | 4 | 3 | 399 | 399 | 400 | 400 | 1.8333 | 1.8333 | 2 | 2.6
|  |  |  | "Монолит В\Ч" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399 | 399 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | "Жилфонд 5" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.5 | 16.5 | 15.9 | 46.1 | 24.4 | 37.6 | 399 | 399 | 400 | 400 | 0 | 0 | 29.3 | 36.0333
|  |  |  | ГСМ | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 1 | 0.9 | 1.2 | 0.4 | 3.5 | 3.2 | 0.8 | 3.7 | 7.3 | 399 | 399 | 400 | 400 | 0.46667 | 1.0333 | 2.3667 | 3.9333
|  |  |  | Освещение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5.5
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
19 | ТП-23 | ТМ-1000 ТМ-1000 | 1600 | "АБК" | 15.4 | 10.5 | 7.8 | 3.6 | 3.4 | 1.8 | 19.9 | 3 | 5 | 0.7 | 5.5 | 1.2 | 398 | 398 |  |  | 11.2333 | 2.9333 | 9.3 | 2.4667 | 206.3667 | 196.9667 | 194.3333 | 212.2833 | 122.2436 | 116.6754 | 115.1156 | 125.7484 | 212.2833 | 125.7484 | 1474.2516
|  |  |  | "Больница1" | 69.8 | 55.3 | 43.9 | 89.3 | 46.7 | 63.5 | 97.7 | 58.2 | 77.5 | 115.5 | 107 | 63.7 | 398 | 398 | 415 | 415 | 56.3333 | 66.5 | 77.8 | 95.4
|  |  |  | "Интернат1" | 10.3 | 9.8 | 8.1 | 11.2 | 3.9 | 8.1 | 40.1 | 29.3 | 24.3 | 43 | 28 | 45.5 | 398 | 398 | 415 | 415 | 9.4 | 7.7333 | 31.2333 | 38.8333
|  |  |  | "Интернат2" | 0 | 0 | 1.4 | 0.3 | 0.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398 | 398 | 415 | 415 | 1.4 | 0.83333 | 0 | 0
|  |  |  | "Больница2" | 101 | 94.5 | 55.2 | 61.2 | 94.5 | 64.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398 | 398 | 415 | 415 | 83.5667 | 73.4667 | 0 | 0
|  |  |  | "Магазин" | 20.2 | 9.7 | 9.1 | 21.8 | 8.4 | 10.7 | 10.2 | 12.2 | 5 | 38.3 | 15.8 | 19 | 398 | 398 | 415 | 415 | 13 | 13.6333 | 9.1333 | 24.3667
|  |  |  | "Гостиница" | 17.8 | 20.5 | 21.6 | 21.5 | 44.6 | 22 | 38.7 | 51.6 | 30.3 | 44 | 59.2 | 25 | 398 | 398 | 415 | 415 | 19.9667 | 29.3667 | 40.2 | 42.7333
|  |  |  | Приточная вент школа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398 | 398 | 415 | 415 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | АБК2 | 15.6 | 7.8 | 11 | 3.4 | 0 | 1.6 | 6.2 | 12.8 | 9 | 1.1 | 5.85 | 1.9 |  |  |  |  | 11.4667 | 2.5 | 9.3333 | 2.95
|  |  |  | Администрация 2 | [6 empty] | 22.7 | 16.3 | 13 | 13.2 | 3 | 0.4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 17.3333 | 5.5333
20 | КТП-24 База Аметистовой | ТМ-200 | 160 | База | 113 | 64 | 56 | 112 | 60 | 56 | 97.3 | 85.6 | 86 | 87.3 | 85 | 86 | 390 | 390 | 390 | 390 | 77.6667 | 76 | 89.6333 | 86.1 | 77.6667 | 76 | 89.6333 | 86.1 | 46.0067 | 45.0195 | 53.0953 | 51.0023 | 89.6333 | 53.0953 | 106.9047
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
21 | КТП-25 Склад химвеществ Аметистовое | ТМ-40 | 32 | Склад ХВ | 3 | 8 | 15 | 4 | 8 | 15 | 21 | 7.5 | 9.2 | 10 | 7 | 8.3 | 410 | 410 | 390 | 390 | 8.6667 | 9 | 12.5667 | 8.4333 | 8.6667 | 9 | 12.5667 | 8.4333 | 5.1338 | 5.3313 | 7.444 | 4.9956 | 12.5667 | 7.444 | 24.556
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
22 | КТП-26 Склад ВВ Аметистовое | ТМ-100 | 80 | Склад ВВ | 14 | 20 | 4 | 14 | 20 | 4 | 10 | 9 | 11.2 | 11.1 | 9.2 | 10 | 402 | 402 | 402 | 402 | 12.6667 | 12.6667 | 10.0667 | 10.1 | 12.6667 | 12.6667 | 10.0667 | 10.1 | 7.5032 | 7.5032 | 5.9631 | 5.9828 | 12.6667 | 7.5032 | 72.4968
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
23 | КТПН-27 Объект береговой охраны | ТМ-400 | 320 | ОБО | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | [7 empty] | 400 | 411 | 411 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 29.6181 | 29.6181 | 0 | 0 | 50 | 29.6181 | 290.3819
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
24 | КТП-Титан | ТМ-400 | 128 | ООО СК Титан | [13 empty] | 400 | 408 | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
25 | ТП-28 | ТМ-160 | 128 | Гейзер | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 414 | 414 | 425 | 425 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 1.8956 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 1.8956 | 126.1044
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
26 | ТП-19 | ТМ-100 | 80 | Гаражи | 0.1 | 2 | 0.9 | 0.2 | 1.8 | 0.9 | [6 empty] | 400 | 400 |  |  | 1 | 0.96667 | 0 | 0 | 1 | 0.96667 | 0 | 0 | 0.59236 | 0.57262 | 0 | 0 | 1 | 0.59236 | 79.4076
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
25 | ТП-29 | ТМ-250 | 200 | Детсад | 16.5 | 42.4 | 38.2 | 16.7 | 40 | 38.2 | [6 empty] | 420 | 420 | 425 | 425 | 32.3667 | 31.6333 | 0 | 0 | 32.3667 | 31.6333 | 0 | 0 | 19.1728 | 18.7384 | 0 | 0 | 32.3667 | 19.1728 | 180.8272
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
26 | КТПН Корякэнерго | 160 | 128 | Аэронавигация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 400 | 400 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0.1 | 4.6 | 1.2 | 0.1 | 4.6 | 1.8 | [6 empty] | 407 | 407
[5 empty] | 12.3 | 1.7 | 3.9 | 12.3 | 3.9 | 1.7 | [6 empty] | 387 | 387
[5 empty] | 2.7 | 3.8 | 4.1 | 2.7 | 3.8 | 4 | [6 empty] | 387 | 387
[5 empty] | 0 | 6.4 | 0.1 | 0 | 6.4 | 0 | [6 empty] | 387 | 387
[5 empty] | 18 | 5.8 | 0.9 | 18 | 6 | 0.9 | [6 empty] | 387 | 387
Note on B12: Автор: К52-00484
Note on C12: Автор: № 21835
Note on B28: Автор: к52-000014754
Note on B36: Автор: к52-000014754
Note on B44: Автор: к52-000014754
Note on B50: Автор: к52-00495
Note on C50: Автор: ТМ №90044
Note on B58: Автор: к52-000014754
Note on B72: Автор: к52-000014754
Note on B94: Автор: к52-000000267
Note on C160: Автор: Временная работа под строительство детского сада
Note on B162: Автор: К52-00591
Note on B165: Автор: К52-000014754

## Корф
Название энергоузла: Корф
Ячейки с формулами
№ п/п | диспетчерский номер и наименование ТП | мощность установленных трансформаторов, кВА | Общая мощность ТП, кВт | диспетчерское наименование фидера | Замеры нагрузки по фидерам, I(A) | [11 empty] | Замер напряжения, U(В) |  |  |  | Расчёт усреднённой нагрузки по трём фазам, Iср(A) |  |  |  | Расчёт усреднённой нагрузки по ТП, Iср(A) |  |  |  | Расчёт усреднённой нагрузки по ТП, Рср(кВт) |  |  |  | Максимальная нагрузка за год, Iср(A) | Максимальная нагрузка за год, Рср(кВт) | Резерв мощности по ТП (кВт)
[5 empty] | В летнее время | [5 empty] | В зимнее время
[5 empty] | 1000.4167 |  |  | 1000.7917 |  |  | 1000.4167 |  |  | 1000.7917 |  |  | В летнее время |  | В зимнее время |  | В летнее время |  | В зимнее время |  | В летнее время |  | В зимнее время |  | В летнее время |  | В зимнее время
[5 empty] | А | В | С | А | В | С | А | В | С | А | В | С | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917
1 | КТП-1 | ТМ-630 | 504 | "Советская-север" | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504
|  |  |  | "ЦК Котельная" | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ТП-2 К52-000027609 | ТМ-630 | 504 | "Буялов" | 2.3 | 3 | 1 | 2.3 | 0 | 1 | 11 | 18 | 10 | 11.5 | 15 | 11.3 | 420 | 420 | 380 | 380 | 2.1 | 1.65 | 13 | 12.6 | 32.6667 | 32.35 | 46.3333 | 46.6 | 19.3505 | 19.1629 | 27.4461 | 27.604 | 46.6 | 27.604 | 476.396
|  |  |  | "Северная ЮГ" | [12 empty] | 400 | 400 | 380 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | "Билайн" | 8 | 9 | 0 | 8 | 9 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 400 | 400 | 380 | 380 | 8.5 | 8.5 | 8 | 8
|  |  |  | "Офис КГД" | 5 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 400 | 400 | 380 | 380 | 5 | 5.2 | 10 | 12
|  |  |  | Электрокотел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Котельная | [12 empty] | 400 | 400 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Советская Север | 1.5 | 27.2 | 22.5 | 1.5 | 27 | 22.5 | 12 | 10 | 24 | 10 | 22 | 10 | 400 | 400 |  |  | 17.0667 | 17 | 15.3333 | 14
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3 | КТП-5 | ТМ-630 | 504 | "Корякрыба" | 30 | 23 | 12 | 30 | 20 | 7 | 30 | 18 | 2.6 | 24 | 10 | 2.9 | 400 | 400 | 380 | 380 | 21.6667 | 19 | 16.8667 | 12.3 | 21.6667 | 19 | 16.8667 | 12.3 | 12.8345 | 11.2549 | 9.9912 | 7.286 | 21.6667 | 12.8345 | 491.1655
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4 | КТП-9 | ТМ-400 | 320 | "База" | 2 | 0 | 0.3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408 | 408 | 382 | 382 | 1.15 | 3 | 0 | 0 | 1.15 | 3 | 0 | 0 | 0.68122 | 1.7771 | 0 | 0 | 3 | 1.7771 | 318.2229
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ТП-10 | ТМ-400 | 320 | "Гостиница МЭЙ" | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.46667 | 0.36667 | 0 | 0 | 0.27644 | 0.2172 | 0 | 0 | 0.46667 | 0.27644 | 319.7236
|  |  |  | "АТБ" | [12 empty] | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | "КДП" | [12 empty] | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | "АРП" | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0.36667 | 0.36667 | 0 | 0
6 | КТПН-11 | ТМ-250 | 200 | "АЭРОПОРТ" | 47 | 28.4 | 37 | 45 | 28 | 37 | 90 | 71 | 70 | 55 | 69 | 70 | 400 | 400 | 410 | 410 | 37.4667 | 36.6667 | 77 | 64.6667 | 47.0333 | 46 | 77 | 64.6667 | 27.8607 | 27.2486 | 45.6118 | 38.306 | 77 | 45.6118 | 154.3882
|  |  |  | Ввод 2 | 1.1 | 10.6 | 17 | 1 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 |  |  | 9.5667 | 9.3333 | 0 | 0
7 | КТПН-4 | ТМ-100 | 80 | Аэронавигация | 6 | 5 | 5.1 | 4.1 | 4 | 4.7 | 27 | 21 | 20 | 30 | 27 | 21 | 400 | 400 | 385 | 385 | 5.3667 | 4.2667 | 22.6667 | 26 | 5.3667 | 4.2667 | 22.6667 | 26 | 3.179 | 2.5274 | 13.4269 | 15.4014 | 26 | 15.4014 | 64.5986
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
7 | КТПН-12 | ТМ-630 | 504 | АТБ | 1 | 10 | 16 | 1 | 5 | 6 | 27 | 21 | 20 | 30 | 27 | 21 | 400 | 400 | 385 | 385 | 9 | 4 | 22.6667 | 26 | 9 | 4 | 22.6667 | 26 | 5.3313 | 2.3694 | 13.4269 | 15.4014 | 26 | 15.4014 | 488.5986
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 83.0491 | 73.1961
Note on A34: Автор: Проверить. В общем кол-ве ТП вроде не числится
Note on B34: Автор: к52-00583

## 9
Название энергоузла: ДЭС-9
Ячейки с формулами
№ п/п | диспетчерский номер и наименование ТП | мощность установленных трансформаторов, кВА | Общая мощность ТП, кВт | диспетчерское наименование фидера | Замеры нагрузки по фидерам, I(A) | [11 empty] | Замер напряжения, U(В) |  |  |  | Расчёт усреднённой нагрузки по трём фазам, Iср(A) |  |  |  | Расчёт усреднённой нагрузки по ТП, Iср(A) |  |  |  | Расчёт усреднённой нагрузки по ТП, Рср(кВт) |  |  |  | Максимальная нагрузка за год, Iср(A) | Максимальная нагрузка за год, Рср(кВт) | Резерв мощности по ТП (кВт)
[5 empty] | В летнее время | [5 empty] | В зимнее время
[5 empty] | 1000.4167 |  |  | 1000.7917 |  |  | 1000.4167 |  |  | 1000.7917 |  |  | В летнее время |  | В зимнее время |  | В летнее время |  | В зимнее время |  | В летнее время |  | В зимнее время |  | В летнее время |  | В зимнее время
[5 empty] | А | В | С | А | В | С | А | В | С | А | В | С | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917
1 | ТП-1 | 160 | 144 | Музшкола | 50 | 9 | 20 | 5 | 11 | 17 | 45 | 31.5 | 55 | 28 | 47 | 69 | 390 | 390 | 380 | 380 | 26.3333 | 11 | 43.8333 | 48 | 58.8333 | 31.6667 | 99.5 | 101.6 | 34.8506 | 18.7581 | 58.94 | 60.1839 | 101.6 | 60.1839 | 83.8161
|  |  |  | Поликлинника | 29 | 28 | 9 | 24 | 17 | 21 | 32 | 44 | 46 | 31 | 58 | 57 | 390 | 390 | 380 | 380 | 22 | 20.6667 | 40.6667 | 48.6667
|  |  |  | ДШИ | 12 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9 | 21 | 9.3 | 2.7 | 2.8 | 390 | 390 | 380 | 380 | 10.5 | 0 | 15 | 4.9333
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ТП-2 | 250.16 | 369 | Казначейство | 11 | 44 | 6 | 6 | 67 | 20 | 15.2 | 33 | 32.3 | 30 | 32 | 70 | 380 | 380 | 370 | 370 | 20.3333 | 31 | 26.8333 | 44 | 56.3333 | 96 | 122.2667 | 147.6667 | 33.3697 | 56.8667 | 72.4261 | 87.472 | 147.6667 | 87.472 | 281.528
|  |  |  | Суд | 18 | 18 | 29 | 24 | 28 | 16 | 76 | 70 | 48 | 61 | 58 | 28 | 380 | 380 | 370 | 370 | 21.6667 | 22.6667 | 64.6667 | 49
|  |  |  | Прокуратура | 8 | 19 | 16 | 23 | 52 | 52 | 13 | 34.3 | 45 | 37 | 57 | 70 | 380 | 380 | 370 | 370 | 14.3333 | 42.3333 | 30.7667 | 54.6667
3 | ТП-3 | 160.1 | 234 | Гараж | 8 | 13 | 3 | 16 | 13 | 3 | 16.6 | 9.7 | 13 | 17 | 8.6 | 13.4 | 380 | 380 | 380 | 380 | 8 | 10.6667 | 13.1 | 13 | 46 | 18.6667 | 91.0667 | 69.7667 | 27.2486 | 11.0574 | 53.9444 | 41.3271 | 91.0667 | 53.9444 | 180.0556
|  |  |  | ЦРБ | 25 | 49 | 25 | 5 | 17 | 2 | 71.5 | 6.7 | 63.8 | 31.4 | 14.5 | 39.4 | 380 | 380 | 380 | 380 | 33 | 8 | 47.3333 | 28.4333
|  |  |  | Зимний водозабор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 26.5 | 28.5 | 30 | 25.6 | 28.2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 28.3333 | 27.9333
|  |  |  | Центр занятости | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 5.5 | 1.3 | 0.1 | 0.5 | 0.6 |  |  |  |  | 5 | 0 | 2.3 | 0.4
4 | КТПН-4 | 400 | 360 | Лесничество | 12 | 3 | 14 | 21 | 2 | 31 | 38 | 23 | 43 | 39 | 22 | 66 | 380 | 380 | 380 | 380 | 9.6667 | 18 | 34.6667 | 42.3333 | 46.3333 | 35.6667 | 130.2 | 112.4333 | 27.4461 | 21.1276 | 77.1255 | 66.6012 | 130.2 | 77.1255 | 282.8745
|  |  |  | Центральная котельная | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 16.6 | 24 | 22 | 17.5 | 23.8 | 380 | 380 | 380 | 380 | 1 | 0 | 20.8667 | 21.1
|  |  |  | Ленина | 27 | 44 | 36 | 16 | 22 | 15 | 77 | 55 | 92 | 70 | 23 | 54 | 380 | 380 | 380 | 380 | 35.6667 | 17.6667 | 74.6667 | 49
[17 empty] | 380 | 380 | 380 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | КТПН-5 | 630 | 567 | Детсад | 13 | 5 | 12 | 16 | 11 | 9 | 6 | 15.8 | 5.8 | 8.5 | 42 | 17 | 380 | 380 | 380 | 380 | 10 | 12 | 9.2 | 22.5 | 58.6667 | 55.8333 | 110.3667 | 113.1667 | 34.7519 | 33.0735 | 65.377 | 67.0356 | 113.1667 | 67.0356 | 499.9644
|  |  |  | Птичник | 4 | 8 | 3 | 18 | 3 | 7 | 31 | 22 | 16.9 | 18 | 17 | 10 |  |  |  |  | 5 | 9.3333 | 23.3 | 15
|  |  |  | Баня | 44 | 43 | 36 | 41 | 30 | 25 | 66 | 66 | 47.6 | 56 | 71 | 45 |  |  |  |  | 41 | 32 | 59.8667 | 57.3333
|  |  |  | Центральная котельная | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 11 | 25 | 18 | 11 | 26 | 18 |  |  |  |  | 2.6667 | 2.5 | 18 | 18.3333
|  |  |  | Хранилище | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | КТПН-5 А | 630 | 567 | Отходящих фидеров нет | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
7 | КТПН-6 | 250 | 225 | Пекарня | 48 | 52 | 41 | 32 | 22 | 46 | 60 | 68 | 87 | 47 | 61 | 66 | 380 | 380 | 380 | 380 | 47 | 33.3333 | 71.6667 | 58 | 110.3333 | 88.3333 | 140 | 155.7333 | 65.3572 | 52.3253 | 82.9306 | 92.2504 | 155.7333 | 92.2504 | 132.7496
|  |  |  | Райисполком | 69 | 57 | 64 | 62 | 41 | 62 | 85 | 60 | 60 | 84.7 | 80.5 | 128 | 380 | 380 | 380 | 380 | 63.3333 | 55 | 68.3333 | 97.7333
8 | КТПН-7 | 100 | 90 | МТС | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 5.3 | 4.3 | 1.2 | 5.3 | 4.3 | 1.2 | 380 | 380 | 380 | 380 | 4 | 4 | 3.6 | 3.6 | 23.3333 | 23.3333 | 3.6 | 3.6 | 13.8218 | 13.8218 | 2.1325 | 2.1325 | 23.3333 | 13.8218 | 76.1782
|  |  |  | РЯЖ летний водозабор | 20 | 18 | 20 | 20 | 18 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 380 | 380 | 380 | 19.3333 | 19.3333 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[29 empty] | 236.8458 | 207.0303 | 412.8759 | 417.0027
Note on B28: Автор: К52-000014802
Note on B33: Автор: К52-000026616

## 10
Название энергоузла: Палана ДЭС-10
Ячейки с формулами
№ п/п | диспетчерский номер и наименование ТП | мощность установленных трансформаторов, кВА | Общая мощность ТП, кВт | диспетчерское наименование фидера | Замеры нагрузки по фидерам, I(A) | [11 empty] | Замер напряжения, U(В) |  |  |  | Расчёт усреднённой нагрузки по трём фазам, Iср(A) |  |  |  | Расчёт усреднённой нагрузки по ТП, Iср(A) |  |  |  | Расчёт усреднённой нагрузки по ТП, Рср(кВт) |  |  |  | Максимальная нагрузка за год, Iср(A) | Максимальная нагрузка за год, Рср(кВт) | Резерв мощности по ТП (кВт)
[5 empty] | В летнее время | [5 empty] | В зимнее время
[5 empty] | 1000.4167 |  |  | 1000.7917 |  |  | 1000.4167 |  |  | 1000.7917 |  |  | В летнее время |  | В зимнее время |  | В летнее время |  | В зимнее время |  | В летнее время |  | В зимнее время |  | В летнее время |  | В зимнее время
[5 empty] | А | В | С | А | В | С | А | В | С | А | В | С | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917
1 | ТП-1 | 400.400 | 720 | Ленина 13 | 12 | 7 | 1 | 52 | 21 | 7 | 4 | 3 | 2 | 13 | 3 | 3 | 398 | 397 | 400 | 395 | 6.6667 | 26.6667 | 3 | 6.3333 | 236 | 239.3333 | 169.3333 | 204.6667 | 139.7973 | 141.7718 | 100.3065 | 121.2366 | 239.3333 | 141.7718 | 578.2282
|  |  |  | Ул. Освещение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 24 | 7 | 11 | 24 |  |  |  |  | 0 | 0 | 14 | 14
|  |  |  | Ул. Ленина | 98 | 64 | 22 | 108 | 51 | 15 | 31 | 23 | 24 | 67 | 42 | 38 |  |  |  |  | 61.3333 | 58 | 26 | 49
|  |  |  | Церковь | 35 | 68 | 31 | 51 | 73 | 44 | 18 | 55 | 26 | 41 | 73 | 48 |  |  |  |  | 44.6667 | 56 | 33 | 54
|  |  |  | Чубарова 12, 14 | 69 | 33 | 39 | 87 | 29 | 34 | 26 | 20 | 33 | 57 | 20 | 28 |  |  |  |  | 47 | 50 | 26.3333 | 35
|  |  |  | Обухова | 5 | 9 | 8 | 12 | 10 | 11 | 17 | 5 | 5 | 11 | 8 | 22 |  |  |  |  | 7.3333 | 11 | 9 | 13.6667
|  |  |  | д/с «Рябинка» | 48 | 41 | 54 | 11 | 5 | 28 | 41 | 50 | 42 | 4 | 7 | 13 |  |  |  |  | 47.6667 | 14.6667 | 44.3333 | 8
|  |  |  | Пролетарская 10 | 3 | 9 | 11 | 27 | 12 | 6 | 6 | 18 | 5 | 6 | 15 | 23 |  |  |  |  | 7.6667 | 15 | 9.6667 | 14.6667
|  |  |  | Пролетарская 12 | 5 | 24 | 12 | 2 | 12 | 10 | 4 | 3 | 5 | 9 | 7 | 14 |  |  |  |  | 13.6667 | 8 | 4 | 10
|  |  |  | д/с «Рябинка» (резерв) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2 | КТПН 2 | 1000.1 | 1800 | Туб. Блок Б ввод №1 | [12 empty] | 396 | 396 | 398 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.6667 | 219.1667 | 336.8333 | 257.6667 | 160.3325 | 129.8259 | 199.5271 | 152.6318 | 336.8333 | 199.5271 | 1600.4729
|  |  |  | Туб. Блок Б ввод №2 | 30 | 24 | 36 | 6 | 14 | 6 | 34 | 18 | 22 | 5 | 15 | 7 |  |  |  |  | 30 | 8.6667 | 24.6667 | 9
|  |  |  | Туб. Блок А ввод №1 | 18 | 19 | 15 | 9 | 13 | 6 | 33 | 31 | 55 | 12 | 19 | 18 |  |  |  |  | 17.3333 | 9.3333 | 39.6667 | 16.3333
|  |  |  | Туб. Блок А ввод №2 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Интернат Ввод 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.36667 | 0
|  |  |  | Интернат Ввод 2 | 34 | 5 | 29 | 17 | 1 | 3 | 57 | 18 | 42 | 24 | 11 | 42 |  |  |  |  | 22.6667 | 7 | 39 | 25.6667
|  |  |  | Школа ввод №1 | 13 | 81 | 30 | 3 | 6 | 0 | 49 | 110 | 66 | 11 | 38 | 15 |  |  |  |  | 41.3333 | 4.5 | 75 | 21.3333
|  |  |  | Школа ввод №2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.5 | 14 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 7.1667 | 0
|  |  |  | аптека | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Дальсвязь | 0 | 0 | 12 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0.3 | 3 | 3 | 13 |  |  |  |  | 12 | 8 | 0.3 | 6.3333
|  |  |  | Эл котел ввод 1 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Эл котел ввод 2 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Ул. 50 лет КК дом 4,6 | [8 empty] | 9 | [7 empty] | 0 | 0 | 9 | 0
|  |  |  | ул. Обухова | 106 | 77 | 34 | 100 | 78 | 86 | 71 | 38 | 54 | 81 | 65 | 48 |  |  |  |  | 72.3333 | 88 | 54.3333 | 64.6667
|  |  |  | Маг. ЮНИ |  |  | 5 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  |  |  | 5 | 9 | 9 | 10
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МЖКХ | 5 | 11 | 16 | 9 | 21 | 12 | 8 | 13 | 12 | 35 | 19 | 23 |  |  |  |  | 10.6667 | 14 | 11 | 25.6667
|  |  |  | Библиотека | 16 | 2 | 8 | 52 | 1 | 8 | 13 | 10 | 8 | 26 | 8 | 10 |  |  |  |  | 8.6667 | 20.3333 | 10.3333 | 14.6667
|  |  |  | Торговый дом | 51 | 49 | 30 | 57 | 40 | 37 | 52 | 34 | 63 | 47 | 45 | 57 |  |  |  |  | 43.3333 | 44.6667 | 49.6667 | 49.6667
|  |  |  | Новый дом 50лет КК | 1 | 9 | 12 | 3 | 2 | 12 | 2 | 10 | 10 | 11 | 11 | 21 |  |  |  |  | 7.3333 | 5.6667 | 7.3333 | 14.3333
3 | ТП-3 | 400 | 360 | ЖБИ | 8 | 2 | 5 | 8 | 9 | 5 | 29 | 17 | 5 | 18 | 18 | 6 | 410 | 410 | 410 | 410 | 5 | 7.3333 | 17 | 14 | 5 | 7.3333 | 17 | 14 | 2.9618 | 4.344 | 10.0701 | 8.2931 | 17 | 10.0701 | 349.9299
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ТП-4 | 100 | 90 | Аэропорт | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 19 | 10 | 5 | 16 | 2 | 7 | 399 | 400 | 381 | 400 | 4.5 | 1.5 | 11.3333 | 8.3333 | 12.1667 | 8.5 | 21.3333 | 20.6667 | 7.2071 | 5.0351 | 12.637 | 12.2421 | 21.3333 | 12.637 | 77.363
|  |  |  | Аэронавигация | 7 | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | 14 | 12 | 4 | 15 | 8 | 14 |  |  |  |  | 7.6667 | 7 | 10 | 12.3333
5 | ТП-5 | 250.4 | 585 | Казна | 6 | 5 | 9 | 8 | 5 | 8 | 6 | 5 | 11 | 12 | 5 | 12 | 389 | 393 | 400 |  | 6.6667 | 7 | 7.3333 | 9.6667 | 118.5 | 110 | 89.6667 | 117 | 70.1948 | 65.1598 | 53.1151 | 69.3063 | 118.5 | 70.1948 | 514.8052
|  |  |  | ГОССТАТ |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Торговы дом | 36 | 29 | 12 | 13 | 16 | 10 | 12 | 17 | 18 | 18 | 24 | 30 |  |  |  |  | 25.6667 | 13 | 15.6667 | 24
|  |  |  | Ул. Освещение | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 | 25 | 1 | 20 | 25 | 1 |  |  |  |  | 4 | 4 | 15.3333 | 15.3333
|  |  |  | Гиля 6 | 12 | 32 | 18 | 8 | 48 | 30 | 14 | 14 | 29 | 15 | 18 | 28 |  |  |  |  | 20.6667 | 28.6667 | 19 | 20.3333
|  |  |  | Гиля 4 | 25 | 49 | 6 | 4 | 37 | 16 | 4 | 23 | 7 | 14 | 30 | 14 |  |  |  |  | 26.6667 | 19 | 11.3333 | 19.3333
|  |  |  | Ленина 23 | 45 | 19 | 24 | 38 | 38 | 27 | 23 | 8 | 20 | 25 | 18 | 24 |  |  |  |  | 29.3333 | 34.3333 | 17 | 22.3333
|  |  |  | След. комитет | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2.5 | 2 | 1 | 1
|  |  |  | Детская площадка | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Прокуратура | 3 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 5 | [6 empty] | 3 | 2 | 3 | 5
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6 | ТП-6 | 400 | 360 | Космонавтов | 23 | 42 | 6 | 0 | 0 | 1 | 26 | 23 | 22 | 18 | 34 | 45 | 399 | 399 | 405 |  | 23.6667 | 1 | 23.6667 | 32.3333 | 83.6667 | 30.6667 | 119.8333 | 140.8333 | 49.5609 | 18.1657 | 70.9846 | 83.4242 | 140.8333 | 83.4242 | 276.5758
|  |  |  | Химчистка | 7 | 21 | 11 | 4 | 17 | 22 | 15 | 11 | 8 | 22 | 17 | 4 |  |  |  |  | 13 | 14.3333 | 11.3333 | 14.3333
|  |  |  | Беккерева | 14 | 0 | 12 | 5 | 2 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 11 | 0 |  |  |  |  | 13 | 2.6667 | 10 | 11
|  |  |  | ГМС | 10 | 12 | 8 | 8 | 14 | 13 | 27 | 10 | 26 | 25 | 24 | 36 |  |  |  |  | 10 | 11.6667 | 21 | 28.3333
|  |  |  | Ул. Освещение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 5 | 0 | 8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 6.5 | 6.5
|  |  |  | Бойлер | 30 | 40 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 112 | 29 | 1 | 114 | 30 |  |  |  |  | 24 | 1 | 47.3333 | 48.3333
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
7 | КТПН-7 | 160 | 144 | Котельная | 9 | 11 | 66 | 12 | 8 | 4 | 5 | 15 | 47 | 35 | 30 | 44 | 402 | 400 | 405 | 412 | 28.6667 | 8 | 22.3333 | 36.3333 | 47.1667 | 33 | 69 | 90.3333 | 27.9397 | 19.5479 | 40.8729 | 53.51 | 90.3333 | 53.51 | 90.49
|  |  |  | Пилорама | 5 | 0 | 20 | 6 | 3 | 20 | [10 empty] | 12.5 | 9.6667 | 0 | 0
|  |  |  | Совхоз | 6 | 5 | 4 | 10 | 18 | 6 | 3 | 13 | 4 | 4 | 13 | 2 |  |  |  |  | 5 | 11.3333 | 6.6667 | 6.3333
|  |  |  | Ул. Освещение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 25 |  |  |  |  | 0 | 0 | 13 | 25
|  |  |  | Ф-5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 27 | 24 | 30 | 18 | 22 | 28 |  |  |  |  | 1 | 4 | 27 | 22.6667
|  |  |  | Ф-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
8 | ТП-8 | 100 | 90 | ТСО "Дархита" | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 399 | 399 | 407 | 410 | 1 | 4.6667 | 1.3333 | 1.3333 | 1 | 4.6667 | 1.3333 | 1.3333 | 0.59236 | 2.7644 | 0.78982 | 0.78982 | 4.6667 | 2.7644 | 87.2356
|  |  |  | ИП КОЛЕГОВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Ф2 ИП СУББОТИН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
9 | КТПН-9 | 160 | 144 | АЗС | 2 | 6 | 2 | 6 | 7 | 4 | 18 | 24 | 17 | 9 | 29 | 16 | 410 | 410 | 410 | 410 | 3.3333 | 5.6667 | 19.6667 | 18 | 48.3333 | 44.1667 | 73.1667 | 105 | 28.6308 | 26.1626 | 43.3411 | 62.1979 | 105 | 62.1979 | 81.8021
|  |  |  | ПОЖДЭПО | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 7 | 7 | 7 | 25 | 10 |  |  |  |  | 4.6667 | 4.6667 | 5.3333 | 14
|  |  |  | КАФЕ | 39 | 49 | 21 | 25 | 20 | 22 | 43 | 34 | 45 | 71 | 44 | 71 |  |  |  |  | 36.3333 | 22.3333 | 40.6667 | 62
|  |  |  | Сазонов | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4 | 6 | 2 | 2
|  |  |  | пекарня | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 10 | 6 | 0 | 10 |  |  |  |  | 0 | 4 | 5.5 | 8
|  |  |  | ДАЧИ | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1.5 | 0 | 1
10 | ТП-10 | 250.25 | 450 | Полиция | 34 | 29 | 14 | 14 | 13 | 9 | 27 | 44 | 32 | 16 | 13 | 23 | 411 | 409 | 410 | 415 | 25.6667 | 12 | 34.3333 | 17.3333 | 63 | 71.8333 | 100.6667 | 93.8333 | 37.3188 | 42.5513 | 59.631 | 55.5832 | 100.6667 | 59.631 | 390.369
|  |  |  | Гараж кабель А | [6 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  |  | Гараж кабель Б | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | уч. Корпус | 4 | 11 | 8 | 2 | 1 | 1 | 9 | 11 | 30 | 5 | 8 | 10 |  |  |  |  | 7.6667 | 1.3333 | 16.6667 | 7.6667
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Чубарова д 3 | 14 | 9 | 16 | 48 | 39 | 9 | 2 | 2 | 2 | 5 | 13 | 4 |  |  |  |  | 13 | 32 | 2 | 7.3333
|  |  |  | ДОМ Радио | 21 | 3 | 3 | 16 | 12 | 26 | 6 | 1 | 8 | 34 | 10 | 22 |  |  |  |  | 9 | 18 | 5 | 22
|  |  |  | Котельная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 38 | 35 | 37 | 36 | 35 |  |  |  |  | 0 | 0 | 35.6667 | 36
|  |  |  | Пенсионный Фонд | 10 | 11 | 2 | 9 | 8 | 0 | 2 | 12 | 4 | 0 | 6 | 1 |  |  |  |  | 7.6667 | 8.5 | 6 | 3.5
|  |  |  | ЧУБАРОВА 8 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Мастерские А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Мастерские Б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
11 | ТП-11 | 100.16 | 234 | Дисп. №1 Водоканал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 2 | 16 | 18 | 1 | 409 | 410 | 390 | 390 | 0 | 0 | 12.6667 | 11.6667 | 0.2 | 0.2 | 22.3333 | 22.3333 | 0.11847 | 0.11847 | 13.2294 | 13.2294 | 22.3333 | 13.2294 | 220.7706
|  |  |  | Дисп. №2 Водоканал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 19 | 2 | 10 | 20 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 9.6667 | 10.6667
|  |  |  | СЕЙСМОСТАНЦИЯ | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
12 | ТП-12 | 250.25 | 450 | Орбита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 380 | 380 | 372 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 20 | 18 | 8.8854 | 8.8854 | 11.8472 | 10.6625 | 20 | 11.8472 | 438.1528
|  |  |  | Передвижная энергетика | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Дача | 15 |  |  | 15 |  |  | 20 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |  |  |  |  | 15 | 15 | 20 | 18
13 | ТП-13 | 160 | 144 | Котельная-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 18 | 25 | 26 | 18 | 19 | 400 | 395 | 410 | 411 | 0 | 0 | 22.6667 | 21 | 0 | 0 | 22.6667 | 21 | 0 | 0 | 13.4269 | 12.4396 | 22.6667 | 13.4269 | 130.5731
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
14 | ТП-15 | 400 | 360 | Дорожный участок | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 31 | 29 | 17 | 23 | 30 | 25 | 392 | 392 | 382 | 385 | 1.6667 | 1 | 25.6667 | 26 | 1.6667 | 1 | 31.5 | 26.6667 | 0.98727 | 0.59236 | 18.6594 | 15.7963 | 31.5 | 18.6594 | 341.3406
|  |  |  | Гараж пенсион. Фонда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 6 | 6 | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5.8333 | 0.66667
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
15 | ТП-16 | 400.4 | 720 | Д/С Солнышко | 13 | 28 | 3 | 2 | 14 | 0 | 22 | 15 | 26 | 3 | 1 | 1 | 398 | 395 | 400 | 400 | 14.6667 | 8 | 21 | 1.6667 | 61.3333 | 35.3333 | 60 | 42 | 36.3315 | 20.9301 | 35.5417 | 24.8792 | 61.3333 | 36.3315 | 683.6685
|  |  |  | Муз. Школа |  |  | 2 |  |  | 0 | [10 empty] | 2 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Музей |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  |  | Ул. Советская | 10 | 30 | 28 | 4 | 10 | 18 | 4 | 31 | 12 | 7 | 35 | 32 |  |  |  |  | 22.6667 | 10.6667 | 15.6667 | 24.6667
|  |  |  | АДМ окр. Резерв | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Суд | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Билайн | 24 | 9 | 17 | 21 | 4 | 4 | 14 | 11 | 22 | 13 | 9 | 11 |  |  |  |  | 16.6667 | 9.6667 | 15.6667 | 11
|  |  |  | Гостиница | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Ресторан резерв | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Церковь | [5 empty] | 1 | [10 empty] | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | РКЦ | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 5 | 6 | 5 | 9 | 1 | 3 | 7 |  |  |  |  | 4.3333 | 5 | 6.6667 | 3.6667
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
16 | ТП-17 | 160 | 144 | Теплицы | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 389 | 388 | 380 | 380 | 2.3333 | 0 | 3 | 1 | 36 | 33.3333 | 43 | 42.6667 | 21.325 | 19.7454 | 25.4715 | 25.2741 | 43 | 25.4715 | 118.5285
|  |  |  | Насосы | 35 | 33 | 33 | 36 | 30 | 34 | 40 | 43 | 37 | 42 | 44 | 39 |  |  |  |  | 33.6667 | 33.3333 | 40 | 41.6667
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
17 | ТП-18 | 100 | 90 | РУЧЕЙ | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 398 | 380 | 380 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1.7771 | 0.59236 | 2.9618 | 3.5542 | 6 | 3.5542 | 86.4458
|  |  |  | ДАЧИ | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 |  |  |  |  | 1.5 | 1 | 3.5 | 4
|  |  |  | УЛ. ОСВЕЩЕНИЕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1.5 | 2
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
17 | ТП-19 | 250 | 225 | Теплицы | 8 | 15 | 11 | 14 | 17 | 10 | 42 | 41 | 53 | 35 | 60 | 38 | 385 | 385 | 380 | 380 | 11.3333 | 13.6667 | 45.3333 | 44.3333 | 11.3333 | 13.6667 | 45.3333 | 44.3333 | 6.7134 | 8.0956 | 26.8537 | 26.2614 | 45.3333 | 26.8537 | 198.1463
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
18 | ТП-20 | 630.63 | 1134 | Очистные №1 | [12 empty] | 393 | 393 | 388 | 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1134
|  |  |  | Очистные №2 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Госпромхоз | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
19 | ТП-21 | 400.25 | 585 | Поротова 35 | 20 | 22 | 23 | 6 | 8 | 31 | 6 | 13 | 10 | 10 | 11 | 18 | 408 | 409 | 403 | 400 | 21.6667 | 15 | 9.6667 | 13 | 190 | 190 | 137.3333 | 202.3333 | 112.5487 | 112.5487 | 81.351 | 119.8545 | 202.3333 | 119.8545 | 465.1455
|  |  |  | Поротова 33 | 2 | 25 | 20 | 15 | 16 | 20 | 2 | 22 | 8 | 3 | 32 | 22 |  |  |  |  | 15.6667 | 17 | 10.6667 | 19
|  |  |  | ГИЛЯ 14 | 4 | 3 | 6 | 18 | 2 | 22 | 8 | 13 | 22 | 23 | 28 | 27 |  |  |  |  | 4.3333 | 14 | 14.3333 | 26
|  |  |  | ГИЛЯ 16 | 21 | 12 | 30 | 19 | 0 | 24 | 0 | 12 | 12 | 0 | 37 | 31 |  |  |  |  | 21 | 21.5 | 12 | 34
|  |  |  | ГИЛЯ 18 | 0 | 27 | 13 | 0 | 28 | 54 | [10 empty] | 20 | 41 | 0 | 0
|  |  |  | ГИЛЯ 20 | 7 | 18 | 13 | 8 | 12 | 18 | 5 | 10 | 6 | 10 | 29 | 19 |  |  |  |  | 12.6667 | 12.6667 | 7 | 19.3333
|  |  |  | ЧУБАРОВА 16 | [6 empty] | 8 | 12 | 0 | 16 | 15 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 10 | 11
|  |  |  | Пекарня | 31 | 44 | 7 | 15 | 28 | 9 | 49 | 37 | 17 | 59 | 45 | 18 |  |  |  |  | 27.3333 | 17.3333 | 34.3333 | 40.6667
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Надежда маг. | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 20 |  |  |  |  | 42 | 36 | 24 | 20
|  |  |  | Чубарова 20 | 6 | 18 | 4 | 13 | 6 | 5 | 5 | 13 | 6 | 8 | 20 | 10 |  |  |  |  | 9.3333 | 8 | 8 | 12.6667
|  |  |  | Чубарова 18 | 28 | 16 | 4 | 10 | 5 | 0 | 12 | 4 | 6 | 14 | 4 | 2 |  |  |  |  | 16 | 7.5 | 7.3333 | 6.6667
20 | ТП-22 | 100 | 90 | Аэропорт | 6 | 14 | 2 | 7 | 15 | 3 | 18 | 21 | 21 | 19 | 36 | 25 | 396 | 396 | 402 | 402 | 7.3333 | 8.3333 | 20 | 26.6667 | 7.3333 | 8.3333 | 20 | 26.6667 | 4.344 | 4.9363 | 11.8472 | 15.7963 | 26.6667 | 15.7963 | 74.2037
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
21 | ТП-23 | 160 | 144 | Локатор | 25 | 22 | 16 | 20 | 7 | 9 | 30 | 17 | 29 | 30 | 29 | 20 | 397 | 396 |  |  | 21 | 12 | 25.3333 | 26.3333 | 21 | 12 | 25.3333 | 26.3333 | 12.4396 | 7.1083 | 15.0065 | 15.5988 | 26.3333 | 15.5988 | 128.4012
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
22 | ТП-24 | 100 | 90 | Сторожка | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 10 | 0.1 | 1 | 12 | 0.3 | 418 | 418 | 404 | 404 | 1 | 4 | 3.7 | 4.4333 | 6.3333 | 7.6667 | 7.1 | 9.9333 | 3.7516 | 4.5414 | 4.2058 | 5.8841 | 9.9333 | 5.8841 | 84.1159
|  |  |  | АЗС | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | КЧП | 4 | 6 | 6 | 1 | 8 | 2 | 0.2 | 8 | 2 | 0 | 9 | 2 |  |  |  |  | 5.3333 | 3.6667 | 3.4 | 5.5
|  |  |  | Носос | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
23 | ТП-25 | в проекте | 225 | Телевышка | [12 empty] | 390 | 390 |  | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
23 | ТП-26 | 400.4 | 720 | Садко 3 | 23 | 21 | 36 | 116 | 123 | 114 | [6 empty] | 395 | 395 |  | 401 | 26.6667 | 117.6667 | 0 | 0 | 89.6667 | 166.6667 | 26.6667 | 23 | 53.1151 | 98.7269 | 15.7963 | 13.6243 | 166.6667 | 98.7269 | 621.2731
|  |  |  | Садко 2 | 4 | 2 | 1 | 6 | 5 | 2 | 10 | 5 | 3 | 5.5 | 6 | 2.5 |  |  |  |  | 2.3333 | 4.3333 | 6 | 4.6667
|  |  |  | ИП "Прудников" | 58 | 23 | 11 | 25 | 19 | 11 | 29 | 19 | 14 | 22 | 15 | 18 |  |  |  |  | 30.6667 | 18.3333 | 20.6667 | 18.3333
|  |  |  | Садко 1 гараж | 35 | 37 | 18 | 24 | 41 | 14 | [10 empty] | 30 | 26.3333 | 0 | 0
24 | ТП-27 | 400.4 | 720 | ФСБ | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | 6 | 3 | 4 | 8 | 1 | 2 | 402 | 402 | 410 | 405 | 2 | 4 | 4.3333 | 3.6667 | 80.1667 | 77 | 108 | 63.3333 | 47.4876 | 45.6118 | 63.975 | 37.5162 | 108 | 63.975 | 656.025
|  |  |  | Инфекция №1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Инфекция №2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Стационар №1 | 12 | 8 | 16 | 6 | 0 | 7 | 51 | 30 | 40 | 16 | 4 | 14 |  |  |  |  | 12 | 6.5 | 40.3333 | 11.3333
|  |  |  | Стационар №2 | 54 | 50 | 24 | 15 | 45 | 30 | 59 | 33 | 27 | 26 | 22 | 13 |  |  |  |  | 42.6667 | 30 | 39.6667 | 20.3333
|  |  |  | Поссовет | 12 | 21 | 0 | 6 | 12 | 0 | 13 | 31 | 3 | 10 | 11 | 3 |  |  |  |  | 16.5 | 9 | 15.6667 | 8
|  |  |  | Чубарова 1 | 17 | 2 | 2 | 41 | 14 | 0 | 12 | 4 | 0 | 25 | 15 | 0 |  |  |  |  | 7 | 27.5 | 8 | 20
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
25 | ТП-28 | 100 | 90 | Ф-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 396 | 396 |  | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90
|  |  |  | Ф-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Ф-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
26 | ТП-29 | 250 | 225 | Холодильник Садко | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 398 | 398 |  | 401 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1847 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.1847 | 223.8153
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
27 | ТП-30 | в проекте | 225 | Ф-1 | [12 empty] | 398 | 398 |  | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3333 | 3.6667 | 0 | 0 | 2.5669 | 2.172 | 4.3333 | 2.5669 | 222.4331
|  |  |  | Ф-2 | [6 empty] | 6 | 3 | 4 | 8 | 1 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 4.3333 | 3.6667
|  |  |  | Ф-3 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Note on B51: Автор: к52-000004006
Note on B63: Автор: к52-000014854
Note on B71: Автор: к52-000014854
Note on B79: Автор: к52-000014854
Note on B159: Автор: к52-000014854

## 11
Название энергоузла: Тигиль ДЭС-11
Ячейки с формулами
№ п/п | диспетчерский номер и наименование ТП | мощность установленных трансформаторов, кВА | Общая мощность ТП, кВт | диспетчерское наименование фидера | Замеры нагрузки по фидерам, I(A) | [11 empty] | Замер напряжения, U(В) |  |  |  | Расчёт усреднённой нагрузки по трём фазам, Iср(A) |  |  |  | Расчёт усреднённой нагрузки по ТП, Iср(A) |  |  |  | Расчёт усреднённой нагрузки по ТП, Рср(кВт) |  |  |  | Максимальная нагрузка за год, Iср(A) | Максимальная нагрузка за год, Рср(кВт) | Резерв мощности по ТП (кВт)
[5 empty] | В летнее время | [5 empty] | В зимнее время
[5 empty] | 1000.4167 |  |  | 1000.7917 |  |  | 1000.4167 |  |  | 1000.7917 |  |  | В летнее время |  | В зимнее время |  | В летнее время |  | В зимнее время |  | В летнее время |  | В зимнее время |  | В летнее время |  | В зимнее время
[5 empty] | А | В | С | А | В | С | А | В | С | А | В | С | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917
1 | КТП-1 1974 | ТМ-630 ТМ-630 резерв | 1134 | Ф№ 1"Толстихина " | 50 | 70 | 30 | 60 | 50 | 20 | 41 | 44 | 23 | 49 | 63 | 37 | 395 | 385 | 415 | 410 | 50 | 43.3333 | 36 | 49.6667 | 258.3333 | 253 | 236.3333 | 340 | 153.0267 | 149.8674 | 139.9947 | 201.4029 | 340 | 201.4029 | 932.5971
|  |  |  | Ф№ 2"ул.Соболева 1,3 пер.Строит.23,25, " | 70 | 85 | 70 | 60 | 90 | 60 | 84 | 60 | 81 | 115 | 97 | 127 | 395 | 385 | 415 | 410 | 75 | 70 | 75 | 113
|  |  |  | Ф№3 "Д/Сад " | 5 | 4 | 10 | 5 | 2 | 10 | 8 | 32 | 37 | 5 | 3 | 15 | 395 | 385 | 415 | 410 | 6.3333 | 5.6667 | 25.6667 | 7.6667
|  |  |  | Ф№4 "пер.Строительный 27,28,29" | 40 | 35 | 35 | 42 | 40 | 43 | 44 | 33 | 38 | 61 | 58 | 74 | 395 | 385 | 415 | 410 | 36.6667 | 41.6667 | 38.3333 | 64.3333
|  |  |  | Ф№5 "пер.Строительный 26,24,30" | 80 | 50 | 60 | 75 | 58 | 62 | 43 | 45 | 54 | 60 | 86 | 90 | 395 | 385 | 415 | 410 | 63.3333 | 65 | 47.3333 | 78.6667
|  |  |  | Ф№7 "ул.Толстихина 25,23" | 25 | 26 | 30 | 20 | 27 | 35 | 10 | 17 | 15 | 26 | 32 | 22 | 395 | 385 | 415 | 410 | 27 | 27.3333 | 14 | 26.6667
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ТП-2 1982 | ТМ-400 | 360 | Ф№1 "ул.Соболева,м-н Гранд" | 50 | 30 | 30 | 45 | 20 | 30 | 23 | 29 | 73 | 27 | 20 | 69 | 385 | 385 | 418 | 418 | 36.6667 | 31.6667 | 41.6667 | 38.6667 | 105.3333 | 80.6667 | 91.3333 | 77.4 | 62.3954 | 47.7838 | 54.1023 | 45.8488 | 105.3333 | 62.3954 | 297.6046
|  |  |  | Ф№2 "ул.Соболева 13-27, ПНИ" | 35 | 25 | 25 | 25 | 20 | 30 | 25 | 19 | 18 | 24 | 13 | 19 | 385 | 385 | 418 | 418 | 28.3333 | 25 | 20.6667 | 18.6667
|  |  |  | Ф№3 "ул.Гагарина,ГМС" | 3 | 2 | 10 | 3 | 2 | 5 | 3 | 20 | 10 | 5 | 14 | 12 | 385 | 385 | 418 | 418 | 5 | 3.3333 | 11 | 10.3333
|  |  |  | Ф№4 "Поликлиника" | 35 | 25 | 20 | 15 | 20 | 15 | 24 | 9 | 13 | 16 | 5 | 6 | 385 | 385 | 418 | 418 | 26.6667 | 16.6667 | 15.3333 | 9
[17 empty] | 385 | 385 | 418 | 418 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Ф№6 "ДРСУ" | 8 | 10 | 8 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 0.4 | 0.8 | 1 | 385 | 385 | 418 | 418 | 8.6667 | 4 | 2.6667 | 0.73333
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3 | ТП-3 | ТМ-400 ТМ-400 резерв | 720 | Ф№1 "ул.Федотова" | 20 | 15 | 12 | 30 | 10 | 10 | 46 | 12 | 69 | 33 | 5 | 70 | 382 | 380 | 392 | 392 | 15.6667 | 16.6667 | 42.3333 | 36 | 64.3333 | 56.3333 | 335.6333 | 316.6333 | 38.1086 | 33.3697 | 198.8162 | 187.5614 | 335.6333 | 198.8162 | 521.1838
|  |  |  | Ф№2 ул.Тундровая,Зелёная" | 25 | 10 | 12 | 28 | 12 | 13 | 30 | 24 | 53 | 15 | 14 | 39 | 382 | 380 | 392 | 392 | 15.6667 | 17.6667 | 35.6667 | 22.6667
|  |  |  | Ф№3 "Очистные" | 8 | 10 | 9 | 10 | 12 | 9 | 6 | 17 | 36 | 5 | 19 | 36 | 382 | 380 | 392 | 392 | 9 | 10.3333 | 19.6667 | 20
|  |  |  | Ф№4 "Котельная 4-1" | 15 | 10 | 12 | 5 | 4 | 8 | 81 | 85 | 78 | 82 | 85 | 76 | 382 | 380 | 392 | 392 | 12.3333 | 5.6667 | 81.3333 | 81
|  |  |  | Ф№5 "Котельная 4-2" | 8 | 7 | 5 | 3 | 2 | 5 | 158 | 154 | 154 | 161 | 155 | 154 | 382 | 380 | 392 | 392 | 6.6667 | 3.3333 | 155.3333 | 156.6667
|  |  |  | Ф№6 "Дымосос" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382 | 380 | 392 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Ф №7 "Дачи" | 3 | 10 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.5 |  |  |  |  | 5 | 2.6667 | 1.3 | 0.3
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ТП-4 | ТМ-160 | 144 | Ф№1 "Склад" | 6 | 10 | 8 | 5 | 9 | 5 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 379 | 380 | 402 | 402 | 8 | 6.3333 | 0.36667 | 0.33333 | 12.6667 | 10 | 44.3 | 36.3333 | 7.5032 | 5.9236 | 26.2416 | 21.5225 | 44.3 | 26.2416 | 117.7584
|  |  |  | Ф№2 "АЗС" | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 0.3 | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 379 | 380 | 402 | 402 | 3.6667 | 3.6667 | 0.93333 | 1
|  |  |  | Ф № 3 "Гараж " | 1 |  |  | 0 |  |  | 43 |  |  | 35 |  |  | 379 | 380 | 402 | 402 | 1 | 0 | 43 | 35
[17 empty] | 379 | 380 | 402 | 402 | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ТП-5 | ТМ-250 | 225 | Ф№1 "ул.Партизанская 44,46ул.Ленинская" | 40 | 35 | 35 | 42 | 40 | 45 | 68 | 127 | 38 | 80 | 140 | 50 | 379 | 380 | 402 | 402 | 36.6667 | 42.3333 | 77.6667 | 90 | 60 | 66 | 138.6667 | 157 | 35.5417 | 39.0959 | 82.1408 | 93.0007 | 157 | 93.0007 | 131.9993
|  |  |  | Ф№2"Библиотека" | 5 | 8 | 12 | 5 | 4 | 12 | 19 | 20 | 24 | 16 | 8 | 12 | 379 | 380 | 402 | 402 | 8.3333 | 7 | 21 | 12
|  |  |  | Ф№3 "ул.Партизанская 42" | 22 | 15 | 8 | 25 | 20 | 5 | 17 | 28 | 7 | 35 | 52 | 15 | 379 | 380 | 402 | 402 | 15 | 16.6667 | 17.3333 | 34
|  |  |  | Ф№4 "ПАО Ростелеком" | [6 empty] | 20 | 22 | 26 | 18 | 23 | 22 | 379 | 380 | 402 | 402 | 0 | 0 | 22.6667 | 21
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ТП-6 1984 | ТМ-400 | 360 | Ф№1 "РКЦ" | 35 | 23 | 20 | 19 | 23 | 18 | 28 | 87 | 69 | 21 | 114 | 46 | 411 | 410 | 420 | 420 | 26 | 20 | 61.3333 | 60.3333 | 129.3333 | 115.6667 | 215 | 217.3333 | 76.6121 | 68.5165 | 127.3577 | 128.7399 | 217.3333 | 128.7399 | 231.2601
|  |  |  | Ф№2 "Котельная № 2" | 5 | 8 | 10 | 3 | 5 | 6 | 43 | 37 | 42 | 41 | 44 | 43 | 411 | 410 | 420 | 420 | 7.6667 | 4.6667 | 40.6667 | 42.6667
|  |  |  | Ф№3 "Контора ЖКХ" | 0 | 8 | 7 | 0 | 5 | 3 | 5 | 0.5 | 11.5 | 2 | 0 | 6 | 411 | 410 | 420 | 420 | 7.5 | 4 | 5.6667 | 4
|  |  |  | Ф№4 "Сбербанк" | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 411 | 410 | 420 | 420 | 1.5 | 1 | 4 | 1
|  |  |  | Ф№5 "Админ.р-на,жил.фонд" | 85 | 90 | 85 | 90 | 88 | 80 | 105 | 115 | 90 | 112 | 114 | 102 | 411 | 410 | 420 | 420 | 86.6667 | 86 | 103.3333 | 109.3333
6 | ТП-7 | ТМ-160 | 144 | Ф№1 "УВД,ул.Рябикова" | 30 | 10 | 31 | 25 | 5 | 22 | 28 | 8 | 22 | 32 | 9 | 30 | 408 | 408 | 400 | 400 | 23.6667 | 17.3333 | 19.3333 | 23.6667 | 52.6667 | 43.6667 | 74 | 91.6667 | 31.1977 | 25.8664 | 43.8347 | 54.2998 | 91.6667 | 54.2998 | 89.7002
|  |  |  | Ф№2 "Пожарная часть" | 20 | 18 | 25 | 25 | 15 | 30 | 40 | 17 | 37 | 52 | 20 | 48 | 408 | 408 | 400 | 400 | 21 | 23.3333 | 31.3333 | 40
|  |  |  | Ф№3 "Котельная №1" | 10 | 6 | 8 | 3 | 4 | 2 | 23 | 22 | 25 | 25 | 32 | 27 | 408 | 408 | 400 | 400 | 8 | 3 | 23.3333 | 28
|  |  |  | Ф№4 "Храм" | 6 | 10 | 7 | 2 | 12 | 6 | 24 | 31 | 39 | 25 | 34 | 42
7 | ТП-8 | ТМ-200 | 180 | Ф№1 "ул.Калининская" | 12 | 10 | 15 | 9 | 7 | 12 | 27 | 3 | 43 | 35 | 10 | 53 | 410 | 410 | 385 | 385 | 12.3333 | 9.3333 | 24.3333 | 32.6667 | 28.3333 | 26.6667 | 62 | 83.6667 | 16.7836 | 15.7963 | 36.7264 | 49.5609 | 83.6667 | 49.5609 | 130.4391
|  |  |  | Ф№2 "пер.8 Марта" | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 12 | 4 | 19 | 18 | 5 | 25 | 410 | 410 | 385 | 385 | 3.3333 | 5 | 11.6667 | 16
|  |  |  | Ф№3 "ул.Нагорная" | 23 | 10 | 5 | 25 | 8 | 4 | 16 | 23 | 15 | 22 | 31 | 25 | 410 | 410 | 385 | 385 | 12.6667 | 12.3333 | 18 | 26
|  |  |  | Ф№4 "Освещение" | [6 empty] | 8 | 7 | 9 | 9 | 8 | 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 8 | 9
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
8 | ТП-9 | ТМ-400 | 360 | Ф№1 "ДРСУ" | 15 | 30 | 10 | 10 | 8 | 5 | 92 | 31 | 95 | 90 | 30 | 92 | 425 | 425 | 390 | 390 | 18.3333 | 7.6667 | 72.6667 | 70.6667 | 28 | 15.5 | 112.3333 | 115.1 | 16.5861 | 9.1816 | 66.5419 | 68.1808 | 115.1 | 68.1808 | 291.8192
|  |  |  | Ф№2 "ул.Калининская" | 12 | 3 | 8 | 9 | 2 | 8 | 40 | 14 | 65 | 45 | 17 | 71 | 425 | 425 | 390 | 390 | 7.6667 | 6.3333 | 39.6667 | 44.3333
|  |  |  | Ф№3 "Угольный" | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 425 | 425 | 390 | 390 | 2 | 1.5 | 0 | 0.1
|  |  |  | Ф№4 "РСУ" | [13 empty] | 412 | 382 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Ф№5 "ГПХ" | [12 empty] | 413 | 412 | 382 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
9 | ТП-11 | ТМ-250 | 225 | Ф№1 "Аэропорт" | 60 | 30 | 32 | 35 | 15 | 25 | 12 | 19 | 27 | 10 | 17 | 20 | 390 | 390 | 410 | 410 | 40.6667 | 25 | 19.3333 | 15.6667 | 40.6667 | 25 | 19.3333 | 15.6667 | 24.0894 | 14.809 | 11.4523 | 9.2803 | 40.6667 | 24.0894 | 200.9106
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
10 | ТП-12 | ТМ-100 | 90 | Ф№1 "ДПРМ" | 12 | 8 | 7 | 15 | 5 | 6 | 10 | 8 | 8 | 8 | 9 | 6 | 380 | 380 | 390 | 390 | 9 | 8.6667 | 8.6667 | 7.6667 | 9 | 8.6667 | 8.6667 | 7.6667 | 5.3313 | 5.1338 | 5.1338 | 4.5414 | 9 | 5.3313 | 84.6687
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
11 | ТП-13 | ТМ-100 | 90 | Ф№1 "Лесхоз" | 5 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 380 | 380 | 410 | 410 | 5 | 2.3333 | 3 | 2 | 5 | 2.3333 | 3 | 2 | 2.9618 | 1.3822 | 1.7771 | 1.1847 | 5 | 2.9618 | 87.0382
|  |  |  | Ф№2 "АЗС" | [12 empty] | 380 | 380 | 410 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
12 | ТП-14 | ТМ-100 | 90 | Ф №1 " ЛПХ" |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 380 | 380 | 405 | 405 | 2 | 1 | 0 | 0 | 78 | 67.6667 | 73.3333 | 86 | 46.2042 | 40.0831 | 43.4398 | 50.9431 | 86 | 50.9431 | 39.0569
|  |  |  | Ф№2 "Струя 2" | 80 | 85 | 63 | 65 | 70 | 65 | 62 | 60 | 70 | 75 | 70 | 82 | 380 | 380 | 405 | 405 | 76 | 66.6667 | 64 | 75.6667
|  |  |  | Ф№3 "Освещение" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 8 | 10 | 12 | 9 |  |  | 380 | 380 | 0 | 0 | 9.3333 | 10.3333
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
13 | ТП-16 | ТМ-400 | 360 | Ф№1 "ул.Геофизиков" | 25 | 30 | 27 | 19 | 20 | 30 | 9 | 60 | 70 | 11 | 50 | 75 | 381 | 380 | 415 | 415 | 27.3333 | 23 | 46.3333 | 45.3333 | 62.6667 | 55.6667 | 155.7333 | 152.6667 | 37.1213 | 32.9748 | 92.2504 | 90.4338 | 155.7333 | 92.2504 | 267.7496
|  |  |  | Ф№2 "ул.Лесная 2,4" | 5 |  |  | 3 |  |  | 27 |  |  | 26 |  |  | 381 | 380 | 415 | 415 | 5 | 3 | 27 | 26
|  |  |  | Ф№3 "ул.Лесная 1" | 10 | 6 | 14 | 8 | 10 | 18 | 12 | 3 | 3 | 8 | 4 | 13 | 381 | 380 | 415 | 415 | 10 | 12 | 6 | 8.3333
|  |  |  | Ф№4 "ЦРБ 1" | 14 | 8 | 12 | 9 | 4 | 8 | 42 | 41 | 48 | 20 | 40 | 30 | 381 | 380 | 415 | 415 | 11.3333 | 7 | 43.6667 | 30
|  |  |  | Ф№5 "ЦРБ 2" | 12 | 9 | 6 | 13 | 15 | 4 | 21 | 12 | 6 | 20 | 10 | 10 | 381 | 380 | 415 | 415 | 9 | 10.6667 | 13 | 13.3333
|  |  |  | Ф№6 "Горнолыжка" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 381 | 380 | 415 | 415 | 0 | 0 | 1.4 | 4
|  |  |  | Ф №7 "ул.Нагорная" | [6 empty] | 11 | 40 | 4 | 26 | 35 | 16 |  |  |  |  | 0 | 0 | 18.3333 | 25.6667
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
14 | ТП-17 | ТМ-400 | 360 | Ф№1 "Связь" | 12 | 10 | 12 | 8 | 6 | 5 | [6 empty] | 395 | 395 | 395 | 395 | 11.3333 | 6.3333 | 0 | 0 | 11.3333 | 6.3333 | 0 | 0 | 6.7134 | 3.7516 | 0 | 0 | 11.3333 | 6.7134 | 353.2866
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
15 | ТП-19 | ТМ-250 | 225 | Ф№1 "Школа" | 25 | 20 | 8 | 10 | 8 | 5 | 48 | 48 | 44 | 45 | 35 | 38 | 395 | 395 | 400 | 400 | 17.6667 | 7.6667 | 46.6667 | 39.3333 | 17.6667 | 7.6667 | 46.6667 | 39.3333 | 10.4651 | 4.5414 | 27.6435 | 23.2995 | 46.6667 | 27.6435 | 197.3565
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
16 | ТП-18 ТПХ | ТМ-400 | 360 | Ф№1 "Тигильское Пром Хоз" | 30 | 40 | 28 | 25 | 30 | 15 | 35 | 20 | 32 | 30 | 22 | 31 | 410 | 410 | 420 | 420 | 32.6667 | 23.3333 | 29 | 27.6667 | 32.6667 | 23.3333 | 29 | 27.6667 | 19.3505 | 13.8218 | 17.1785 | 16.3887 | 32.6667 | 19.3505 | 340.6495
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
17 | ТП- Аэронавигация | ТМ-100 | 90 | Ф№1 "Аэронавигация" | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 3 | 12 | 8 | 6 | 10 | 9 | 3 | 410 | 410 | 400 | 400 | 7.3333 | 4.6667 | 8.6667 | 7.3333 | 7.3333 | 4.6667 | 8.6667 | 7.3333 | 4.344 | 2.7644 | 5.1338 | 4.344 | 8.6667 | 5.1338 | 84.8662
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
18 | ТП-2 Седанка | ТМ-250 | 225 | Ф№1 "ул.Кооперативная" | 30 | 35 | 25 | 42 | 30 | 18 | [6 empty] | 410 | 410 | 418 | 415 | 30 | 30 | 0 | 0 | 52.6667 | 48.3333 | 0 | 0 | 31.1977 | 28.6308 | 0 | 0 | 52.6667 | 31.1977 | 193.8023
|  |  |  | Ф№2 "Школа" | 5 | 6 | 4 | 10 | 12 | 6 | [6 empty] | 410 | 410 | 418 | 415 | 5 | 9.3333 | 0 | 0
|  |  |  | Ф№3 "Котельная" | 8 | 10 | 9 | 5 | 6 | 3 | [6 empty] | 410 | 410 | 418 | 415 | 9 | 4.6667 | 0 | 0 | 17.6667 | 9 | 0 | 0 | 10.4651 | 5.3313 | 0 | 0 | 17.6667 | 10.4651 | -10.4651
|  |  |  | Ф№4"Д/Сад" | 10 | 8 | 8 | 6 | 5 | 2 | [6 empty] | 410 | 410 | 418 | 415 | 8.6667 | 4.3333 | 0 | 0
19 | ТП-3 Седанка | ТМ-250 | 225 | Ф№1 "ул.Школьная,Клуб" | 20 | 22 | 12 | 15 | 10 | 10 | 54 | 54 | 51 | 75 | 69 | 66 | 420 | 420 | 430 | 430 | 18 | 11.6667 | 53 | 70 | 37.3333 | 27.3333 | 82.3333 | 112.3333 | 22.1148 | 16.1912 | 48.7711 | 66.5419 | 112.3333 | 66.5419 | 158.4581
|  |  |  | Ф№2"ул.Советская, ул.Набережная" | 12 | 8 | 8 | 10 | 18 | 8 | 21 | 24 | 18 | 24 | 35 | 19 | 420 | 420 | 430 | 430 | 9.3333 | 12 | 21 | 26
|  |  |  | Ф№3 "ул.Совхозная, Телев." | 8 | 10 | 12 | 4 | 5 | 2 | 7 | 13 | 5 | 22 | 21 | 6 | 420 | 420 | 430 | 430 | 10 | 3.6667 | 8.3333 | 16.3333 | 42.3333 | 28.3333 | 54.0333 | 70 | 25.0766 | 16.7836 | 32.0073 | 41.4653 | 70 | 41.4653 | -41.4653
20 | ТП-4 Седанка | ТМГ-160 | 144 | Ф№1 "ул.Набережная д.3" | 30 | 32 | 30 | 25 | 22 | 23 | 0.1 | 31 | 50 | 1 | 35 | 55 |  |  |  |  | 30.6667 | 23.3333 | 27.0333 | 30.3333 | 32.3333 | 24.6667 | 45.7 | 53.6667 | 19.153 | 14.6116 | 27.0709 | 31.7901 | 53.6667 | 31.7901 | 112.2099
|  |  |  | Ф№2 "ул.Советская, ул.Совхозная" | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 17 | 10 | 29 | 20 | 15 | 35 |  |  |  |  | 1.6667 | 1.3333 | 18.6667 | 23.3333
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 1087.615 | 1190.3304
Note on B12: Автор: к52-000026810
Note on B21: Автор: к52-000026815
Note on B36: Автор: к52-000000336
Note on B41: Автор: к52-000000336
Note on B46: Автор: к52-000026816
Note on B51: Автор: к52-000000361
Note on B55: Автор: к52-000014906
Note on B79: Автор: к52-0000828-1
Note on B91: Автор: ввод 2018
Note on B93: Автор: ввод 2018
Note on B106: Автор: К52-00568

## ДЭС-12
Название энергоузла: Оссорский ЭУ, АО "ЮЭСК", ДЭС-12, п. Оссора.
Ячейки с формулами
№ п/п | Диспетчерский номер и наименование ТП | Мощность установленных трансформаторов, кВА | Общая мощность ТП, кВт | Диспетчерское наименование фидера | Замеры нагрузки по фидерам, I(A) - за 19 июня и за 18 декабря 2024 г. | [11 empty] | Замер напряжения, U(В) |  |  |  | Расчёт усреднённой нагрузки по трём фазам, Iср(A) |  |  |  | Расчёт усреднённой нагрузки по ТП, Iср(A) |  |  |  | Расчёт усреднённой нагрузки по ТП, Рср(кВт) |  |  |  | Максимальная нагрузка за год, Iср(A) | Максимальная нагрузка за год, Рср(кВт) | Резерв мощности по ТП (кВт)
[5 empty] | В летнее время | [5 empty] | В зимнее время
[5 empty] | 1000.375 |  |  | 1000.8333 |  |  | 1000.375 |  |  | 1000.8333 |  |  | В летнее время |  | В зимнее время |  | В летнее время |  | В зимнее время |  | В летнее время |  | В зимнее время |  | В летнее время |  | В зимнее время
[5 empty] | А | В | С | А | В | С | А | В | С | А | В | С | 1000.375 | 1000.8333 | 1000.375 | 1000.8333 | 1000.375 | 1000.8333 | 1000.375 | 1000.8333 | 1000.375 | 1000.8333 | 1000.375 | 1000.8333 | 1000.375 | 1000.8333 | 1000.375 | 1000.7917
1 | ТП № 1 | ТМ-1000 ТМ-630 резервный | 1467 | рыбозавод АСУАС | 40 | 40 | 38 | 46 | 47 | 41 | 2.6 | 2.2 | 3.6 | 3 | 3 | 6 | 390 | 390 | 390 | 390 | 39.3333 | 44.6667 | 2.8 | 4 | 275 | 315.3333 | 109.3 | 99 | 162.8994 | 186.7913 | 64.7451 | 58.6438 | 315.3333 | 186.7913 | 1280.2087
|  |  |  | Заводская, рыбкооп | 10 | 9 | 11 | 20 | 38 | 18 | 22.8 | 56.3 | 45.8 | 20 | 38 | 18 | 390 | 390 | 390 | 390 | 10 | 25.3333 | 41.6333 | 25.3333
|  |  |  | Стройцех | 3 | 5 | 6 | 1 | 6 | 6 | 4.4 | 1.2 | 0.2 | 1 | 6 | 6 | 390 | 390 | 390 | 390 | 4.6667 | 4.3333 | 1.9333 | 4.3333
|  |  |  | ПРУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 390 | 390 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | рыбозавод СВК.Икорный -резерв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 390 | 390 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | рыбозавод СВК.Финск-й хол. Резерв (Ф-11) | 100 | 105 | 102 | 113 | 115 | 98 | 23 | 24.8 | 26.4 | 23 | 15 | 26 | 390 | 390 | 390 | 390 | 102.3333 | 108.6667 | 24.7333 | 21.3333
|  |  |  | рыбозавод СВК (ШР-5) | 60 | 35 | 40 | 78 | 37 | 35 | 17.8 | 9.5 | 4.9 | 18 | 7 | 5 | 390 | 390 | 390 | 390 | 45 | 50 | 10.7333 | 10
|  |  |  | рыбзавод СКВ (ШР-14) | 45 | 41 | 70 | 44 | 44 | 95 | 5.2 | 9.7 | 18 | 4 | 9 | 15 | 390 | 390 | 390 | 390 | 52 | 61 | 10.9667 | 9.3333
|  |  |  | рыбзавод СВК. Финск-й хол.(ф-15) | 20 | 22 | 23 | 24 | 18 | 22 | 32.8 | 4 | 12.7 | 32 | 18 | 24 | 390 | 390 | 390 | 390 | 21.6667 | 21.3333 | 16.5 | 24.6667
2 | ТП № 2 | ТМ-250 | 225 | Уличное освещение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.4 | 0 | 380 | 380 | 380 | 380 | 0 | 0 | 0 | 33.4 | 59 | 52.6667 | 74.9833 | 99.4167 | 34.9493 | 31.1977 | 44.4172 | 58.8906 | 99.4167 | 58.8906 | 166.1094
|  |  |  | Коммунхоз | 3 | 18 | 3 | 1 | 4 | 1 | 8.5 | 4 | 3.5 | 0.4 | 2.7 | 1.2 | 380 | 380 | 380 | 380 | 8 | 2 | 5.3333 | 1.4333
|  |  |  | Пожарная часть | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.2 | 4.5 | 0 | 0.2 | 3.9 | 0 | 380 | 380 | 380 | 380 | 10 | 10 | 2.35 | 2.05
|  |  |  | Советская, РОВД | 19 | 39 | 22 | 20 | 36 | 19 | 38 | 52 | 33.5 | 23.6 | 33.4 | 22.2 | 380 | 380 | 380 | 380 | 26.6667 | 25 | 41.1667 | 26.4
|  |  |  | Советская, госпрмхоз | 12 | 12 | 19 | 13 | 15 | 19 | 18.5 | 21.5 | 38.4 | 15.6 | 32.4 | 60.4 | 380 | 380 | 380 | 380 | 14.3333 | 15.6667 | 26.1333 | 36.1333
|  |  |  | База СМУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 0 | 0
3 | ТП № 3 | ТМ-250 ТМ-250 резервный | 450 | Лукашевского | 12 | 10 | 18 | 31 | 34 | 34 | 7.1 | 10.8 | 22.3 | 15.8 | 20.8 | 22 | 390 | 390 | 390 | 390 | 13.3333 | 33 | 13.4 | 19.5333 | 90.8333 | 135.3333 | 127.3 | 105.9 | 53.8062 | 80.1662 | 75.4076 | 62.7311 | 135.3333 | 80.1662 | 369.8338
|  |  |  | Лукаш-го, мол.кухня | 10 | 6 | 16 | 10 | 16 | 15 | 3.7 | 13.5 | 6.8 | 2.6 | 14 | 7.9 | 390 | 390 | 390 | 390 | 10.6667 | 13.6667 | 8 | 8.1667
|  |  |  | Лукашевского 70 | 9 | 1 | 10 | 18 | 2 | 19 | 12 | 0.4 | 35.5 | 23 | 1.2 | 22.4 | 390 | 390 | 390 | 390 | 6.6667 | 13 | 15.9667 | 15.5333
|  |  |  | маг. Восток | 22 | 22 | 20 | 21 | 24 | 22 | 20.5 | 17.5 | 30.5 | 24 | 23 | 31.5 | 390 | 390 | 390 | 390 | 21.3333 | 22.3333 | 22.8333 | 26.1667
|  |  |  | Советская, ср-я школа | 6 | 7 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4.8 | 28 | 7 | 0.6 | 2.2 | 1.5 | 390 | 390 | 390 | 390 | 5.3333 | 3.3333 | 13.2667 | 1.4333
|  |  |  | Школа-интернат | 6 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 30 | 32.5 | 11.8 | 6 | 0.8 | 1.8 | 390 | 390 | 390 | 390 | 4 | 6 | 24.7667 | 2.8667
|  |  |  | Лукашевского 47 | 4 | 7 | 7 | 10 | 8 | 9 | 14.8 | 3.8 | 2.7 | 26.5 | 12.5 | 5 | 390 | 390 | 390 | 390 | 6 | 9 | 7.1 | 14.6667
|  |  |  | Гараж ЖКХ | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.9 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 1.2 | 0 | 390 | 390 | 390 | 390 | 1.5 | 1 | 1.5 | 0.9
|  |  |  | Средняя Школа | 4 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 5.7 | 11.6 | 25.6 | 0.8 | 4.5 | 6.2 | 390 | 390 | 390 | 390 | 4.3333 | 1 | 14.3 | 3.8333
|  |  |  | Строительная | 18 | 17 | 18 | 32 | 35 | 32 | 2.5 | 3.6 | 12.4 | 7.1 | 6.3 | 25 | 390 | 390 | 390 | 390 | 17.6667 | 33 | 6.1667 | 12.8
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ТП № 4 | ТМ-400 ТМ-250 резервный | 450 | Детский сад № 1 | 9 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 12.8 | 14.4 | 33.7 | 3 | 3.2 | 14.6 | 390 | 390 | 390 | 390 | 6.6667 | 1 | 20.3 | 6.9333 | 62.5 | 77.6667 | 159.9 | 111.3667 | 37.0226 | 46.0067 | 94.7186 | 65.9693 | 159.9 | 94.7186 | 355.2814
|  |  |  | ОПЦ-2 | 5 | 10 | 11 | 1 | 5 | 1 | 19.5 | 12.7 | 16 | 4.5 | 3.1 | 5.6 | 390 | 390 | 390 | 390 | 8.6667 | 2.3333 | 16.0667 | 4.4
|  |  |  | РДК | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.4 | 12 | 9.6 | 6.6 | 5.5 | 13.1 | 390 | 390 | 390 | 390 | 1.5 | 1 | 9 | 8.4
|  |  |  | Строительная, Озерная | 18 | 9 | 14 | 29 | 28 | 26 | 33.6 | 45 | 8.8 | 18.8 | 53.4 | 5.5 | 390 | 390 | 390 | 390 | 13.6667 | 27.6667 | 29.1333 | 25.9
|  |  |  | Лукашевского | 14 | 18 | 18 | 34 | 49 | 31 | 82 | 59 | 94 | 64 | 22.4 | 69.2 | 390 | 390 | 390 | 390 | 16.6667 | 38 | 78.3333 | 51.8667
|  |  |  | р/з Оссора ввод-1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 1.6 | 0.8 | 0 | 390 | 390 | 390 | 390 | 1 | 0 | 0.43333 | 1.2
|  |  |  | ОПЦ-1+Советская 74 | 10 | 16 | 17 | 10 | 5 | 8 | 7.5 | 7.7 | 4.7 | 9.2 | 19.2 | 9.6 | 390 | 390 | 390 | 390 | 14.3333 | 7.6667 | 6.6333 | 12.6667
|  |  |  | р/з Оссора ввод-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ТП № 5 | ТМ-160 | 144 | Привод аэропорта | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 390 | 390 | 390 | 390 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15.6667 | 33.3333 | 7.3333 | 21 | 9.2803 | 19.7454 | 4.344 | 12.4396 | 33.3333 | 19.7454 | 124.2546
|  |  |  | Заводская 9, 11 | 2 | 1 | 1 | 8 | 9 | 5 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 5 | 390 | 390 | 390 | 390 | 1.3333 | 7.3333 | 1.3333 | 5
|  |  |  | Заводская, Советская (+ Заводская-24) | 11 | 12 | 14 | 23 | 26 | 23 | 6 | 2 | 4 | 13 | 16 | 13 | 390 | 390 | 390 | 390 | 12.3333 | 24 | 4 | 14
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6 | ТП № 6 | ТМ-250 ТМ-160 резервный | 369 | КНС | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 390 | 390 | 390 | 390 | 3 | 0 | 0 | 3 | 60.6667 | 88.5 | 65.8167 | 105.9167 | 35.9366 | 52.424 | 38.9873 | 62.7409 | 105.9167 | 62.7409 | 306.2591
|  |  |  | Уличное освещение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 14.4 | 13.3 | 390 | 390 | 390 | 390 | 0 | 0 | 0 | 13.0333
|  |  |  | Советская 100 | 4 | 7 | 8 | 8 | 12 | 16 | 3.4 | 10 | 14.5 | 12 | 17 | 22 | 390 | 390 | 390 | 390 | 6.3333 | 12 | 9.3 | 17
|  |  |  | Госбанк | 11 | 7 | 16 | 2 | 3 | 2 | 11.3 | 14 | 10.7 | 7.2 | 4.5 | 6.2 | 390 | 390 | 390 | 390 | 11.3333 | 2.3333 | 12 | 5.9667
|  |  |  | Лукашевского 59 | 5 | 6 | 0 | 18 | 23 | 0 | 5.5 | 0 | 10 | 15.8 | 0 | 22.8 | 390 | 390 | 390 | 390 | 5.5 | 20.5 | 7.75 | 19.3
|  |  |  | Лук-о 55, типография | 19 | 20 | 12 | 21 | 25 | 20 | 14.6 | 10.6 | 11.3 | 17 | 13 | 8.8 | 390 | 390 | 390 | 390 | 17 | 22 | 12.1667 | 12.9333
|  |  |  | Советская 90, 88 | 14 | 11 | 0 | 18 | 16 | 0 | 11.6 | 11.6 | 0 | 24.3 | 11 | 0 | 390 | 390 | 390 | 390 | 12.5 | 17 | 11.6 | 17.65
|  |  |  | Лукашевского 57 | 4 | 6 | 5 | 14 | 16 | 14 | 4 | 19 | 16 | 7.9 | 19.2 | 24 | 390 | 390 | 390 | 390 | 5 | 14.6667 | 13 | 17.0333
7 | ТП № 7 | ТМ-400 ТМ-250 резерв | 585 | Рыбцех КАМА | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 390 | 390 | 390 | 390 | 2.3333 | 3 | 2.3333 | 3 | 2.3333 | 3 | 2.3333 | 3 | 1.3822 | 1.7771 | 1.3822 | 1.7771 | 3 | 1.7771 | 583.2229
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
8 | ТП № 8 | ТМ-180 | 162 | ДРСУ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 390 | 390 | 390 | 390 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.59236 | 0.59236 | 0.59236 | 0.59236 | 1 | 0.59236 | 161.4076
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
9 | ТП № 9 | ТМ-250 | 225 | Передающ-й Аэропорт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 20 | 16.5 | 13 | 13.032 | 11.8472 | 9.774 | 7.7007 | 22 | 13.032 | 211.968
|  |  |  | ПРЦ "Лира" Ф-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Аэропорт-1 | 9 | 7 | 8 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2 | 4 | 6 | 390 | 390 | 390 | 390 | 8 | 4 | 8 | 4
|  |  |  | ПТЗ Аэронавигации | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 390 | 390 | 390 | 390 | 5 | 5 | 5 | 5
|  |  |  | Кафе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Гараж частный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 390 | 390 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Автоматизир-ый пост | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 390 | 390 | 390 | 390 | 2 | 2 | 2 | 2
|  |  |  | Советская | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 390 | 390 | 390 | 390 | 2 | 7 | 1.5 | 2
|  |  |  | Аэронавигация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ПРЦ "Лира" Ф-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0
10 | ТП № 10 | ТМ-160 ТМ-160 резервный | 288 | Лукашевского 3 -- 13 | 27 | 28 | 29 | 31 | 32 | 36 | 18.6 | 16.2 | 14 | 29 | 34.5 | 35 | 390 | 390 | 390 | 390 | 28 | 33 | 16.2667 | 32.8333 | 90.3333 | 106.3333 | 51.0333 | 81.8 | 53.51 | 62.9878 | 30.2302 | 48.4552 | 106.3333 | 62.9878 | 225.0122
|  |  |  | Центральная 14 | 13 | 13 | 0 | 14 | 16 | 12 | 10.2 | 7 | 3.5 | 22.5 | 8.8 | 8.5 | 390 | 390 | 390 | 390 | 13 | 14 | 6.9 | 13.2667
|  |  |  | Рыбинспекция | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 390 | 390 | 390 | 2 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Центральная 16 -- 24 | 22 | 29 | 26 | 34 | 31 | 34 | 18.5 | 10.3 | 25.3 | 24.2 | 31.4 | 16.2 | 390 | 390 | 390 | 390 | 25.6667 | 33 | 18.0333 | 23.9333
|  |  |  | Почтовый 3 | 14 | 11 | 13 | 12 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 390 | 390 | 390 | 12.6667 | 12.6667 | 0 | 0
|  |  |  | Лукашевского, Строительная, Озерная | 11 | 15 | 1 | 10 | 14 | 14 | 11.5 | 4.3 | 13.7 | 17.5 | 8.8 | 9 | 390 | 390 | 390 | 390 | 9 | 12.6667 | 9.8333 | 11.7667
11 | ТП № 13 | ТМ-320 ТМ-320 резерв | 576 | Южная котельная | 76 | 75 | 74 | 79 | 75 | 82 | 82 | 77 | 77 | 82 | 79 | 77 | 390 | 390 | 390 | 390 | 75 | 78.6667 | 78.6667 | 79.3333 | 148.8333 | 195 | 346.3 | 406.4333 | 88.1631 | 115.5105 | 205.1347 | 240.7554 | 406.4333 | 240.7554 | 335.2446
|  |  |  | Лукашевского 65А, 69 | 22 | 20 | 11 | 27 | 24 | 22 | 34 | 43 | 18 | 38.8 | 55.5 | 34.5 | 390 | 390 | 390 | 390 | 17.6667 | 24.3333 | 31.6667 | 42.9333
|  |  |  | Лукашевского 67 | 5 | 3 | 4 | 9 | 15 | 12 | 0.9 | 1.4 | 9.7 | 3 | 3 | 3.6 | 390 | 390 | 390 | 390 | 4 | 12 | 4 | 3.2
|  |  |  | Лукашевского 100 | 4 | 9 | 10 | 6 | 11 | 11 | 10 | 5 | 4 | 15 | 21 | 14 | 390 | 390 | 390 | 390 | 7.6667 | 9.3333 | 6.3333 | 16.6667
|  |  |  | Радиостанция р/з | 11 | 10 | 9 | 17 | 18 | 19 | 56 | 11 | 4 | 29 | 21 | 27 | 390 | 390 | 390 | 390 | 10 | 18 | 23.6667 | 25.6667
|  |  |  | Лукашевского 71 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 1.3 | 2.8 | 9 | 3 | 7 | 390 | 390 | 390 | 390 | 2 | 6 | 4.3667 | 6.3333
|  |  |  | Советская, магазин | 13 | 17 | 13 | 20 | 22 | 20 | 15 | 42 | 23 | 19.5 | 59 | 63 | 390 | 390 | 390 | 390 | 14.3333 | 20.6667 | 26.6667 | 47.1667
|  |  |  | Южный микрорайон | 16 | 19 | 15 | 29 | 22 | 27 | 27.8 | 18.8 | 24 | 33 | 38 | 30 | 390 | 390 | 390 | 390 | 16.6667 | 26 | 23.5333 | 33.6667
|  |  |  | Гараж | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 6.6 | 0.3 | 0.5 | 6.7 | 0.2 | 390 | 390 | 390 | 390 | 1.5 | 0 | 2.4 | 2.4667
|  |  |  | Импорт Груп ТВ | [6 empty] | 154 | 132 | 149 | 154 | 142 | 151 | 390 | 390 | 390 | 390 | 0 | 0 | 145 | 149
12 | ТП № 15 | ТМ-160 | 144 | Госпромхоз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 46.3333 | 39.6667 | 41.3333 | 26.6563 | 27.4461 | 23.497 | 24.4843 | 46.3333 | 27.4461 | 116.5539
|  |  |  | Котельная ГПХ | 35 | 36 | 34 | 35 | 40 | 34 | 34 | 36 | 35 | 34 | 40 | 35 | 390 | 390 | 390 | 390 | 35 | 36.3333 | 35 | 36.3333
|  |  |  | Советская, ГМС | 4 | 0 | 16 | 12 | 3 | 15 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 10 | 390 | 390 | 390 | 390 | 10 | 10 | 4.6667 | 5
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
13 | ТП № 16 | ТМ-160 ТМ-160 резервный | 288 | Администрация | 21 | 18 | 25 | 4 | 8 | 12 | 21 | 18 | 15 | 8 | 4 | 2 | 390 | 390 | 390 | 390 | 21.3333 | 8 | 18 | 4.6667 | 31.6667 | 18 | 28.3333 | 9 | 18.7581 | 10.6625 | 16.7836 | 5.3313 | 31.6667 | 18.7581 | 269.2419
|  |  |  | Здание РУС | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 9 | 10 | 11 | 10 | 7 | 3 | 3 | 390 | 390 | 390 | 390 | 10.3333 | 10 | 10.3333 | 4.3333
|  |  |  | ООО Устой М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 390 | 390 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
14 | ТП № 17 | ТМ-160 ТМ-160 резервный | 288 | ЦРБ-поликлиника | 31 | 36 | 30 | 4 | 6 | 4 | 28.5 | 43 | 34.2 | 4 | 6 | 4 | 390 | 390 | 390 | 390 | 32.3333 | 4.6667 | 35.2333 | 4.6667 | 41.8333 | 12.3333 | 48.2333 | 12.3333 | 24.7805 | 7.3058 | 28.5716 | 7.3058 | 48.2333 | 28.5716 | 259.4284
|  |  |  | Тубдиспансер | 8 | 0 | 7 | 9 | 2 | 6 | 23 | 1.6 | 12.3 | 9 | 2 | 6 | 390 | 390 | 390 | 390 | 7.5 | 5.6667 | 12.3 | 5.6667
|  |  |  | Гараж ЦРБ | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1.3 | 0.2 | 0.6 | 3 | 0 | 1 | 390 | 390 | 390 | 390 | 2 | 2 | 0.7 | 2
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
15 | ТП № 20 | ТМ-100 | 90 | Скважина воды-1 | 27 | 28 | 28 | 29 | 28 | 27 | 27 | 28 | 28 | 27 | 29 | 28 | 390 | 390 | 390 | 390 | 27.6667 | 28 | 27.6667 | 28 | 27.6667 | 28 | 27.6667 | 28 | 16.3887 | 16.5861 | 16.3887 | 16.5861 | 28 | 16.5861 | 73.4139
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
16 | ТП № 21 | ТМ-160 ТМ-160 резервный | 288 | Корпус "Орбита" | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 390 | 390 | 390 | 390 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 6.3501 | 6.3501 | 6.3501 | 6.3501 | 10.72 | 6.3501 | 281.6499
|  |  |  | Административный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ПАО Мегафон | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 390 | 390 | 390 | 390 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8
|  |  |  | ПАО Вымпел | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 390 | 390 | 390 | 390 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8
|  |  |  | Сейсмокамера | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 390 | 390 | 390 | 390 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12
17 | ТП № 22 | ТМ-160 | 144 | Скважина воды-2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 390 | 390 | 390 | 390 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2.3694 | 0 | 2.3694 | 4 | 2.3694 | 141.6306
|  |  |  | дачный СОТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 390 | 390 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | ТП № 23 | ТМ-100 | 90 | Скважина воды-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 390 | 390 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90
19 | ТП № 24 | ТМ-400 ТМ-400 резервный | 720 | Береговая охрана | 53 | 50 | 52 | 51 | 54 | 57 | 50 | 53 | 52 | 54 | 57 | 51 | 390 | 390 | 390 | 390 | 51.6667 | 54 | 51.6667 | 53 | 51.6667 | 54 | 51.6667 | 53 | 30.6053 | 31.9875 | 30.6053 | 31.3952 | 54 | 31.9875 | 688.0125
20 | ТП № 26 | ТМ-400 | 360 | Очистные сооружения | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 21.2 | 22.3 | 28.1 | 390 | 390 | 390 | 390 | 2 | 0 | 1.5 | 23.8667 | 84.6667 | 135.6667 | 108.6167 | 200.3333 | 50.1533 | 80.3637 | 64.3403 | 118.6697 | 200.3333 | 118.6697 | 241.3303
|  |  |  | Строительная 43 | 8 | 7 | 19 | 20 | 19 | 19 | 15 | 0 | 13.5 | 18.8 | 0 | 25.8 | 390 | 390 | 390 | 390 | 11.3333 | 19.3333 | 14.25 | 22.3
|  |  |  | Строительная 45 | 5 | 18 | 8 | 18 | 18 | 12 | 8 | 11 | 13 | 29.2 | 12.1 | 25.6 | 390 | 390 | 390 | 390 | 10.3333 | 16 | 10.6667 | 22.3
|  |  |  | Строительная 47, 49 | 22 | 15 | 23 | 23 | 25 | 22 | 23 | 22.4 | 18.2 | 28 | 34.4 | 32 | 390 | 390 | 390 | 390 | 20 | 23.3333 | 21.2 | 31.4667
|  |  |  | Лукашевского 66 | 8 | 10 | 10 | 17 | 16 | 18 | 17 | 12 | 19 | 23.5 | 22.5 | 25 | 390 | 390 | 390 | 390 | 9.3333 | 17 | 16 | 23.6667
|  |  |  | Лукашевского 68 | 10 | 8 | 19 | 16 | 17 | 20 | 19.7 | 18 | 14.5 | 29.4 | 18.4 | 34.4 | 390 | 390 | 390 | 390 | 12.3333 | 17.6667 | 17.4 | 27.4
|  |  |  | Строительная 41 | 4 | 8 | 14 | 23 | 19 | 24 | 12.2 | 16.4 | 9.2 | 23.4 | 18.2 | 24.6 | 390 | 390 | 390 | 390 | 8.6667 | 22 | 12.6 | 22.0667
|  |  |  | Строительная 39 | 10 | 11 | 11 | 21 | 18 | 22 | 17 | 12 | 16 | 38.2 | 11.4 | 32.2 | 390 | 390 | 390 | 390 | 10.6667 | 20.3333 | 15 | 27.2667
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
21 | ТП № 27 | ТМ-400 + ТМ-400 | 720 | Районная котельная | 161 | 160 | 160 | 161 | 160 | 160 | 161 | 160 | 159 | 252 | 251 | 251 | 390 | 390 | 390 | 390 | 160.3333 | 160.3333 | 160 | 251.3333 | 160.3333 | 160.3333 | 160 | 251.3333 | 94.9753 | 94.9753 | 94.7778 | 148.8802 | 251.3333 | 148.8802 | 571.1198
22 | ТП № 28 | ТМ-100 | 90 | маг. Причал | 25 | 27 | 24 | 25 | 26 | 25 | 25 | 24 | 27 | 25 | 25 | 26 | 380 | 380 | 390 | 390 | 25.3333 | 25.3333 | 25.3333 | 25.3333 | 25.3333 | 25.3333 | 25.3333 | 25.3333 | 15.0065 | 15.0065 | 15.0065 | 15.0065 | 25.3333 | 15.0065 | 74.9935
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
23 | ТП № 29 | ТМ-160 | 144 | рыбозавод Оссора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 390 | 390 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
24 | ТП № 30 | ТМ-630 | 567 | рыбозавод Орочён | 23 | 26 | 23 | 9 | 11 | 9 | 3 | 6 | 3 | 5 | 9 | 8 | 390 | 390 | 390 | 390 | 24 | 9.6667 | 4 | 7.3333 | 25 | 9.6667 | 4 | 7.3333 | 14.809 | 5.7262 | 2.3694 | 4.344 | 25 | 14.809 | 552.191
|  |  |  | завод тротуар-й плитки | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 390 | 390 | 390 | 1 | 0 | 0 | 0
25 | ТП № 31 | ТМ-250 | 225 | Очистные сооружения | 26 | 30 | 31 | 26 | 29 | 31 | 26 | 31 | 30 | 26 | 31 | 29 | 390 | 390 | 390 | 390 | 29 | 28.6667 | 29 | 29 | 31 | 31.3333 | 31 | 35.8667 | 18.3632 | 18.5607 | 18.3632 | 21.246 | 35.8667 | 21.246 | 203.754
|  |  |  | Уличное освещение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 390 | 390 | 390 | 390 | 0 | 0 | 0 | 4.2
|  |  |  | Строите-я 40А + баня | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 390 | 390 | 390 | 390 | 2 | 2.6667 | 2 | 2.6667
26 | ТП № 32 | ТМ-100 | 90 | Аэронавигация | 23 | 25 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 23 | 24 | 24 | 25 | 24 | 390 | 390 | 390 | 390 | 24 | 24.3333 | 24 | 23.6667 | 24 | 24.3333 | 24 | 23.6667 | 14.2167 | 14.4141 | 14.2167 | 14.0192 | 24.3333 | 14.4141 | 75.5859
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
27 | ТП № 33 | ТМ-630 | 567 | Рыбозавод АСУАС | 50 | 55 | 53 | 6 | 7 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 7 | 6 | 390 | 390 | 390 | 390 | 52.6667 | 6.3333 | 3.3333 | 6 | 52.6667 | 6.3333 | 3.3333 | 6 | 31.1977 | 3.7516 | 1.9745 | 3.5542 | 52.6667 | 31.1977 | 535.8023
28 | ТП № 34 | ТМ-160 | 144 | Лукашевского 65 | 7 | 6 | 2 | 10 | 10 | 6 | 11 | 7 | 12 | 14 | 12 | 11 | 390 | 390 | 390 | 390 | 5 | 8.6667 | 10 | 12.3333 | 15.3333 | 21.6667 | 14 | 34.3333 | 9.0829 | 12.8345 | 8.2931 | 20.3377 | 34.3333 | 20.3377 | 123.6623
|  |  |  | Лукашевского 69А | 11 | 8 | 12 | 14 | 14 | 11 | 4 | 2 | 6 | 25 | 20 | 21 | 390 | 390 | 390 | 390 | 10.3333 | 13 | 4 | 22
29 | ТП № 35 | ТМ-400 | 360 | магазин Айсель | 25 | 25 | 26 | 25 | 25 | 26 | 36.3 | 37.4 | 59.2 | 36.2 | 37 | 59 | 390 | 390 | 390 | 390 | 25.3333 | 25.3333 | 44.3 | 44.0667 | 29.3333 | 25.3333 | 48.5 | 44.0667 | 17.3759 | 15.0065 | 28.7295 | 26.1034 | 48.5 | 28.7295 | 331.2705
|  |  |  | Касса энергосбыта | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 390 | 390 | 390 | 4 | 0 | 4 | 0
|  |  |  | И.П. Копылов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 390 | 390 | 390 | 390 | 0 | 0 | 0.2 | 0
|  |  |  | И.П. Овчаров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 390 | 390 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | И.П. Вербин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 390 | 390 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | ТП № 36 | ТМ-100 | 90 | И.П. Захаров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90
31 | ТП № 37 | ТМ-400 | 360 | Аэропорт-2 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 12 | 16 | 16.72 | 16 | 16.8 | 15 | 17 | 390 | 390 | 390 | 390 | 11 | 11 | 16.24 | 16.2667 | 11 | 11 | 16.24 | 16.2667 | 6.516 | 6.516 | 9.6199 | 9.6357 | 16.2667 | 9.6357 | 350.3643
32 | ТП № 38 | не введена в работу |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Анавгай
Название энергоузла: Анавгай 10/0,4
Ячейки с формулами
№ п/п | диспетчерский номер и наименование ТП | мощность установленных трансформаторов, кВА | Общая мощность ТП, кВт | диспетчерское наименование фидера | Замеры нагрузки по фидерам, I(A) | [11 empty] | Замер напряжения, U(В) |  |  |  | Расчёт усреднённой нагрузки по трём фазам, Iср(A) |  |  |  | Расчёт усреднённой нагрузки по ТП, Iср(A) |  |  |  | Расчёт усреднённой нагрузки по ТП, Рср(кВт) |  |  |  | Максимальная нагрузка за год, Iср(A) | Максимальная нагрузка за год, Рср(кВт) | Резерв мощности по ТП (кВт)
[5 empty] | В летнее время | [5 empty] | В зимнее время
[5 empty] | 1000.4167 |  |  | 1000.7917 |  |  | 1000.4167 |  |  | 1000.7917 |  |  | В летнее время |  | В зимнее время |  | В летнее время |  | В зимнее время |  | В летнее время |  | В зимнее время |  | В летнее время |  | В зимнее время
[5 empty] | А | В | С | А | В | С | А | В | С | А | В | С | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917
1 | ТП-1 | ТМ-160 | 144 | 1-Билайн | 1.5 | 2.4 | 0 | 1.4 | 2.8 | 0 | 1.8 | 3.4 | 0.4 | 1.2 | 2.8 | 0 | 221 | 221 | 233 | 233 | 1.95 | 2.1 | 1.8667 | 2 | 68.6167 | 40.6333 | 95.3333 | 94.3667 | 40.6459 | 24.0696 | 56.4718 | 55.8992 | 95.3333 | 56.4718 | 87.5282
|  |  |  | 2-МТС | 6.5 | 1 | 6.9 | 2.2 | 1.1 | 4.7 | 2.2 | 1.1 | 7.3 | 1.9 | 0.9 | 7.1 | 222 | 223 | 233 | 233 | 4.8 | 2.6667 | 3.5333 | 3.3
|  |  |  | 3-Ленинская | 11.1 | 6.6 | 1.6 | 24.3 | 21.1 | 6.2 | 25 | 20.2 | 6.1 | 24.5 | 18 | 5.5 | 225 | 222 | 233 | 233 | 6.4333 | 17.2 | 17.1 | 16
|  |  |  | 4-Октябрьская | 9.2 | 16 | 24.6 | 9.2 | 18.4 | 28.1 | 8 | 8.6 | 19.4 | 7.2 | 8.5 | 22.5 | 224 | 223 | 233 | 233 | 16.6 | 18.5667 | 12 | 12.7333
|  |  |  | 5- Насосная гор. | 38.2 | 45.1 | 33.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 48.1 | 50.6 | 51.1 | 47.5 | 51.3 | 49.2 | 222 | 220 | 233 | 233 | 38.8333 | 0.1 | 49.9333 | 49.3333
|  |  |  | 6-Дальсвязь L-1 | [6 empty] | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 11 |  |  | 233 | 233 | 0 | 0 | 10.9 | 11
2 | ТП-2 | ТМ-160 | 144 | 1-Ленинская | 38.2 | 45.1 | 33.2 | 48.1 | 69 | 54.1 | 43.5 | 49.6 | 79.7 | 61.7 | 83.5 | 72.1 | 228 | 225 | 229 | 229 | 38.8333 | 57.0667 | 57.6 | 72.4333 | 56.8 | 84.8 | 84.8667 | 111.1167 | 33.6461 | 50.2322 | 50.2717 | 65.8212 | 111.1167 | 65.8212 | 78.1788
|  |  |  | 2-Советская | 7.1 | 25.9 | 20.9 | 24.5 | 40.2 | 18.5 | 18 | 45.2 | 18.6 | 16.1 | 30.5 | 28.8 | 230 | 225 | 229 | 229 | 17.9667 | 27.7333 | 27.2667 | 25.1333
|  |  |  | 3- ул. Освещение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 20.5 | 232 | 232 | 229 | 229 | 0 | 0 | 0 | 13.55
3 | ТП-3 | ТМ-100 | 90 | 1-Гараж | 19.9 | 11.2 | 15.3 | 10.2 | 5.7 | 6.5 | 13.1 | 1.7 | 1.1 | 18.4 | 2.5 | 1.6 | 225 | 228 | 230 | 230 | 15.4667 | 7.4667 | 5.3 | 7.5 | 34.7667 | 9.8333 | 16.1667 | 11.6 | 20.5944 | 5.8249 | 9.5765 | 6.8714 | 34.7667 | 20.5944 | 69.4056
|  |  |  | 2-Школа | 23.1 | 15.5 | 19.3 | 0.8 | 1.4 | 4.9 | 7.8 | 6.3 | 18.5 | 1.7 | 2.2 | 8.4 | 228 | 224 | 230 | 230 | 19.3 | 2.3667 | 10.8667 | 4.1
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ТП-4 | ТМ-100 | 90 | 1-МЧС | 18.1 | 25.9 | 10.1 | 3.5 | 9.5 | 0.5 | 3.5 | 15.8 | 2.9 | 2.3 | 20.2 | 1 | 221 | 221 | 220 | 220 | 18.0333 | 4.5 | 7.4 | 7.8333 | 26.8333 | 20.0333 | 18.7667 | 14.8 | 15.895 | 11.867 | 11.1166 | 8.7669 | 26.8333 | 15.895 | 74.105
|  |  |  | 2-Дет. Сад | 14 | 3.5 | 8.9 | 20.5 | 15.2 | 10.9 | 14 | 5.7 | 14.4 | 9.7 | 3.3 | 7.9 | 222 | 221 | 220 | 220 | 8.8 | 15.5333 | 11.3667 | 6.9667
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ТП-1 "Горный ключ" | ТМ-250 | 225 | ДРСУ | 0 | 4.2 | 1.4 | 0.1 | 7.3 | 2.6 | 0 | 6.4 | 8.5 | 3.2 | 7.2 | 8.4 | 230 | 230 | 230 | 230 | 2.8 | 3.3333 | 7.45 | 6.2667 | 11.4 | 10.3667 | 12.5833 | 12.6333 | 6.7529 | 6.1408 | 7.4539 | 7.4835 | 12.6333 | 7.4835 | 217.5165
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Горный ключ, 47 км | 11.5 | 8 | 6.3 | 5.7 | 9.9 | 5.5 | 3 | 10 | 2.4 | 5.2 | 11.7 | 2.2 | 230 | 230 | 230 | 230 | 8.6 | 7.0333 | 5.1333 | 6.3667
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Note on B12: Автор: 52-000026112
Note on B18: Автор: 52-000026112
Note on B21: Автор: 52-000026112

## 14
Название энергоузла: Атласово ДЭС-14
Ячейки с формулами
№ п/п | диспетчерский номер и наименование ТП | мощность установленных трансформаторов, кВА | Общая мощность ТП, кВт | диспетчерское наименование фидера | Замеры нагрузки по фидерам, I(A) | [11 empty] | Замер напряжения, U(В) |  |  |  | Расчёт усреднённой нагрузки по трём фазам, Iср(A) |  |  |  | Расчёт усреднённой нагрузки по ТП, Iср(A) |  |  |  | Расчёт усреднённой нагрузки по ТП, Рср(кВт) |  |  |  | Максимальная нагрузка за год, Iср(A) | Максимальная нагрузка за год, Рср(кВт) | Резерв мощности по ТП (кВт) | Загруженность трансформатора в %
[5 empty] | В летнее время | [5 empty] | В зимнее время
[5 empty] | 1000.4167 |  |  | 1000.7917 |  |  | 1000.4167 |  |  | 1000.7917 |  |  | В летнее время |  | В зимнее время |  | В летнее время |  | В зимнее время |  | В летнее время |  | В зимнее время |  | В летнее время |  | В зимнее время
[5 empty] | А | В | С | А | В | С | А | В | С | А | В | С | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917
1 | ТП-2 | ТМ-100 | 90 | 1-Лесная | 15 | 35 | 18 | 28 | 16 | 32 | 42 | 37 | 22 | 25 | 21 | 36 | 236 | 236 |  |  | 22.6667 | 25.3333 | 33.6667 | 27.3333 | 54.6667 | 46 | 74.3333 | 60.6667 | 32.3824 | 27.2486 | 44.0322 | 35.9366 | 74.3333 | 44.0322 | 45.9678 | 48.9247
|  |  |  | 2-Новая | 12 | 18 | 22 | 10 | 12 | 19 | 20 | 24 | 40 | 20 | 8 | 41 | 236 | 236 |  |  | 17.3333 | 13.6667 | 28 | 23
|  |  |  | 3-Зона | 7 | 4 | 6 | 8 | 4 | 9 | 12 | 13 | 13 | 9 | 11 | 11 | 236 | 236 |  |  | 5.6667 | 7 | 12.6667 | 10.3333
|  |  |  | 4-Фортуна | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 236 |  |  | 9 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 236 | 236 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ТП-3 | ТМ-250 | 225 | 1-ул. освещение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 236 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.7771 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.7771 | 223.2229 | 0.78982
|  |  |  | 2-ДОП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 236 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 3- охрана Камчатских лесов | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 236 |  |  | 3 | 0 | 0 | 0
3 | ТП-4 | ТМ-160 | 144 | Л-1 "Лесхоз" | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 5 | 236 | 236 |  |  | 2 | 9 | 1.6667 | 7 | 9.35 | 36 | 144 | 159.6667 | 5.5386 | 21.325 | 85.3 | 94.5804 | 159.6667 | 94.5804 | 49.4196 | 65.6808
|  |  |  | 1- КамМтЛес | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 236 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2-ДРСУ-4 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | 236 | 236 |  |  | 6 | 4 | 30 | 32
|  |  |  | 3. "Жил фонд" | 1.7 | 0 | 1 | 20 | 29 | 20 | 61 | 60 | 78 | 72 | 68 | 72 | 236 | 236 |  |  | 1.35 | 23 | 66.3333 | 70.6667
|  |  |  | 4. "Отопительный котёл" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 42 | 42 | 51 | 51 | 48 | 236 | 236 |  |  | 0 | 0 | 46 | 50
4 | ТП-5 | ТМ-250 | 225 | 1-Свободная | 22 | 12 | 18 | 13 | 24 | 12 | 42 | 34 | 68 | 33 | 12 | 18 | 235 | 235 |  |  | 17.3333 | 16.3333 | 48 | 21 | 58 | 65.6667 | 120.6667 | 148 | 34.357 | 38.8984 | 71.4783 | 87.6695 | 148 | 87.6695 | 137.3305 | 38.9642
|  |  |  | 2-Ломоносова | 22 | 26 | 19 | 28 | 32 | 20 | 34 | 40 | 55 | 51 | 66 | 71 | 235 | 235 |  |  | 22.3333 | 26.6667 | 43 | 62.6667
|  |  |  | 3-Толстого | 19 | 24 | 12 | 26 | 25 | 17 | 22 | 42 | 25 | 64 | 58 | 71 | 235 | 235 |  |  | 18.3333 | 22.6667 | 29.6667 | 64.3333
[17 empty] | 235 | 235 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ТП-6 | ТМ-315 | 283.5 | 1-Ленинградская | 30 | 34 | 28 | 18 | 30 | 27 | 123 | 110 | 85 | 88 | 76 | 82 | 240 | 240 |  |  | 30.6667 | 25 | 106 | 82 | 70.1667 | 65.8333 | 205.3333 | 159 | 41.564 | 38.9971 | 121.6315 | 94.1855 | 205.3333 | 121.6315 | 161.8685 | 42.9035
|  |  |  | 2-Октябрьская | 36 | 26 | 31 | 26 | 14 | 45 | 80 | 48 | 73 | 34 | 38 | 41 | 240 | 240 |  |  | 31 | 28.3333 | 67 | 37.6667
|  |  |  | 3-Рыбкооп | 0 | 1 | 16 | 0 | 8 | 17 | 40 | 35 | 22 | 26 | 46 | 32 | 240 | 240 |  |  | 8.5 | 12.5 | 32.3333 | 34.6667
|  |  |  | 4. Хлебопекарня | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 240 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5-ул. Освещение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | 240 | 240 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4.6667
6 | ТП-7 | ТМ-160 | 144 | 1-Московская | 28 | 37 | 20 | 21 | 25 | 18 | 50 | 50 | 56 | 64 | 62 | 70 | 235 | 235 |  |  | 28.3333 | 21.3333 | 52 | 65.3333 | 109.6667 | 125.6667 | 170.6667 | 184.3333 | 64.9623 | 74.4401 | 101.0963 | 109.1919 | 184.3333 | 109.1919 | 34.8081 | 75.8277
|  |  |  | 2-Юбилейная | 26 | 32 | 27 | 26 | 33 | 53 | 61 | 40 | 52 | 52 | 52 | 68 | 235 | 235 |  |  | 28.3333 | 37.3333 | 51 | 57.3333
|  |  |  | 3-Мирная | 25 | 22 | 38 | 30 | 44 | 27 | 42 | 43 | 33 | 26 | 46 | 32 | 235 | 235 |  |  | 28.3333 | 33.6667 | 39.3333 | 34.6667
|  |  |  | 4-Таёжная | 25 | 24 | 25 | 20 | 29 | 51 | 22 | 35 | 28 | 26 | 14 | 41 | 235 | 235 |  |  | 24.6667 | 33.3333 | 28.3333 | 27
[31 empty] | 423.5384 | 421.5638
7 | ДЭС | ЗРУ-6 |  | 1-Стадион | 10 | 0 | 10 | 8 |  | 8 | 19 | 19 | 19 | 10 | 11 | 11 | 6.3 | 6.3 |  |  | 10 | 8 | 19 | 10.6667 | 29 | 27.5 | 42 | 33 | 17.1785 | 16.2899 | 24.8792 | 19.5479 | 42 | 24.8792 | -24.8792 | #DIV/0!
|  |  |  | 2-Школа | 8 |  | 8 | 9 |  | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 6.3 | 6.3 |  |  | 8 | 9 | 8.6667 | 10
|  |  |  | 13-Лазо | 11 |  | 11 | 10 |  | 11 | 14 | 15 | 14 | 12 | 12 | 13 | 6.3 | 6.3 |  |  | 11 | 10.5 | 14.3333 | 12.3333
Название энергоузла: Лазо ДЭС-14
№ п/п | диспетчерский номер и наименование ТП | мощность установленных трансформаторов, кВА | Общая мощность ТП, кВт | диспетчерское наименование фидера | Замеры нагрузки по фидерам, I(A) | [11 empty] | Замер напряжения, U(В) |  |  |  | Расчёт усреднённой нагрузки по трём фазам, Iср(A) |  |  |  | Расчёт усреднённой нагрузки по ТП, Iср(A) |  |  |  | Расчёт усреднённой нагрузки по ТП, Рср(кВт) |  |  |  | Максимальная нагрузка за год, Iср(A) | Максимальная нагрузка за год, Рср(кВт) | Резерв мощности по ТП (кВт) | Загруженнтрансформатора в %
[5 empty] | В летнее время | [5 empty] | В зимнее время
[5 empty] | 1000.4167 |  |  | 1000.7917 |  |  | 1000.4167 |  |  | 1000.7917 |  |  | В летнее время |  | В зимнее время |  | В летнее время |  | В зимнее время |  | В летнее время |  | В зимнее время |  | В летнее время |  | В зимнее время
[5 empty] | А | В | С | А | В | С | А | В | С | А | В | С | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917
1 | ТП-1 | ТМ-160 | 144 | 1-Клуб | 4.5 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 12 | 9 | 14 | 16 | 14 | 19 | 238 | 240 |  |  | 3.25 | 4 | 11.6667 | 16.3333 | 25.9167 | 20.6667 | 113.6667 | 142.3333 | 15.352 | 12.2421 | 67.3317 | 84.3128 | 142.3333 | 84.3128 | 59.6872 | 58.5505
|  |  |  | 2-Водонапорная | 35 | 18 | 15 | 25 | 15 | 10 | 32 | 12 | 16 | 50 | 38 | 38 | 238 | 240 |  |  | 22.6667 | 16.6667 | 20 | 42
|  |  |  | 3-ул. освещение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 238 | 240 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.3333
|  |  |  | 4-Клуб отопление | [6 empty] | 80 | 80 | 86 | 80 | 80 | 85 | 238 | 240 |  |  | 0 | 0 | 82 | 81.6667
2 | ТП-2 | ТМ-160 | 144 | 1-Омская | 16 | 0 | 2 | 8.5 | 2 | 3 | 21 | 8 | 11 | 9 | 7 | 14 | 238 | 240 |  |  | 9 | 4.5 | 13.3333 | 10 | 88.6667 | 79.1667 | 111.3333 | 82 | 52.5227 | 46.8953 | 65.9496 | 48.5736 | 111.3333 | 65.9496 | 78.0504 | 45.7983
|  |  |  | 2-Почта | 22 | 10 | 41 | 20 | 8 | 2 | 48 | 41 | 50 | 34 | 26 | 40 | 238 | 240 |  |  | 24.3333 | 10 | 46.3333 | 33.3333
|  |  |  | 3- ул. освещение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 238 | 240 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4.6667
|  |  |  | Л-1 ЛТУ | 40 | 56 | 70 | 68 | 31 | 43 | 55 | 48 | 52 | 30 | 29 | 43 | 238 | 240 |  |  | 55.3333 | 64.6667 | 51.6667 | 34
3 | РЩ-0,4 |  |  | 1- Краснодарская | 1 | 2 | 11 | 12 | 3 | 5 | 7 | 6 | 12 | 15 | 6 | 12 | 238 | 240 |  |  | 4.6667 | 6.6667 | 8.3333 | 11
|  |  |  | 2-ОРТПЦ | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 15 | 8 | 13 | 15 | 6 | 238 | 240 |  |  | 4 |  | 8.3333 | 11.3333
|  |  |  | 3. Комсомольская | 15 | 16 | 8 | 27 | 4 | 6 | 23 | 71 | 30 | 24 | 30 | 18 | 238 | 240 |  |  | 13 |  | 41.3333 | 24
4 | ТП-3 | ТМ-160 | 144 | 1-Набережная | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 11 | 3 | 7 | 12 | 16 | 10 | 238 | 240 |  |  | 1.5 | 2.5 | 7 | 12.6667 | 36.8333 | 17.8333 | 50.3333 | 43 | 21.8186 | 10.5638 | 29.8155 | 25.4715 | 50.3333 | 29.8155 | 114.1845 | 20.7052
|  |  |  | 2-Лесхоз | 2 | 21 | 27 | 5 | 16 | 25 | 18 | 23 | 21 | 13 | 14 | 25 | 238 | 240 |  |  | 16.6667 | 15.3333 | 20.6667 | 17.3333
|  |  |  | 3-Школа | 20 | 12 | 24 | 21 | 2 | 7 | 28 | 15 | 25 | 21 | 8 | 10 | 238 | 240 |  |  | 18.6667 |  | 22.6667 | 13
|  |  |  | 4- ул. освещение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 240 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ТП-4 | ТМ-100 | 90 | База | 14 | 12 | 12 | 14 | 13 | 15 | 60 | 55 | 50 | 60 | 55 | 50 | 238 | 240 |  |  | 12.6667 | 14 | 55 | 55 | 12.6667 | 14 | 55 | 55 | 7.5032 | 8.2931 | 32.5799 | 32.5799 | 55 | 32.5799 | 57.4201 | 36.1999
[17 empty] | 238 | 240 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 238 | 240 |  |  | 0 |  | 0 | 0
[17 empty] | 238 | 240 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | ТП-5 | ТМ-160 | 225 | Котельная школы | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 200 | 200 | 150 | 200 | 200 | 150 | 238 | 240 |  |  | 2 | 1 | 183.3333 | 183.3333 | 2 | 1 | 183.3333 | 183.3333 | 1.1847 | 0.59236 | 108.5996 | 108.5996 | 183.3333 | 108.5996 | 116.4004 | 48.2665
[17 empty] | 238 | 240 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 238 | 240 |  |  | 0 |  | 0 | 0
[17 empty] | 238 | 240 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | ТП-6 | ТМ-160 | 144 | Котельная дет. Сада | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 150 | 180 | 180 | 150 | 180 | 238 | 240 |  |  | 0 | 0 | 170 | 170 | 0 | 0 | 170 | 170 | 0 | 0 | 100.7014 | 100.7014 | 170 | 100.7014 | 43.2986 | 69.9316
[17 empty] | 238 | 240 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 238 | 240 |  |  | 0 |  | 0 | 0
[17 empty] | 238 | 240 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Note on B34: Автор: 52-001477
Note on B65: Автор: К52-00550
Note on B69: Автор: 52-001392
Note on B73: Автор: 52-001394

## Эссо
Название энергоузла БСУ Средне-Камчатский ЭР с. Эссо Летний период - июнь 2018 г.
Ячейки с формулами
№ п/п | диспетчерский номер и наименование ТП | мощность установленных трансформаторов, кВА | Общая мощность ТП, кВт | диспетчерское наименование фидера | Замеры нагрузки по фидерам, I(A) | [11 empty] | Замер напряжения, U(В) |  |  |  | Расчёт усреднённой нагрузки по трём фазам, Iср(A) |  |  |  | Расчёт усреднённой нагрузки по ТП, Iср(A) |  |  |  | Расчёт усреднённой нагрузки по ТП, Рср(кВт) |  |  |  | Максимальная нагрузка за год, Iср(A) | Максимальная нагрузка за год, Рср(кВт) | Резерв мощности по ТП (кВт)
[5 empty] | В летнее время | [5 empty] | В зимнее время
[5 empty] | 1000.4167 |  |  | 1000.7917 |  |  | 1000.4167 |  |  | 1000.7917 |  |  | В летнее время |  | В зимнее время |  | В летнее время |  | В зимнее время |  | В летнее время |  | В зимнее время |  | В летнее время |  | В зимнее время
[5 empty] | А | В | С | А | В | С | А | В | С | А | В | С | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917
1 | ТП-1 | ТМ-160 | 144 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.2667 | 50.5333 | 54 | 72.8667 | 29.1837 | 29.934 | 31.9875 | 43.1634 | 72.8667 | 43.1634 | 100.8366
[5 empty] | 21.9 | 26.5 | 32.3 | 17.2 | 16 | 25.3 | 38.1 | 42.3 | 37.2 | 20.5 | 22.9 | 65.4 | 233 | 230 | 234 | 233 | 26.9 | 19.5 | 39.2 | 36.2667
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 5.2 | 41.5 | 20.4 | 23.4 | 23.8 | 45.9 | 14.1 | 23.5 | 6.8 | 27.7 | 40.4 | 41.7 | 233 | 230 | 235 | 233 | 22.3667 | 31.0333 | 14.8 | 36.6
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | ТП-2 | ТМ-100 | 90 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.2667 | 50.5333 | 54 | 72.8667 | 29.1837 | 29.934 | 31.9875 | 43.1634 | 72.8667 | 43.1634 | 46.8366
|  |  |  | "Тундровая-1" | 21.9 | 26.5 | 32.3 | 17.2 | 16 | 25.3 | 38.1 | 42.3 | 37.2 | 20.5 | 22.9 | 65.4 | 233 | 230 | 234 | 233 | 26.9 | 19.5 | 39.2 | 36.2667
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | "Совхозная" | 5.2 | 41.5 | 20.4 | 23.4 | 23.8 | 45.9 | 14.1 | 23.5 | 6.8 | 27.7 | 40.4 | 41.7 | 233 | 230 | 235 | 233 | 22.3667 | 31.0333 | 14.8 | 36.6
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ТП-3 | ТМ=100 | 90 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.6667 | 72.8333 | 108.3667 | 85.3 | 27.6435 | 43.1437 | 64.1922 | 50.5284 | 108.3667 | 64.1922 | 25.8078
|  |  |  | "Терешковой" | 27.1 | 37 | 31.4 | 56.7 | 39.6 | 28 | 88.8 | 82 | 63.5 | 63.5 | 66 | 67 | 232 | 235 | 230 | 230 | 31.8333 | 41.4333 | 78.1 | 65.5
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | "Ленина" | 18.2 | 17.6 | 8.7 | 35.2 | 36.8 | 22.2 | 31 | 36.8 | 23 | 21.1 | 27.3 | 11 | 232 | 235 | 230 | 230 | 14.8333 | 31.4 | 30.2667 | 19.8
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | "м-н Заря" | [12 empty] | 239 | 240 | 238 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | "Худ.школа" | [12 empty] | 239 | 239 | 239 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3 | ТП-4 | ТМ-160 | 144 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 7.3333 | 27.6 | 22.4667 | 7.5822 | 4.344 | 16.3492 | 13.3084 | 27.6 | 16.3492 | 127.6508
|  |  |  | "Насосная" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0.4 | 8.3 | 7.4 | 7.1 | 7 | 240 | 245 | 240 | 240 | 0 | 0 | 4.1 | 7.1667
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | "МОПКХ" | 1.9 | 10.1 | 10.9 | 0.7 | 1.2 | 9.2 | 21 | 39.8 | 5.6 | 12.8 | 8.8 | 6 | 240 | 245 | 240 | 240 | 7.6333 | 3.7 | 22.1333 | 9.2
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | "Тепло Земли" | 11.6 | 3.6 | 0.3 | 10.2 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 2 | 1.6 | 0 | 2.5 | 9.7 | 240 | 245 | 240 | 240 | 5.1667 | 3.6333 | 1.3667 | 6.1
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ТП-5 | ТМ-250 | 225 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.3 | 83.5333 | 59.6667 | 82.3333 | 37.4965 | 49.4819 | 35.3442 | 48.7711 | 83.5333 | 49.4819 | 175.5181
|  |  |  | "Интернат" | 32.5 | 11.5 | 18.6 | 48.3 | 35.7 | 15.2 | 37.6 | 14.5 | 10.5 | 33.5 | 15.5 | 12 | 240 | 235 | 234 | 234 | 20.8667 | 33.0667 | 20.8667 | 20.3333
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | "14-ти кв. Дом" | 2.2 | 0.8 | 1.7 | 4.1 | 6 | 2.2 | 3.8 | 1 | 1 | 14 | 2 | 6.8 | 240 | 235 | 239 | 239 | 1.5667 | 4.1 | 1.9333 | 7.6
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | "12-ти кв. Дом" | 15 | 8.6 | 13 | 13.7 | 33.1 | 24 | 10.5 | 15.9 | 21 | 15.5 | 32.5 | 34 | 240 | 235 | 239 | 239 | 12.2 | 23.6 | 15.8 | 27.3333
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | "Набережная" | 14 | 23.9 | 27 | 17.5 | 26 | 20.4 | 8.1 | 17.3 | 25.6 | 6.3 | 17 | 9.2 | 240 | 235 | 239 | 239 | 21.6333 | 21.3 | 17 | 10.8333
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | "Гараж РИК" | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 235 | 239 | 239 | 0.6 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | "Старая школа" | 3.6 | 9.7 | 6 | 2 | 1.2 | 1.2 | 6.9 | 2.5 | 2.8 | 6 | 3.5 | 2 | 240 | 235 | 239 | 239 | 6.4333 | 1.4667 | 4.0667 | 3.8333
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Освещение | [11 empty] | 12.4 |  |  |  | 234 | 0 | 0 | 0 | 12.4
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ТП-6 | ТМ-250 | 225 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.4 | 49.3 | 93.6667 | 49.4333 | 35.1863 | 29.2034 | 55.4845 | 29.2824 | 93.6667 | 55.4845 | 169.5155
|  |  |  | "Больница" | 11.5 | 23.6 | 39.6 | 5.8 | 15.8 | 26.1 | 49.7 | 46 | 52.5 | 30 | 26.1 | 43 | 233 | 235 | 235 | 233 | 24.9 | 15.9 | 49.4 | 33.0333
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | "Нагорная" | 1.1 | 0.4 | 7.2 | 0.9 | 5.6 | 20.4 | 36 | 2 | 3.6 | 0.3 | 1.8 | 5.8 | 233 | 235 | 235 | 233 | 2.9 | 8.9667 | 13.8667 | 2.6333
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | "Детский сад" | 17.7 | 6.2 | 23.4 | 3.4 | 6.5 | 18.9 | 14.2 | 8.9 | 9.4 | 18.2 | 15.5 | 0.6 | 233 | 235 | 235 | 233 | 15.7667 | 9.6 | 10.8333 | 11.4333
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | "Аптека" | 27.8 | 11.9 | 7.8 | 24.5 | 9.8 | 10.2 | 39.4 | 10.7 | 8.6 | 0.2 | 0.6 | 6.2 | 233 | 235 | 235 | 233 | 15.8333 | 14.8333 | 19.5667 | 2.3333
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6 | ТП-7 | ТМ-250 | 225 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.35 | 6.6 | 4.9333 | 5.6333 | 3.7615 | 3.9096 | 2.9223 | 3.337 | 6.6 | 3.9096 | 221.0904
|  |  |  | "База МОПКХ" | 4.2 | 0.3 | 0 | 4.3 | 0 | 0.7 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 0 | 0 | 235 | 235 | 235 | 235 | 2.25 | 2.5 | 1.1667 | 0.1
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | "БИЛАЙН" | 2.4 | 4.3 | 1.4 | 2.4 | 4.3 | 1.4 | 2.3 | 4.4 | 1.6 | 4.3 | 3.7 | 1.1 | 235 | 235 | 235 | 235 | 2.7 | 2.7 | 2.7667 | 3.0333
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | "Козлов" | 1.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 235 | 235 | 235 | 235 | 1.4 | 1.4 | 1 | 2.5
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
7 | ТП-8 | ТМ-160 | 144 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4667 | 32.3667 | 37.95 | 44.2333 | 16.2702 | 19.1728 | 22.4801 | 26.2021 | 44.2333 | 26.2021 | 117.7979
|  |  |  | "КНС" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 233 | 234 | 231 | 231 | 0 | 0 | 0.35 | 0.6
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | "Муз.школа" | 29.5 | 25 | 13.2 | 13.5 | 28.9 | 30 | 63.2 | 18.8 | 13.3 | 49.5 | 33.5 | 9.2 | 233 | 234 | 231 | 231 | 22.5667 | 24.1333 | 31.7667 | 30.7333
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | "Горнолыжня база" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 234 | 231 | 231 | 0 | 0.4 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | "Лесная" | 1.8 | 3.3 | 2.4 | 3.4 | 10.3 | 0.8 | 2.2 | 4.5 | 3 | 5 | 19.2 | 5.8 | 233 | 234 | 231 | 231 | 2.5 | 4.8333 | 3.2333 | 10
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | "Березовая" | 1.5 | 1.2 | 4.5 | 4.8 | 1.4 | 2.8 | 1.8 | 1.8 | 4.2 | 1.2 | 2.5 | 5 | 233 | 234 | 231 | 231 | 2.4 | 3 | 2.6 | 2.9
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
8 | ТП-9 | ТМ-40 | 36 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 11.7667 | 17.7667 | 16.2 | 6.3975 | 6.9701 | 10.5243 | 9.5963 | 17.7667 | 10.5243 | 25.4757
|  |  |  | "ПАРАМУШИР" | 4.4 | 10.8 | 17.2 | 4.6 | 19.4 | 11.3 | 13.5 | 19 | 20.8 | 12.1 | 17.5 | 19 | 230 | 230 | 236 | 236 | 10.8 | 11.7667 | 17.7667 | 16.2
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
9 | ТП-10 | ТМ-400 | 360 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.8667 | 75.5667 | 98.6 | 196 | 46.1252 | 44.7628 | 58.4068 | 116.1028 | 196 | 116.1028 | 243.8972
|  |  |  | "Советская" | 49 | 25.5 | 33 | 36.8 | 45 | 38.5 | 77.6 | 42.4 | 31.2 | 57.7 | 44.9 | 37.5 | 235 | 230 | 230 | 233 | 35.8333 | 40.1 | 50.4 | 46.7
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | "Мостовая" | 9.5 | 48 | 39.7 | 18.6 | 34.5 | 38.2 | 34.7 | 34.2 | 50.8 | 28.6 | 30 | 36.2 | 235 | 230 | 230 | 233 | 32.4 | 30.4333 | 39.9 | 31.6
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | "Дом пристарелых" | 6.5 | 15.3 | 7.1 | 2.6 | 5.3 | 7.2 | 6.1 | 12.6 | 6.2 | 3 | 3.5 | 16.6 | 235 | 230 | 230 | 233 | 9.6333 | 5.0333 | 8.3 | 7.7
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ул. освещение | [9 empty] | 110 | [5 empty] | 233 | 0 | 0 | 0 | 110
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
10 | ТП-11 | ТМ-160 | 144 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.9 | 12.3333 | 14.8 | 0.7 | 24.8199 | 7.3058 | 8.7669 | 0.41465 | 41.9 | 24.8199 | 119.1801
|  |  |  | "Молочный цех" | 25.9 | 66.8 | 33 | 15.2 | 9.7 | 12.1 | 25.2 | 9.4 | 9.8 | 0 | 0.7 | 0 | 231 | 231 | 227 | 227 | 41.9 | 12.3333 | 14.8 | 0.7
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | "Коровник" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 231 | 231 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
11 | ТП-12 | ТМ-160 | 144 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0333 | 34.6333 | 25.6333 | 52.5333 | 18.3829 | 20.5154 | 15.1842 | 31.1187 | 52.5333 | 31.1187 | 112.8813
|  |  |  | "ДРСУ" | 1.5 | 0.7 | 6.3 | 1.1 | 0.8 | 6.4 | 13.5 | 3.6 | 8.4 | 12.4 | 2.9 | 4.8 | 233 | 230 | 235 | 235 | 2.8333 | 2.7667 | 8.5 | 6.7
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | "Нагорная 50" | 8.5 | 3.5 | 5.7 | 15.2 | 3.3 | 5.3 | 13.6 | 1.6 | 6.6 | 30.8 | 3 | 25.5 | 233 | 230 | 235 | 235 | 5.9 | 7.9333 | 7.2667 | 19.7667
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | "Нагорная МЧС" | 13.8 | 29.5 | 23.6 | 25.8 | 23.1 | 22.9 | 10.5 | 12.3 | 6.8 | 24.4 | 17.8 | 36 | 233 | 230 | 235 | 235 | 22.3 | 23.9333 | 9.8667 | 26.0667
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
12 | ТП-13 | ТМ-250 | 225 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8 | 40.6333 | 34.4 | 40.8333 | 18.2447 | 24.0696 | 20.3772 | 24.1881 | 40.8333 | 24.1881 | 200.8119
|  |  |  | "60-лет СССР" | 30.6 | 12.5 | 18.5 | 46.5 | 18 | 25.8 | 30.7 | 8.3 | 29.3 | 28.2 | 18.2 | 18.4 | 233 | 233 | 230 | 230 | 20.5333 | 30.1 | 22.7667 | 21.6
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | "Южная" | 2.3 | 7.2 | 4.3 | 2.4 | 9.2 | 12.4 | 10.2 | 9.4 | 7.5 | 1.7 | 8.2 | 3.2 | 233 | 233 | 230 | 230 | 4.6 | 8 | 9.0333 | 4.3667
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | "РДК" | 4.3 | 6.5 | 2.6 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 2.9 | 3.8 | 1.8 | 1.2 | 3.5 | 233 | 233 | 230 | 230 | 4.4667 | 1.3333 | 2.6 | 2.1667
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | "Телевидение" | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Освещение | [10 empty] | 12.7 |  |  |  |  | 230 | 0 | 0 | 0 | 12.7
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
13 | ТП-14 | ТМ-400 | 360 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 5.9167 | 10.3667 | 10.1 | 3.7911 | 3.5048 | 6.1408 | 5.9828 | 10.3667 | 6.1408 | 353.8592
|  |  |  | Нагорная 11 "А" | 3.2 | 0.2 | 1.7 | 4.3 | 0.05 | 1.8 | 9.6 | 1.3 | 1.8 | 16.5 | 1.4 | 2.8 | 235 | 235 | 235 | 235 | 1.7 | 2.05 | 4.2333 | 6.9
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Нагорная 11 "Б" | 0.4 | 9.5 | 4.2 | 0.6 | 3.6 | 7.4 | 0.5 | 4.3 | 13.6 | 0.5 | 4.5 | 4.6 | 235 | 235 | 235 | 235 | 4.7 | 3.8667 | 6.1333 | 3.2
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
14 | ТП-15 | ТМ-630 | 567 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.5333 | 11.6667 | 120.1333 | 14.7333 | 44.743 | 6.9109 | 71.1623 | 8.7275 | 120.1333 | 71.1623 | 495.8377
|  |  |  | "МТС" | 1.4 | 1.2 | 2.4 | 1.4 | 1.1 | 2.4 | 1.9 | 2.5 | 1.3 | 2 | 1.4 | 2.7 | 243 | 245 | 242 | 242 | 1.6667 | 1.6333 | 1.9 | 2.0333
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | "ПЕКАРНЯ" | 86.7 | 49.1 | 66.4 | 0.5 | 0 | 0 | 129 | 76.5 | 114.8 | 0.5 | 0 | 0 | 243 | 245 | 242 | 242 | 67.4 | 0.5 | 106.7667 | 0.5
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | "Мостовая" | 0.2 | 17.7 | 1.5 | 1.2 | 25 | 2.4 | 3.3 | 24 | 2 | 3.1 | 28 | 2.8 | 243 | 245 | 242 | 242 | 6.4667 | 9.5333 | 9.7667 | 11.3
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | "Гараж" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0.9 | 243 | 244 | 244 | 244 | 0 | 0 | 1.7 | 0.9
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
15 | ТП-16 | ТМ-160 | 144 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.2 | 37.8 | 84.5 | 100.8 | 21.4435 | 22.3913 | 50.0545 | 59.71 | 100.8 | 59.71 | 84.29
|  |  |  | Пилорама | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 235 | 237 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ул.Ягодная | 15.6 | 21.1 | 18 | 19.9 | 24.2 | 12.5 | 24.2 | 32 | 15.8 | 22.4 | 37.8 | 19.2 | 235 | 235 | 237 | 237 | 18.2333 | 18.8667 | 24 | 26.4667
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Очистные сооружение | 16.5 | 17.6 | 18.6 | 16.9 | 18 | 21.6 | 5 | 6.3 | 7.4 | 20.4 | 19.6 | 21.2 | 235 | 235 | 237 | 237 | 17.5667 | 18.8333 | 6.2333 | 20.4
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Насосная | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 53.2 | 55.6 | 54 | 54.4 | 54.4 | 53 | 235 | 235 | 237 | 237 | 0.4 | 0.1 | 54.2667 | 53.9333
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
16 | ТП-17 | ТМ-250 | 225 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.0333 | 69.1333 | 53.9 | 58.8 | 28.4531 | 40.9519 | 31.9283 | 34.8308 | 69.1333 | 40.9519 | 184.0481
|  |  |  | 12-ти кв-ные дома | 21.5 | 13.9 | 19.1 | 22.3 | 24.3 | 23.5 | 25.2 | 21.2 | 27.2 | 24 | 12.8 | 28 | 230 | 230 | 230 | 230 | 18.1667 | 23.3667 | 24.5333 | 21.6
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Солнечная ч/сектор | 27.6 | 12.6 | 29.3 | 33.3 | 27.5 | 36.8 | 27 | 23.9 | 23.1 | 28 | 26 | 15.8 | 230 | 230 | 230 | 230 | 23.1667 | 32.5333 | 24.6667 | 23.2667
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | пер.Школьный | 5.8 | 12.3 | 2 | 6.6 | 9.7 | 23.4 | 3.3 | 10 | 0.8 | 26.1 | 8.2 | 7.5 | 230 | 230 | 230 | 230 | 6.7 | 13.2333 | 4.7 | 13.9333
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
17 | ТП-18 | ТМ-160 | 144 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.5333 | 40.25 | 32.4667 | 32.4667 | 26.3798 | 23.8425 | 19.232 | 19.232 | 44.5333 | 26.3798 | 117.6202
|  |  |  | Бактерецидка | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 2.2 | 0 | 0.1 | 2.3 | 0 | 232 | 232 | 230 | 230 | 0.2 | 0.1 | 1.2 | 1.2
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Дежурное помещение | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 232 | 230 | 230 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Скважина №1 и 2. | 0 | 0 | 0 | 31.9 | 33.5 | 30.6 | 31.7 | 32.1 | 30 | 31.6 | 32.2 | 30 | 232 | 232 | 230 | 230 | 0 | 32 | 31.2667 | 31.2667
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Скважина № 3 и 4 | 39.5 | 37.2 | 35.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 232 | 230 | 230 | 37.4333 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Тур приют Скара | 6.6 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 232 | 230 | 230 | 6.6 | 7.85 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
18 | ТП-19 | ТМ-160 | 144 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6333 | 6.9667 | 41.1 | 43.2333 | 2.7446 | 4.1268 | 24.3461 | 25.6098 | 43.2333 | 25.6098 | 118.3902
|  |  |  | "Насосная" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 38.5 | 49 | 37.4 | 235 | 235 | 230 | 230 | 0 | 0 | 39.2 | 41.6333
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | "60-лет СССР" | 8.6 | 0.2 | 5.1 | 12.3 | 1.2 | 7.4 | 2.9 | 0.5 | 2.3 | 0.4 | 1.1 | 3.3 | 235 | 235 | 23 | 230 | 4.6333 | 6.9667 | 1.9 | 1.6
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
19 | ТП-20 | ТМ-250 | 225 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3333 | 52.5667 | 68.7 | 0.7 | 1.9745 | 31.1385 | 40.6952 | 0.41465 | 68.7 | 40.6952 | 184.3048
|  |  |  | "Пилорама" | 0 | 1.5 | 0 | 54.7 | 48.6 | 53.5 | 69.9 | 68.4 | 66.6 | 0 | 0 | 0 | 233 | 233 | 230 | 230 | 1.5 | 52.2667 | 68.3 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | "АЭРОПОРТ" | 5.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 233 | 233 | 230 | 230 | 1.8333 | 0.3 | 0.4 | 0.6
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | "ИП Яценко" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 233 | 233 | 233 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0.1
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
20 | ТП-21 | ТМ-160 | 144 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 41.3 | 47.25 | 34.05 | 23.6945 | 24.4645 | 27.9891 | 20.1699 | 47.25 | 27.9891 | 116.0109
|  |  |  | "Зеленая" | 0.2 | 8.3 | 2.4 | 0.2 | 9.4 | 2 | 0 | 2.1 | 2.2 | 0 | 3 | 1.9 | 231 | 231 | 240 | 240 | 3.6333 | 3.8667 | 2.15 | 2.45
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | "Южная" | 39.2 | 8.5 | 8.5 | 21.1 | 5.1 | 14.1 | 5.1 | 14.5 | 14.5 | 5.8 | 5.8 | 1.2 | 231 | 231 | 240 | 240 | 18.7333 | 13.4333 | 11.3667 | 4.2667
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | "Березовая прав." | 9.1 | 4.1 | 4.4 | 6 | 6.9 | 5.7 | 17.6 | 3.3 | 1.8 | 14.2 | 2.1 | 2.7 | 231 | 231 | 240 | 240 | 5.8667 | 6.2 | 7.5667 | 6.3333
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | "Березовая лев." | 18.6 | 8.3 | 8.4 | 26 | 14.5 | 12.9 | 21.6 | 48.8 | 8.1 | 25 | 33.5 | 4.5 | 231 | 231 | 240 | 240 | 11.7667 | 17.8 | 26.1667 | 21
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
21 | ТП-22 | ТМ-100 | 90 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 11.7333 | 22.8 | 87.8333 | 9.774 | 6.9504 | 13.5058 | 52.0291 | 87.8333 | 52.0291 | 37.9709
|  |  |  | "Зеленая" | 22.8 | 18 | 8.7 | 8.6 | 14.1 | 12.5 | 20.8 | 5.1 | 11 | 26 | 8.5 | 229 | 229 | 233 | 233 | 233 | 16.5 | 11.7333 | 12.3 | 87.8333
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ул. Освещение | [8 empty] | 10.5 |  |  |  |  | 233 | 233 |  | 0 | 0 | 10.5 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
22 | ТП-23 | ТМ-160 | 144 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8333 | 0.1 | 43.2333 | 43 | 11.1561 | 0.059236 | 25.6098 | 25.4715 | 43.2333 | 25.6098 | 118.3902
|  |  |  | "Насосная школы" | 19.8 | 19.5 | 17.2 | 0 | 0.1 | 0 | 45.7 | 44 | 40 | 46 | 40 | 43 | 230 | 230 | 230 | 230 | 18.8333 | 0.1 | 43.2333 | 43
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
23 | ТП-24 | ТМ-400 | 360 | Фидер№1 | 11.6 | 3.7 | 5.6 | 1.1 | 3.9 | 0.9 | 31.2 | 31.2 | 29.5 | 0 | 0 | 0 | 230 | 230 | 235 | 235 | 6.9667 | 1.9667 | 30.6333 | 0 | 36.3 | 17.1 | 97.4667 | 0 | 21.5027 | 10.1294 | 57.7355 | 0 | 97.4667 | 57.7355 | 302.2645
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Фидер №2 | 29.2 | 9.7 | 12.6 | 6.7 | 9.4 | 8.3 | 58.9 | 11.6 | 59.9 | [7 empty] | 17.1667 | 8.1333 | 43.4667 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Фидер №3 | 8.8 | 21.7 | 6 | 7.8 | 9.1 | 4.1 | 19.6 | 30.5 | 20 | [7 empty] | 12.1667 | 7 | 23.3667 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
24 | ТП-25 | ТМ-160 | 144 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 5.85 | 27.9667 | 7.1 | 1.7475 | 3.4653 | 16.5664 | 4.2058 | 27.9667 | 16.5664 | 127.4336
|  |  |  | Фидер №1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Фидер №2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Фидер №3 | 4.1 | 0 | 1.8 | 2.5 | 0 | 1.8 | [10 empty] | 2.95 | 2.15 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ЮРТА-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ЮРТА-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | [10 empty] | 0 | 3.7 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Домики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сцена | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Горнолыжка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9 | 35.5 | 19.5 | 0.5 | 20 | 0.8 | 0 | 0 | 232 | 232 | 0 | 0 | 27.9667 | 7.1
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
25 | ТП-26 | ТМ-160 | 144 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144
|  |  |  | Фидер№1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Фидер №2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 758.9729 | 695.5606
Note on B12: Автор: К52-000765
Note on B31: Автор: К52-000003558
Note on C31: Автор: 86246
Note on B50: Автор: к52-000026116
Note on C50: Автор: 86245
Note on B90: Автор: к52-000014557
Note on B170: Автор: к52-000014555
Note on C170: Автор: 86282
Note on B190: Автор: к52-000014554
Note on B290: Автор: 52-00431
Note on B330: Автор: к52-000026105
Note on B510: Автор: К52-00482
Note on C510: Автор: №ТМГ 85864

## 16
Название энергоузла: Козыревск ДЭС-16
Ячейки с формулами
№ п/п | диспетчерский номер и наименование ТП | мощность установленных трансформаторов, кВА | Общая мощность ТП, кВт | диспетчерское наименование фидера | Замеры нагрузки по фидерам, I(A) | [11 empty] | Замер напряжения, U(В) |  |  |  | Расчёт усреднённой нагрузки по трём фазам, Iср(A) |  |  |  | Расчёт усреднённой нагрузки по ТП, Iср(A) |  |  |  | Расчёт усреднённой нагрузки по ТП, Рср(кВт) |  |  |  | Максимальная нагрузка за год, Iср(A) | Максимальная нагрузка за год, Рср(кВт) | Резерв мощности по ТП (кВт)
[5 empty] | В летнее время | [5 empty] | В зимнее время
[5 empty] | 1000.4167 |  |  | 1000.7917 |  |  | 1000.4167 |  |  | 1000.7917 |  |  | В летнее время |  | В зимнее время |  | В летнее время |  | В зимнее время |  | В летнее время |  | В зимнее время |  | В летнее время |  | В зимнее время
[5 empty] | А | В | С | А | В | С | [6 empty] | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917
1 | ТП-2 | ТМ-160 | 144 | 1- Саратов | 13 | 15 | 28 | 16 | 15 | 33 | 20 | 7 | 36 | 26 | 22 | 39 | 402 | 402 | 402 | 402 | 18.6667 | 21.3333 | 21 | 29 | 42.3333 | 48.6667 | 48.3333 | 64 | 25.0766 | 28.8283 | 28.6308 | 37.9111 | 64 | 37.9111 | 106.0889
|  |  |  | 2- Комсомольская | [12 empty] | 402 | 402 | 402 | 402 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 3-Безымянная | 25 | 24 | 22 | 26 | 28 | 28 | 22 | 25 | 35 | 29 | 40 | 36 | 402 | 402 | 402 | 402 | 23.6667 | 27.3333 | 27.3333 | 35
|  |  |  | 4- Саратовская (маг) | [12 empty] | 402 | 402 | 402 | 402 | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ТП-3 | ТМ-250 |  | 1- Рама | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП-4 | ТМ-160 | 144 | 2-Комсомольская(увал) | 14 | 15 | 10 | 11 | 11 | 8 | 27 | 23 | 25 | 67 | 34 | 34 | 403 | 403 | 403 | 403 | 13 | 10 | 25 | 45
|  |  |  | 1-Ленинская/Совет | 25 | 35 | 33 | 24 | 30 | 28 | 111 | 33 | 44 | 72 | 60 | 76 | 403 | 403 | 403 | 403 | 31 | 27.3333 | 62.6667 | 69.3333
|  |  |  | ф3-Пекарня | 3 | 9 | 3 | 2 | 3 | 3 | [10 empty] | 5 | 2.6667 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП-5 | ТМ-250 | 225 | 1-Октябрьская(маг) | 16 | 5 | 15 | 10 | 8 | 12 | 24 | 12 | 13 | 22 | 46 | 20 | 403 | 403 | 403 | 403 | 12 | 10 | 16.3333 | 29.3333
|  |  |  | 2-Больница(от ТП) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 18 | 6 | 2 | 3 | 2 |  |  |  |  | 1.3333 | 1.6667 | 8.6667 | 2.3333
|  |  |  | 3-Больница(от ВЛ "Служебный") | [12 empty] | 403 | 403 | 403 | 403 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 4-Октябрьская(увал)+Рентген | 5 | 10 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 29 | 7 | 8 | 16 | 10 |  |  |  |  | 6.6667 | 3.6667 | 13.3333 | 11.3333
|  |  |  | 5-Новая(маг) | 4 | 29 | 5 | 8 | 24 | 8 | 24 | 13 | 25 | 30 | 37 | 32 | 403 | 403 | 403 | 403 | 12.6667 | 13.3333 | 20.6667 | 33
|  |  |  | 6-Новая(увал) | 31 | 7 | 17 | 24 | 9 | 16 | 22 | 32 | 17 | 43 | 41 | 20
|  |  |  | 7-АЗС | 5 | 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 403 | 403 | 403 | 403 | 6.6667 | 1.6667 | 3.6667 | 3.3333
|  |  |  | 8 -12кв.дом | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 11 | 10 | 4 | 10 | 9 | 8 | 403 | 403 | 403 | 403 | 5 | 4.3333 | 8.3333 | 9
| ТП-6 | ТМ-250 | 225 | 3-Советская | 34 | 20 | 28 | 26 | 18 | 20 | 7 | 28 | 22 | 40 | 32 | 30 | 403 | 403 | 403 | 403 | 27.3333 | 21.3333 | 19 | 34
|  |  |  | 2-ДРСУ | 10 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 403 | 403 | 403 | 403 | 6.6667 | 2 | 3 | 1.3333
|  |  |  | 1-Ленинская | 28 | 11 | 13 | 22 | 12 | 10 | 36 | 19 | 20 | 40 | 42 | 42 |  |  |  |  | 17.3333 | 14.6667 | 25 | 41.3333
|  |  |  | 4-УП ТуСМ(дикорос) | 7 | 26 | 15 | 7 | 23 | 14 | 30 | 7 | 20 | 21 | 5 | 12 |  |  |  |  | 16 | 14.6667 | 19 | 12.6667
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6 | ТП-7 | ТМ-160 | 144 | 1-Комсомольская(Новая 47-49) | 28 | 17 | 38 | 30 | 26 | 40 | 31 | 59 | 40 | 37 | 66 | 45 | 405 | 405 | 405 | 405 | 27.6667 | 32 | 43.3333 | 49.3333 | 36.6667 | 43 | 50.3333 | 65.3333 | 21.7199 | 25.4715 | 29.8155 | 38.7009 | 65.3333 | 38.7009 | 105.2991
|  |  |  | 2-Лесная | 8 | 11 | 5 | 10 | 12 | 8 | 9 | 3 | 2 | 16 | 16 | 9 | 405 | 405 | 405 | 405 | 8 | 10 | 4.6667 | 13.6667
|  |  |  | 3-Котельная;лесхоз | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 405 | 405 | 405 | 405 | 1 | 1 | 2.3333 | 2.3333
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
7 | ТП-8 | ТМ-250 | 225 | 1-Белинского | 12 | 4 | 14 | 12 | 8 | 16 | [6 empty] | 405 | 405 | 380 | 380 | 10 | 12 | 0 | 0 | 34 | 43.6667 | 0 | 0 | 20.1403 | 25.8664 | 0 | 0 | 43.6667 | 25.8664 | 199.1336
|  |  |  | 2-Островского | 12 | 19 | 8 | 14 | 17 | 10 | [6 empty] | 405 | 405 | 380 | 380 | 13 | 13.6667 | 0 | 0
|  |  |  | 3-Чехова | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | [6 empty] | 405 | 405 | 380 | 380 | 5.3333 | 7.6667 | 0 | 0
|  |  |  | 4-ФОК | 5 | 7 | 5 | 11 | 10 | 10 | [6 empty] | 405 | 405 | 380 | 380 | 5.6667 | 10.3333 | 0 | 0
8 | ТП-9 | ТМ-160 | 144 | 1- Советская | [12 empty] | 380 | 380 | 380 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144
|  |  |  | 2- 2Й Рабочий | [12 empty] | 380 | 380 | 380 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 3-Комсомольсепя | [12 empty] | 380 | 380 | 380 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | ТП-Аэропорт | ТМ- 63 головной учет | 56.7 | 1 | [12 empty] | 380 | 380 | 380 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.7
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
10 | ТП-Детский сад | ТМ-2/250 | 450 | 1 | [16 empty] | 42.6667 | 34.6667 | 0 | 0 | 42.6667 | 34.6667 | 0 | 0 | 25.2741 | 20.5352 | 0 | 0 | 42.6667 | 25.2741 | 424.7259
|  |  |  | 4-Дет.сад | 19 | 10 | 6 | 10 | 8 | 4 | 32 | 20 | 27 | 11 | 10 | 6 | 402 | 402 | 402 | 402 | 42.6667 | 34.6667 | 0 | 0 | 42.6667 | 34.6667 | 0 | 0 | 25.2741 | 20.5352 | 0 | 0 | 42.6667 | 25.2741 | 424.7259
|  |  |  | 9-пер.3й Рабочий(12кв*2) | 5 | 5 | 5 | 6 | 9 | 8 | 11 | 1 | 6 | 14 | 16 | 12 | 402 | 402 | 402 | 402
|  |  |  | 7-Комсомольская(маг) | 14 | 13 | 54 | 14 | 16 | 40 | 38 | 32 | 35 | 56 | 40 | 44 | 402 | 402 | 402 | 402 | 42.6667 | 34.6667 | 0 | 0 | 42.6667 | 34.6667 | 0 | 0 | 25.2741 | 20.5352 | 0 | 0 | 42.6667 | 25.2741 | 424.7259
|  |  |  | 3-Советская(12кв*6) | 69 | 69 | 77 | 59 | 54 | 63 | 57 | 49 | 37 | 78 | 57 | 58 | 402 | 402 | 402 | 402 | 42.6667 | 34.6667 | 0 | 0 | 42.6667 | 34.6667 | 0 | 0 | 25.2741 | 20.5352 | 0 | 0 | 42.6667 | 25.2741 | 424.7259
|  |  |  | 8-Оель (2й Рабочий) | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 21 | 11 | 13 | 21 | 22 | 20 | 402 | 402 | 402 | 402 | 42.6667 | 34.6667 | 0 | 0 | 42.6667 | 34.6667 | 0 | 0 | 25.2741 | 20.5352 | 0 | 0 | 42.6667 | 25.2741 | 424.7259
11 | ТП-1 Майское 1 РЩ-0,4 кВ от тп 1 фидер 1,2,3 | ТМ-160 | 144 | 1-Зеленая | 22 | 13 | 25 | 20 | 14 | 22 | 16 | 30 | 40 | 26 | 36 | 38 | 402 | 402 | 402 | 402 | 20 | 18.6667 | 28.6667 | 33.3333 | 32 | 34.3333 | 69 | 87.6667 | 18.9556 | 20.3377 | 40.8729 | 51.9303 | 87.6667 | 51.9303 | 92.0697
|  |  |  | 3-Майская | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 402 | 402 | 402 | 402 | 1.3333 | 1.3333 | 4 | 4
|  |  |  | 2-РЩ Набережная | 11 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 | 29 | 35 | 30 | 40 | 42 | 42 | 402 | 402 | 402 | 402 | 4.6667 | 6 | 31.3333 | 41.3333
|  |  |  | 1-Советская | 16 | 11 | 6 | 14 | 12 | 5 | 21 | 30 | 28 | 30 | 36 | 31 | 402 | 402
|  |  |  | 2-Комсомольская | 11 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 | 7 | 4 | 1 | 7 | 4 | 8 | 402 | 402 |  |  | 4.6667 | 6 | 4 | 6.3333
|  |  |  | 3-Набережная | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 402 | 402 |  |  | 1.3333 | 2.3333 | 1 | 2.6667
|  |  |  | 4-Халактырка(от ТП-1) | [6 empty] | 54 | 54 | 64 | 62 | 60 | 62 |  |  | 380 | 380 | 6 | 6 | 57.3333 | 61.3333 | 6 | 6 | 57.3333 | 61.3333 | 3.5542 | 3.5542 | 33.9621 | 36.3315 | 61.3333 | 36.3315 | -36.3315
[19 empty] | 380 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 380 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Фидера 0,4 кВ от ГЩУ 0,4 кВ ДЭС |  |  | ф1 АТС | 9 | 7 | 10 | 11 | 9 | 8 | 12 | 14 | 10 | 28 | 22 | 22 | 400 | 400 | 400 | 400 | 8.6667 | 9.3333 | 10 | 9.3333 | 54 | 52 | 51.3333 | 48.3333 | 31.9875 | 30.8028 | 30.4079 | 28.6308 | 54 | 31.9875 | #VALUE!
|  |  |  | ф2 Служебный | 14 | 16 | 17 | 8 | 8 | 7 | 34 | 30 | 34 | 42 | 40 | 36 | 400 | 400 | 400 | 400 | 15.6667 | 13.6667 | 11 | 7.6667
|  |  |  | ф6 Пищекомбинат | 10 | 6 | 9 | 8 | 9 | 7 | 41 | 26 | 46 | 16 | 15 | 16 | 400 | 400 | 400 | 400 | 8.3333 | 7.6667 | 8.6667 | 8
|  |  |  | ф7 ТУСМ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ф10 МНС | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  |  | ф11 Магистраль | 24 | 20 | 17 | 24 | 21 | 22 | 29 | 28 | 32 | 32 | 34 | 35 | 400 | 400 | 400 | 400 | 20.3333 | 20.3333 | 20.6667 | 22.3333
12 | ТП 2- Халактырка 10/0,4 кВ | ТМ-100 | 90 | 1-площадка вертолет | 9 | 2 | 7 | 8 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 6 | 5.6667 | 6.3333 | 6 | 6 | 5.6667 | 6.3333 | 6 | 3.5542 | 3.3567 | 3.7516 | 3.5542 | 6.3333 | 3.7516 | #REF!
[17 empty] | 400 | 400 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 400 | 400 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 400 | 400 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 400 | 400 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 400 | 400 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 167.4408 | 197.0589
Note on B12: Автор: к52-000000342
Note on B18: Автор: к52-000000342
Note on B22: Автор: к52-000000342
Note on B26: Автор: к52-000000342
Note on B41: Автор: к52-000000342
Note on B49: Автор: к52-000000342
Note on B53: Автор: к52-000000342
Note on B64: Автор: к52-000000345
Note on E67: Автор: Фидера от РЩ
Note on E68: Автор: Фидера от РЩ
Note on E69: Автор: Фидера от РЩ
Note on B80: Автор: К52-00471
Note on C80: Автор: ТМ №86646

## 17
ДЭС-17
Ячейки с формулами
№ п/п | диспетчерский номер и наименование ТП | мощность установленных трансформаторов, кВА | Общая мощность ТП, кВт | диспетчерское наименование фидера | Замеры нагрузки по фидерам, I(A) | [11 empty] | Замер напряжения, U(В) |  |  |  | Расчёт усреднённой нагрузки по трём фазам, Iср(A) |  |  |  | Расчёт усреднённой нагрузки по ТП, Iср(A) |  |  |  | Расчёт усреднённой нагрузки по ТП, Рср(кВт) |  |  |  | Максимальная нагрузка за год, Iср(A) | Максимальная нагрузка за год, Рср(кВт) | Резерв мощности по ТП (кВт)
[5 empty] | В летнее время | [5 empty] | В зимнее время
[5 empty] | 1000.4167 |  |  | 1000.7917 |  |  | 1000.4167 |  |  | 1000.7917 |  |  | В летнее время |  | В зимнее время |  | В летнее время |  | В зимнее время |  | В летнее время |  | В зимнее время |  | В летнее время |  | В зимнее время
[5 empty] | А | В | С | А | В | С | А | В | С | А | В | С | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917
1 | ТП-2 | 400 | 360 | Школьный городок | 32 | 54 | 48 | 33 | 46 | 54 | 50 | 80 | 70 | 70 | 90 | 60 | 380 | 380 | 380 | 380 | 44.6667 | 44.3333 | 66.6667 | 73.3333 | 202.6667 | 182.3333 | 219.6667 | 219.3333 | 120.0519 | 108.0072 | 130.122 | 129.9246 | 219.6667 | 130.122 | 229.878
|  |  |  | Гараж | 4 | 20 | 13 | 3 | 23 | 7 | 1 | 20 | 10 | 2 | 10 | 10 | 380 | 380 | 380 | 380 | 12.3333 | 11 | 10.3333 | 7.3333
|  |  |  | Школа | 33 | 32 | 25 | 29 | 34 | 13 | 2 | 20 | 10 | 5 | 15 | 10 | 380 | 380 | 380 | 380 | 30 | 25.3333 | 10.6667 | 10
|  |  |  | Школьная котельная | 30 | 16 | 15 | 13 | 22 | 8 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 380 | 380 | 380 | 380 | 20.3333 | 14.3333 | 30 | 30
|  |  |  | Рота | 91 | 86 | 85 | 80 | 82 | 83 | 100 | 90 | 110 | 90 | 100 | 100 | 380 | 380 | 380 | 380 | 87.3333 | 81.6667 | 100 | 96.6667
|  |  |  | Музей | 5 | 8 | 11 | 5 | 2 | 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 380 | 380 | 380 | 380 | 8 | 5.6667 | 2 | 2
2 | ТП-5 | 800 | 720 | Школа новая | 5 | 5 | 5 | 1 | 10 | 8 | 30 | 50 | 50 | 20 | 20 | 30 | 380 | 380 | 380 | 380 | 5 | 6.3333 | 43.3333 | 23.3333 | 38.3333 | 47.3333 | 105.6667 | 93.3333 | 22.7072 | 28.0384 | 62.5929 | 55.2871 | 105.6667 | 62.5929 | 657.4071
|  |  |  | РУ-4 | 33 | 22 | 36 | 35 | 34 | 45 | 50 | 50 | 40 | 60 | 50 | 50 | 380 | 380 | 380 | 380 | 30.3333 | 38 | 46.6667 | 53.3333
|  |  |  | Юбиленая 6 А | [12 empty] | 380 | 380 | 380 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Гагарина 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 25 | 2 | 20 | 20 | 10 | 20 | 380 | 380 | 380 | 380 | 3 | 3 | 15.6667 | 16.6667
|  |  |  | Юбиленая | 45 | 10 | 17 | 92 | 34 | 13 | 50 | 15 | 10 | 60 | 40 | 30 | 380 | 380 | 380 | 380 | 24 | 46.3333 | 25 | 43.3333
|  |  |  | дом Волокитиных 6А | 6 | 32 | 12 | 27 | 17 | 16 | 10 | [9 empty] | 16.6667 | 20
|  |  |  | Цдит (Дом культуры) | 15 | 10 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 25 | 25 | 15 | 25 | 25 | 380 | 380 | 380 | 380 | 10.3333 | 1.3333 | 17.3333 | 21.6667
3 | ДЭС-17 отходящие 0,4 кВ от ЗРУ 6 кВ |  |  | "ДЭС-ТП-ВЭС" (Тр-1 по 0,4 кВ) | 380 | 325 | 345 | 320 | 280 | 250 | [6 empty] | 380 | 380 | 380 | 380 | 350 | 283.3333 | 0 | 0 | 658.6667 | 515 | 396.3333 | 315 | 390.1687 | 305.0661 | 234.7726 | 186.5938 | 658.6667 | 390.1687 | -390.1687
|  |  |  | Верх 1 | 94 | 80 | 53 | 70 | 63 | 48 | 125 | 90 | 100 | 70 | 60 | 70 | 380 | 380 | 380 | 380 | 75.6667 | 60.3333 | 105 | 66.6667
|  |  |  | Верх 2 | 58 | 96 | 65 | 50 | 77 | 60 | 80 | 80 | 70 | 40 | 40 | 45 | 380 | 380 | 380 | 380 | 73 | 62.3333 | 76.6667 | 41.6667
|  |  |  | Связь | 66 | 63 | 88 | 20 | 22 | 38 | 70 | 50 | 60 | 60 | 50 | 60 | 380 | 380 | 380 | 380 | 72.3333 | 26.6667 | 60 | 56.6667
|  |  |  | Телерадио | 9 | 5 | 14 | 6 | 4 | 7 | 15 | 7 | 7 | 10 | 7 | 8 | 380 | 380 | 380 | 380 | 9.3333 | 5.6667 | 9.6667 | 8.3333
|  |  |  | Центральная котельная | 50 | 50 | 52 | 51 | 50 | 52 | 110 | 115 | 115 | 110 | 110 | 115 | 380 | 380 | 380 | 380 | 50.6667 | 51 | 113.3333 | 111.6667
|  |  |  | ГМС | 20 | 1 | 5 | 14 | 2 | 6 | 30 | 10 | 25 | 20 | 10 | 30 | 380 | 380 | 380 | 380 | 8.6667 | 7.3333 | 21.6667 | 20
|  |  |  | ТВ | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 380 | 380 | 380 | 380 | 6 | 5 | 5 | 5
|  |  |  | Нижний | 11 | 20 | 8 | 12 | 19 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 380 | 380 | 380 | 380 | 13 | 13.3333 | 5 | 5
3 | ТП-10 Пост береговой охраны | 250+250 | 450 | [13 empty] | 380 | 380 | 380 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450
[17 empty] | 380 | 380 | 380 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 380 | 380 | 380 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 380 | 380 | 380 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ТП-11 Школьный городок | 250 | 225 | [13 empty] | 380 | 380 | 380 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225
[17 empty] | 380 | 380 | 380 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 380 | 380 | 380 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 380 | 380 | 380 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ТП-12 Аэропорт ТМГ | 160 | 144 | [13 empty] | 380 | 380 | 380 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144
[17 empty] | 380 | 380 | 380 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 380 | 380 | 380 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 380 | 380 | 380 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 427.4875 | 371.8055
Note on C34: Автор: № ТМ 999
Note on B38: Автор: К52-0000353
Note on B42: Автор: К52-0000353
Note on C42: Автор: № 81220

## 19
ДЭС-19
10/0,4 | [21 empty] | Ячейки с формулами
мощность установленных трансформаторов, кВА | Общая мощность ТП, кВт | диспетчерское наименование фидера | Замеры нагрузки по фидерам, I(A) | [13 empty] | Замер напряжения, U(В) |  |  |  | Расчёт усреднённой нагрузки по трём фазам, Iср(A) |  |  |  | Расчёт усреднённой нагрузки по ТП, Iср(A) |  |  |  | Расчёт усреднённой нагрузки по ТП, Рср(кВт) |  |  |  | Максимальная нагрузка за год, Iср(A) | Максимальная нагрузка за год, Рср(кВт) | Резерв мощности по ТП (кВт)
|  |  | В летнее время | [7 empty] | В зимнее время
|  |  | 1000.375 |  |  |  | 20:00 |  |  |  | 45280.375 |  |  | 45280.8333 |  |  | В летнее время |  | В зимнее время |  | В летнее время |  | В зимнее время |  | В летнее время |  | В зимнее время |  | В летнее время |  | В зимнее время
|  |  | А | А | В | С | А | В | В | С | А | В | С | А | В | С | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.375 | 1000.7917 | 1000.375 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917
160 | 144 | 1-Дорожная(школа) |  | 4.3 | 8.4 | 15.5 | 4.2 | 14.2 |  | 10.9 | 1.9 | 1.9 | 13.5 | 11.4 | 2.6 | 3.6 |  |  |  |  | 11.95 | 12.55 | 39.13 | 5.8667 | 25.5 | 13.3833 | 54.96 | 15.4 | 15.1052 | 7.9278 | 32.5562 | 9.1224 | 54.96 | 32.5562 | 111.4438
|  | 2-ДРСУ |  | 8.6 | 22.3 | 4.8 | 7.5 | 1.3 | 0.7 | 0.5 | 5.9 | 21.7 | 22.9 | 12 | 5.6 | 11 |  |  |  |  | 13.55 | 0.83333 | 15.83 | 9.5333
250 | 225 | 1-Почтовая |  | 1.8 | 1.4 | 2 | 10.7 | 2.2 | 4.8 | 1.9 | 9.7 | 11.5 | 14 | 19.1 | 28 | 13.9 |  |  |  |  | 1.7 | 2.9667 | 3.6 | 20.3333 | 40.3 | 46.9667 | 29.76 | 70.7667 | 23.8722 | 27.8212 | 17.6287 | 41.9194 | 70.7667 | 41.9194 | 183.0806
|  | 2-Елисеевская(магазин) |  | 26.8 | 27 | 0.5 | 9.7 | 29.2 |  | 10 | 10 | 7.8 | 22.6 | 14.8 | 16 | 22.4 |  |  |  |  | 13.75 | 19.6 | 12.8 | 17.7333
|  | 2а-Елисеевская(клуб) |  | 2.5 | 2 | 6 | 4.5 | 4.4 |  | 2.5 | 5.1 | 2 | 31.2 | 14.9 | 1 | 3.4 |  |  |  |  | 4 | 3.45 | 5.3 | 6.4333 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3-Белорусская |  | 2.2 | 13 | 0.6 | 2.4 | 19.4 |  | 3.9 | 25.6 | 21.6 | 0.8 | 20.6 | 17 | 0.7 |  |  |  |  | 6.8 | 11.65 | 3.8 | 12.7667
|  | 4-Октябрьская |  | 9.1 | 13.2 | 13.2 | 18.6 | 13.1 |  | 3.1 | 28.4 | 21.8 | 25.5 | 14.2 | 4.8 | 15.4 |  |  |  |  | 13.2 | 8.1 | 3.33 | 11.4667 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5-Мегафон |  | 1.9 | 1 | 0.7 | 1.9 | 1 |  | 1.4 | 3.2 | 0.8 | 1.8 | 3.6 | 0.8 | 1.7 |  |  |  |  | 0.85 | 1.2 | 0.93 | 2.0333
250 | 225 | 1-Центральная(котельная) |  | 8.4 | 10 | 28.8 | 56.6 | 19 |  | 3.1 | 26.7 | 18 | 25.5 | 17.6 | 31.6 | 32.5 |  |  |  |  | 19.4 | 11.05 | 26.2 | 27.2333 | 45.3 | 33.9 | 44.19 | 92.7333 | 26.834 | 20.0811 | 26.1764 | 54.9316 | 92.7333 | 54.9316 | 170.0684
|  | 2-Набережная |  | 15.3 | 10.8 | 6 | 9.4 | 12.6 |  | 0.4 | 23.4 | 25.9 | 22.8 | 21.3 | 27 | 15.6 |  |  |  |  | 8.4 | 6.5 | 4.96 | 21.3
|  | 3-первомайская(насосная) |  | 2.2 | 13 | 0.6 | 20.5 | 6.2 |  | 1.8 | 12.5 | 10.3 | 19.5 | 17.3 | 15.8 | 34.3 |  |  |  |  | 6.8 | 4 | 5.53 | 22.4667 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4-Овощехранилища |  | 17.8 | 8.8 | 12.6 | 10.8 | 13.8 |  | 10.9 | 33.5 | 11.4 | 7.6 | 27.3 | 16.7 | 21.2 |  |  |  |  | 10.7 | 12.35 | 7.5 | 21.7333
250 | 225 | Школа | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | 16.1 | 2.2 | #REF! | 107.2 | 9.537 | 1.3032 | #REF! | 63.5011 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 1-Школа |  | 0.9 | 28.3 | 3.9 | 1.3 | 2.5 |  | 1.9 | 116.9 | 136.8 | 108.3 | 108.3 | 110.7 | 102.6 |  |  |  |  | 16.1 | 2.2 | #REF! | 107.2
[21 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0
160 | отключен(резерв) | 1-Центральная2а | [18 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #VALUE!
[21 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0
[21 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0

## 22
Название энергоузла: Ключевской РЭС, ДЭС-22 20 июня 2018 г.
Ячейки с формулами
№ п/п | диспетчерский номер и наименование ТП | мощность установленных трансформаторов, кВА | Общая мощность ТП, кВт | диспетчерское наименование фидера | Замеры нагрузки по фидерам, I(A) | [11 empty] | Замер напряжения, U(В) |  |  |  | Расчёт усреднённой нагрузки по трём фазам, Iср(A) |  |  |  | Расчёт усреднённой нагрузки по ТП, Iср(A) |  |  |  | Расчёт усреднённой нагрузки по ТП, Рср(кВт) |  |  |  | Максимальная нагрузка за год, Iср(A) | Максимальная нагрузка за год, Рср(кВт) | Резерв мощности по ТП (кВт)
[5 empty] | В летнее время | [5 empty] | В зимнее время
[5 empty] | 1000.4167 |  |  | 1000.7917 |  |  | 1000.4167 |  |  | 1000.7917 |  |  | В летнее время |  | В зимнее время |  | В летнее время |  | В зимнее время |  | В летнее время |  | В зимнее время |  | В летнее время |  | В зимнее время
[5 empty] | А | В | С | А | В | С | А | В | С | А | В | С | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917
1 | ТП-1 | ТМ-320 | 288 | 2-Госбанк | 6.5 | 7.5 | 7 | 15 | 3 | 6 | 9.5 | 8.5 | 9 | 6 | 4 | 9 | 405 | 403 |  |  | 7 | 8 | 9 | 6.3333 | 84.3333 | 117.6667 | 69.1667 | 101 | 49.9558 | 69.7012 | 40.9717 | 59.8285 | 117.6667 | 69.7012 | 218.2988
|  |  |  | 4-Милиция | 78 | 33 | 56 | 93 | 38 | 70 | 36.5 | 54.5 | 18 | 49 | 44 | 102 | 405 | 403 |  |  | 55.6667 | 67 | 36.3333 | 65
|  |  |  | 7-Вулканостанция | 16 | 24 | 16 | 7 | 46 | 57 | 20 | 17 | 30 | 24 | 12 | 35 | 405 | 403 |  |  | 18.6667 | 36.6667 | 22.3333 | 23.6667
|  |  |  | 8-Шашлычная | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 405 | 403 |  |  | 3 | 6 | 1.5 | 6
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2 | КТПН 2 | ТМ-160 | 144 | 1- ул.Майская | 8 | 13 | 8 | 9 | 20 | 20 | 3 | 9 | 5 | 10 | 18 | 14 | 405 | 404 |  |  | 9.6667 | 16.3333 | 5.6667 | 14 | 49 | 50.3333 | 69 | 76.3333 | 29.0257 | 29.8155 | 40.8729 | 45.2169 | 76.3333 | 45.2169 | 98.7831
|  |  |  | 2-Дрожный участок | 28 | 8 | 56 | 25 | 11 | 38 | 27 | 50 | 60 | 39 | 42 | 58 | 405 | 404 |  |  | 30.6667 | 24.6667 | 45.6667 | 46.3333
|  |  |  | 3-ул.Кирова | 14 | 5 | 7 | 14 | 7 | 7 | 26 | 21 | 6 | 10 | 26 | 12 | 405 | 404 |  |  | 8.6667 | 9.3333 | 17.6667 | 16
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3 | КТПН 3 | ТМГ-250 ТМГ-250 | 450 | 1 - Ж/Д поз.4 ввод 1 | 8 | 10 | 6 | 22 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412 | 412 |  |  | 8 | 12.6667 | 0 | 0 | 29 | 29.6667 | 40.8333 | 33 | 17.1785 | 17.5734 | 24.1881 | 19.5479 | 40.8333 | 24.1881 | 425.8119
|  |  |  | 2 - Ж/Д поз.3 ввод 1 | 2 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 32 | 54 | 36.5 | 28 | 51 | 20 | 412 | 412 |  |  | 8 | 0 | 40.8333 | 33
|  |  |  | 5 - Ж/Д поз.3 ввод 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6 - Ж/Д поз.4 ввод 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 10 - ООО "ТВХ" | 20 | 0 | 6 | 30 | 18 | 3 | [10 empty] | 13 | 17 | 0 | 0
3 | ТП-4 | ТМ-100 ТМ-400 | 450 | 4- Орбита ввод №1 | 16 | 7 | 0 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412 | 412 |  |  | 11.5 | 11 | 0 | 0 | 11.5 | 11 | 40.8333 | 33 | 6.8122 | 6.516 | 24.1881 | 19.5479 | 40.8333 | 24.1881 | 425.8119
|  |  |  | 8- Орбита ввод №2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 54 | 36.5 | 28 | 51 | 20 | 412 | 412 |  |  | 0 | 0 | 40.8333 | 33
|  |  |  | без нагрузки | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ТП-5 | ТМ-250 ТМ-320 | 513 | 4- мжд ул.Красноармейская 2 | 25 | 27 | 28 | 32 | 15 | 29 | 13 | 17 | 26 | 20 | 20 | 51 | 403 | 401 |  |  | 26.6667 | 25.3333 | 18.6667 | 30.3333 | 87.3333 | 87.3333 | 132.6667 | 123.3333 | 51.7329 | 51.7329 | 78.5866 | 73.0579 | 132.6667 | 78.5866 | 434.4134
|  |  |  | 6-детский сад Елочка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 25 | 58 | 2 | 5 | 8 | 403 | 401 |  |  | 0 | 0 | 45 | 5
|  |  |  | 8-ул.Школьная | 78 | 59 | 45 | 77 | 69 | 40 | 73 | 48 | 86 | 102 | 67 | 95 | 403 | 401 |  |  | 60.6667 | 62 | 69 | 88
|  |  |  | без нагрузки | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5 | КТПН-6 | ТМ-400 | 360 | 1-магазин Аурум | 56 | 90 | 52 | 80 | 115 | 88 | 116 | 60 | 42 | 143 | 71 | 53 | 407 | 404 |  |  | 66 | 94.3333 | 72.6667 | 89 | 138.3333 | 165 | 189.3333 | 155.6667 | 81.9433 | 97.7396 | 112.1538 | 92.2109 | 189.3333 | 112.1538 | 247.8462
|  |  |  | 2-Бойлерная | 38 | 15 | 34 | 32 | 33 | 15 | 30 | 5 | 13 | 40 | 3 | 38 | 407 | 404 |  |  | 29 | 26.6667 | 16 | 27
|  |  |  | 3-ул.Северная | 2 | 3 | 2 | 18 | 4 | 2 | 5 | 13 | 6 | 10 | 34 | 0 | 407 | 404 |  |  | 2.3333 | 8 | 8 | 22
|  |  |  | 4-ул.Чкалова | 8 | 10 | 52 | 3 | 12 | 79 | 13 | 18 | 13 | 16 | 10 | 5 | 407 | 404 |  |  | 23.3333 | 31.3333 | 14.6667 | 10.3333
|  |  |  | 5-Школа | 11 | 18 | 24 | 3 | 4 | 7 | 57 | 107 | 70 | 12 | 4 | 6 | 407 | 404 |  |  | 17.6667 | 4.6667 | 78 | 7.3333
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6 | КТПН-8 | ТМ-160 | 144 | 1- Насосная ввод№1 | 75 | 80 | 75 | 69 | 72 | 68 | 73 | 73 | 83 | 75 | 74 | 83 | 406 | 406 |  |  | 76.6667 | 69.6667 | 76.3333 | 77.3333 | 93 | 83.6667 | 101.6667 | 99.6667 | 55.0896 | 49.5609 | 60.2234 | 59.0387 | 101.6667 | 60.2234 | 83.7766
|  |  |  | 2-Насосная ввод№2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406 | 406 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 3-магазин Долина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 20 | 26 | 26 | 18 | 20 | 406 | 406 |  |  | 0 | 0 | 24.3333 | 21.3333
|  |  |  | 4-гараж | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 406 | 406 |  |  | 2 | 0 | 1 | 1
|  |  |  | 5-Шаверма | 2 | 8 | 33 | 11 | 9 | 22 | [10 empty] | 14.3333 | 14 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
7 | ТП-9 (аренда) | ТМ-400 ТМ-400 | 720 | 1- ул.Речной тупик | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 10 | 25 | 405 | 401 |  |  | 2 | 9 | 6.5 | 17.5 | 69.8333 | 91.3333 | 100.8333 | 125.6667 | 41.3666 | 54.1023 | 59.7298 | 74.4401 | 125.6667 | 74.4401 | 645.5599
|  |  |  | 2-ул.Стахановская | 5 | 3 | 19 | 4 | 2 | 21 | 3 | 13 | 11 | 15 | 6 | 7 | 405 | 401 |  |  | 9 | 9 | 9 | 9.3333
|  |  |  | 10-Кирова, Набережная | 30 | 44 | 40 | 39 | 55 | 59 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6.5 | 405 | 401 |  |  | 38 | 51 | 0 | 5.8333
|  |  |  | 12-уличное освещение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 75 | 47 | 76 | 55 | 61 | 405 | 401 |  |  | 0 | 0 | 64.6667 | 64
|  |  |  | 15-ул.Кабакова | 5 | 40 | 10 | 20 | 33 | 5 | 17 | 38 | 7 | 25 | 47 | 15 | 405 | 401 |  |  | 18.3333 | 19.3333 | 20.6667 | 29
|  |  |  | 16- ул.Колхозная 76-83 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | [10 empty] | 2.5 | 3 | 0 | 0
8 | МТП-10 (аренда) | ТМ-250 | 225 | 1-ИП. Ханзутин | 14 | 30 | 49 | 29 | 35 | 47 | 9 | 25 | 22 | 3 | 24 | 24 | 415 | 416 |  |  | 31 | 37 | 18.6667 | 17 | 98 | 140 | 79.6667 | 133 | 58.0514 | 82.9306 | 47.1915 | 78.7841 | 140 | 82.9306 | 142.0694
|  |  |  | 2-Пищекомбинат | 13 | 6 | 48 | 13 | 20 | 46 | 6 | 2 | 10 | 11 | 2 | 5 | 415 | 416 |  |  | 22.3333 | 26.3333 | 6 | 6
|  |  |  | 3-ул.Колхозная | 30 | 5 | 10 | 41 | 5 | 11 | 36 | 11 | 3 | 53 | 28 | 15 | 415 | 416 |  |  | 15 | 19 | 16.6667 | 32
|  |  |  | 4-Котельная №6 | 37 | 24 | 18 | 69 | 35 | 46 | 31 | 25 | 55 | 66 | 46 | 46 | 415 | 416 |  |  | 26.3333 | 50 | 37 | 52.6667
|  |  |  | 5-ЗГМО | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 16 | 2 | 1 | 1 | 30 | 29 | 17 | 415 | 416 |  |  | 3.3333 | 7.6667 | 1.3333 | 25.3333
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
9 | ТП-11(аренда) | ТМ-180 ТМ-180 | 324 | 2-Котельная №11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 401 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | 6 | 3.5542 | 0 | 7.1083 | 3.5542 | 12 | 7.1083 | 316.8917
|  |  |  | 4-Агрофирма авто РММ | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 20 | 6 | 0 | 6 | 400 | 401 |  |  | 6 | 0 | 12 | 6
|  |  |  | 5-ГСМ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 401 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 8-Склад,контора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 401 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 11-Скважина (ОТКЛ.) | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | без нагрузки | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
10 | КТПН-12 | ТМ-250 | 225 | 1-ул. 23 Партсъезда | 36 | 33 | 36 | 43 | 42 | 32 | 51 | 68 | 46 | 58 | 92 | 56 | 399 | 396 |  |  | 35 | 39 | 55 | 68.6667 | 127.6667 | 143.3333 | 183.6667 | 174.3333 | 75.6248 | 84.9051 | 108.797 | 103.2683 | 183.6667 | 108.797 | 116.203
|  |  |  | 2-частный сектор | 24 | 21 | 23 | 16 | 18 | 12 | 27 | 5 | 13 | 51 | 8 | 11 | 399 | 396 |  |  | 22.6667 | 15.3333 | 15 | 23.3333
|  |  |  | 3-Котельная №11 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 35 | 30 | 36 | 40 | 38 | 43 | 399 | 396 |  |  | 3 | 2 | 33.6667 | 40.3333
|  |  |  | 4-ул.Кабакова | 48 | 73 | 80 | 78 | 80 | 103 | 56 | 90 | 94 | 40 | 27 | 59 | 399 | 396 |  |  | 67 | 87 | 80 | 42
11 | КТПН-13 | ТМ-250 | 225 | 1-Котельная №8, АБЗ | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 408 | 408 |  |  | 7 | 7 | 7.3333 | 7.6667 | 19 | 15 | 20.6667 | 20.6667 | 11.2549 | 8.8854 | 12.2421 | 12.2421 | 20.6667 | 12.2421 | 212.7579
|  |  |  | 2-мжд ул.Школьная 32А | 0 | 1 | 9 | 0 | 2 | 8 | 1 | 11 | 8 | 3 | 10 | 9 | 408 | 408 |  |  | 5 | 5 | 6.6667 | 7.3333
|  |  |  | 3-мжд ул.Школьная 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | 8 | 1 | 6 | 4 | 408 | 408 |  |  | 7 | 3 | 6.6667 | 3.6667
|  |  |  | 5-дачный участок (ОТКЛ.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408 | 408 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6- уличное освещение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 408 | 408 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
12 | КТПН-15 | ТМ-160 | 144 | 1-ул.Советская | 17 | 23 | 41 | 23 | 26 | 40 | 23 | 28 | 8 | 13 | 20 | 23 | 416 | 416 |  |  | 27 | 29.6667 | 19.6667 | 18.6667 | 81.6667 | 85.6667 | 81.3333 | 100.6667 | 48.3762 | 50.7456 | 48.1787 | 59.631 | 100.6667 | 59.631 | 84.369
|  |  |  | 2-ул.Октябрьская | 38 | 26 | 21 | 25 | 23 | 32 | 43 | 36 | 25 | 47 | 48 | 32 | 416 | 416 |  |  | 28.3333 | 26.6667 | 34.6667 | 42.3333
|  |  |  | 3-ул.Кирова,Советская | 35 | 28 | 10 | 30 | 30 | 10 | 29 | 36 | 16 | 46 | 40 | 20 | 416 | 416 |  |  | 24.3333 | 23.3333 | 27 | 35.3333
|  |  |  | 4-уличное освещение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 416 | 416 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3.3333
|  |  |  | 5- Советская 51 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 416 | 416 |  |  | 2 | 6 | 0 | 1
13 | МТП-16(аренда) | ТМ-250 | 225 | 1-Школа (ОТКЛ.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 401 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 5.8333 | 10 | 7.1083 | 7.1083 | 3.4554 | 5.9236 | 12 | 7.1083 | 217.8917
|  |  |  | 2-Поселок | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 14 | 5 | 1 | 400 | 401 |  |  | 12 | 12 | 2.6667 | 6.6667
|  |  |  | 3-Котельная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 400 | 401 |  |  | 0 | 0 | 3.1667 | 3.3333
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
14 | ТП-17 | ТМ-400 ТМ-400 | 720 | 1-ул.Свободная | 58 | 62 | 59 | 48 | 56 | 66 | 63 | 38 | 85 | 42 | 20 | 91 | 412 | 413 |  |  | 59.6667 | 56.6667 | 62 | 51 | 265.3333 | 282.3333 | 319 | 371.1667 | 157.1732 | 167.2434 | 188.9633 | 219.8648 | 371.1667 | 219.8648 | 500.1352
|  |  |  | 2-Детсад ввод №1 осн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 21 | 3 | 6 | 16 | 412 | 413 |  |  | 0 | 0 | 10 | 8.3333
|  |  |  | 3- Стройка (ОТКЛ.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 56 | 82 | 96 | 65 | 86 | 412 | 413 |  |  | 0 | 0 | 71.3333 | 82.3333
|  |  |  | 4-ул.Школьная, Сибирская, Восточная | 59 | 98 | 46 | 60 | 105 | 65 | 84 | 130 | 95 | 79 | 130 | 113 | 412 | 413 |  |  | 67.6667 | 76.6667 | 103 | 107.3333
|  |  |  | 5-МТС, Билайн | 8 | 11 | 4 | 8 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412 | 413 |  |  | 7.6667 | 7 | 0 | 0
|  |  |  | 6-ул.Строительная | 21 | 41 | 32 | 19 | 50 | 35 | 11 | 18 | 19 | 21 | 11 | 43 | 412 | 413 |  |  | 31.3333 | 34.6667 | 16 | 25
|  |  |  | 8-ул.Красноармейская | 50 | 45 | 52 | 20 | 8 | 44 | 31 | 26 | 22 | 64 | 35 | 35 | 412 | 413 |  |  | 49 | 24 | 26.3333 | 44.6667
|  |  |  | 9-ул.Стадионная | 27 | 22 | 47 | 78 | 73 | 52 | 40 | 5 | 0 | 34 | 15 | 0 | 412 | 413 |  |  | 32 | 67.6667 | 22.5 | 24.5
|  |  |  | 10-Мегафон, Теле2 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 9 | 5.5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 9 | 412 | 413 |  |  | 6.6667 | 7 | 5.1667 | 7
|  |  |  | 11-ул. Освещение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 412 | 413 |  |  | 0 | 0 | 2.6667 | 2.6667
|  |  |  | 12-Детсад ввод № 2 резерв | 16 | 13 | 5 | 10 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28 | 16 | 11 | 412 | 413 |  |  | 11.3333 | 8.6667 | 0 | 18.3333
|  |  |  | без нагрузки | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
15 | МТП-18 | ТМ-100 | 90 | 1-МРЛ | [6 empty] | Демонтирована | [9 empty] | 0 | 0 | Демонтирована | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
16 | КТПН-19 | ТМ-250 | 225 | 1-Мостоотряд | [6 empty] | Демонтирована | [9 empty] | 0 | 0 | Демонтирована | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
17 | ТП-20 | ТМ-160 | 144 | 2-ул.Вулканическая | 16 | 10 | 22 | 12 | 46 | 21 | 45 | 15 | 6 | 27 | 20 | 24 | 396 | 397 |  |  | 16 | 26.3333 | 22 | 23.6667 | 25.3333 | 61.6667 | 36.3333 | 39.6667 | 15.0065 | 36.529 | 21.5225 | 23.497 | 61.6667 | 36.529 | 107.471
|  |  |  | 4-ул.Камчатская | 7 | 11 | 10 | 40 | 37 | 29 | 11 | 21 | 11 | 23 | 14 | 11 | 396 | 397 |  |  | 9.3333 | 35.3333 | 14.3333 | 16
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
18 | ТП-25 | ТМ-100 | 90 | КНС | [6 empty] | 22 | 22 | 29 | 22 | 20 | 20 | 410 | 410 | 410 | 410 | 0 | #REF! | 24.3333 | 20.6667 | 0 | #REF! | 24.3333 | 20.6667 | 0 | #REF! | 14.4141 | 12.2421 | #REF! | #REF! | #REF!
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
19 | ТП-29(аренда) | ТМ-250 | 225 | 2-АЗС | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 21 | 6 | 5 | 19 | 403 | 403 |  |  | 3 | 2 | 10.6667 | 10 | 64.6667 | 46 | 127.6667 | 109.6667 | 38.306 | 27.2486 | 75.6248 | 64.9623 | 127.6667 | 75.6248 | 149.3752
|  |  |  | 3-мжд ул.Пионерская 10 | 11 | 6 | 7 | 10 | 27 | 9 | 15 | 32 | 18 | 25 | 30 | 13 | 403 | 403 |  |  | 8 | 15.3333 | 21.6667 | 22.6667
|  |  |  | 4-Прокуратура | 27 | 65 | 39 | 15 | 30 | 10 | 82 | 79 | 68 | 39 | 30 | 62 | 403 | 403 |  |  | 43.6667 | 18.3333 | 76.3333 | 43.6667
|  |  |  | 7-мжд ул.Пионерская 9 | 11 | 3 | 16 | 19 | 2 | 10 | 10 | 3 | 10 | 32 | 2 | 30 | 403 | 403 |  |  | 10 | 10.3333 | 7.6667 | 21.3333
|  |  |  | 8- ИП Лазарчик | 2 | 10 | 25 | 3 | 11 | 34 | 33 | 56 | 14 | 34 | 35 | 14
|  |  |  | 9-Бойлерная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 | 10 | 10 | 14 | 12 | 403 | 403 |  |  | 0 | 0 | 11.3333 | 12
20 | МТП-32(аренда) | ТМ-100 | 90 | 1-ул.Солнечная | 1 | 10 | 0 | 20 | 16 | 0 | 28 | 14 | 6 | 37 | 1 | 0 | 403 | 404 |  |  | 5.5 | 18 | 16 | 19 | 21.5 | 21.5 | 18.5 | 30.5 | 12.7358 | 12.7358 | 10.9587 | 18.067 | 30.5 | 18.067 | 71.933
|  |  |  | 2-Водозабор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403 | 404 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 3-ул.Комсомольская | 16 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 17 | 0 | 6 | 403 | 404 |  |  | 16 | 3.5 | 2.5 | 11.5
21 | ТП-34(аренда) | ТМ-400 | 360 | 1-ул. 8 Марта | 10 | 25 | 23 | 12 | 36 | 16 | 23 | 22 | 33 | 18 | 53 | 20 | 420 | 420 |  |  | 19.3333 | 21.3333 | 26 | 30.3333 | 61.5 | 75 | 42 | 54 | 36.4302 | 44.4271 | 24.8792 | 31.9875 | 75 | 44.4271 | 315.5729
|  |  |  | 2-ул.23 партсъезда | 5 | 10 | 0 | 2 | 30 | 0 | 4 | 3 | 5 | 3 | 9 | 4 | 420 | 420 |  |  | 7.5 | 16 | 4 | 5.3333
|  |  |  | 3-Колосок | 9 | 18 | 30 | 11 | 36 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 420 |  |  | 19 | 27 | 0 | 0
|  |  |  | 4-ул.Ключевская | 5 | 7 | 35 | 12 | 15 | 5 | 11 | 15 | 10 | 13 | 27 | 15 | 420 | 420 |  |  | 15.6667 | 10.6667 | 12 | 18.3333
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
22 | ТП-37 | ТМ-63 ТМ-63 | 113.4 | 7- Отделение полиции ввод№1, мжд ул.Строительная 15,17, котельная №12 резерв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 22 | 18 | 24 | 19 | 19 | 405 | 405 |  |  | 0 | 0 | 20.3333 | 20.6667 | 4.6667 | 4.6667 | 25.3333 | 31.3333 | 2.7644 | 2.7644 | 15.0065 | 18.5607 | 31.3333 | 18.5607 | 94.8393
|  |  |  | 1-Отделение полиции ввод№2 | 4 | 2 | 8 | 4 | 2 | 8 | 5 | 4 | 6 | 4 | 17 | 11 | 405 | 405 |  |  | 4.6667 | 4.6667 | 5 | 10.6667
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | без нагрузки | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
23 | ТП-38(аренда) | ТМ-160 | 144 | 1-освещение автодороги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 19 | 420 | 420 |  |  | 0 | 0 | 0 | 14.6667 | 51.5 | 11.5 | 51.6667 | 61.8333 | 30.5066 | 6.8122 | 30.6053 | 36.6277 | 61.8333 | 36.6277 | 107.3723
|  |  |  | 2-Котельная №1 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 | 12 | 11 | 12 | 11 | 14 | 420 | 420 |  |  | 5 | 1.5 | 11.6667 | 12.3333
|  |  |  | 3-тепловодхоз котельная | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 18 | 28 | 42 | 20 | 28 | 43 | 420 | 420 |  |  | 7.5 | 9 | 29.3333 | 30.3333
|  |  |  | 4-База ООО Ключиэнерго | 30 | 47 | 40 | 1 | 1 | 0 | 9 | 20 | 3 | 0 | 5 | 4 | 420 | 420 |  |  | 39 | 1 | 10.6667 | 4.5
|  |  |  | 5-Столярная мастерская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
24 | ТП-40 | ТМ-400 ТМ-400 | 720 | 1-Партизанская 4/1 | 19 | 1 | 3 | 4 | 1 | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | 18 | 5 |  |  |  |  | 7.6667 | 4.6667 | 2.3333 | 8.3333 | 182.8333 | 120.3333 | 160.1667 | 186.5 | 108.3034 | 71.2808 | 94.8765 | 110.4754 | 186.5 | 110.4754 | 609.5246
|  |  |  | 2-Школа | 14 | 23 | 10 | 2 | 6 | 7 | 33 | 25 | 29 | 26 | 30 | 21 | 408 | 400 |  |  | 15.6667 | 5 | 29 | 25.6667
|  |  |  | 3- Вулканостанция | 25 | 31 | 20 | 29 | 24 | 8 | 35 | 10 | 0 | 22 | 17 | 0 | 408 | 400 |  |  | 25.3333 | 20.3333 | 22.5 | 19.5
|  |  |  | 4-Пищеблок ввод№1 | 14 | 12 | 22 | 0 | 0 | 0 | 18 | 17 | 16 | 5 | 11 | 9 | 408 | 400 |  |  | 16 | 0 | 17 | 8.3333
|  |  |  | 5-уличное освещение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 7 | 408 | 400 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8.6667
|  |  |  | 6-ГРЩ больницы ввод№1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408 | 400 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 7-Гостиница | 0 | 23 | 62 | 0 | 22 | 2 | 17 | 3 | 6 | 2 | 1 | 6 | 408 | 400 |  |  | 42.5 | 12 | 8.6667 | 3
|  |  |  | 8-Партизанская 4/2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 10 | 1 | 2 | 7 | 1 | 19 | 10 | 2 |  |  |  |  | 1 | 6.3333 | 3.3333 | 10.3333
|  |  |  | 10-ГРЩ больницы ввод№2 | 14 | 24 | 15 | 7 | 7 | 8 | 44 | 46 | 30 | 5 | 16 | 13 | 408 | 400 |  |  | 17.6667 | 7.3333 | 40 | 11.3333
|  |  |  | 11-ул.Рабочая | 30 | 18 | 13 | 34 | 55 | 38 | 18 | 9 | 14 | 30 | 30 | 33 | 408 | 400 |  |  | 20.3333 | 42.3333 | 13.6667 | 31
|  |  |  | 12-Спортзал | 2 | 7 | 25 | 2 | 4 | 36 | 5 | 29 | 4 | 19 | 37 | 21 | 408 | 400 |  |  | 11.3333 | 14 | 12.6667 | 25.6667
|  |  |  | 13-Пищеблок ввод№2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 14 | 18 | 408 | 400 |  |  | 1 | 0 | 0 | 16.6667
|  |  |  | 14 - Осв. ТП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1
|  |  |  | 15-Партизанская 4/2 резерв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 16 - Кирова 134 | 18 | 30 | 25 | 13 | 9 | 3 | 16 | 11 | 3 | 15 | 26 | 10 |  |  |  |  | 24.3333 | 8.3333 | 10 | 17
|  |  |  | 17-Партизанская 4/1 резерв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408 | 400 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | без нагрузки | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 1144.7384 | 1242.5767
Note on B12: Автор: к52-000000803
Note on B18: Автор: к52-0000809-1
Note on B22: Автор: к52-001033
Note on B27: Автор: к52-000000187
Note on B32: Автор: к52-000000200
Note on B39: Автор: к52-000000804
Note on B75: Автор: к52-0000805-1
Note on B79: Автор: к52-0000697-2
Note on B85: Автор: к52-0000807-1
Note on B94: Автор: к52-0000810-2
Note on B111: Автор: к52-000001103

## 23
Название энергоузла: Усть-Камчатский ЭУ
Ячейки с формулами
№ п/п | диспетчерский номер и наименование ТП | мощность установленных трансформаторов, кВА | Общая мощность ТП, кВт | диспетчерское наименование фидера | Замеры нагрузки по фидерам, I(A) | [11 empty] | Замер напряжения, U(В) |  |  |  | Расчёт усреднённой нагрузки по трём фазам, Iср(A) |  |  |  | Расчёт усреднённой нагрузки по ТП, Iср(A) |  |  |  | Расчёт усреднённой нагрузки по ТП, Рср(кВт) |  |  |  | Максимальная нагрузка за год, Iср(A) | Максимальная нагрузка за год, Рср(кВт) | Резерв мощности по ТП (кВт)
[5 empty] | В летнее время | [5 empty] | В зимнее время
[5 empty] | 1000.4167 |  |  | 1000.7917 |  |  | 1000.4167 |  |  | 1000.7917 |  |  | В летнее время |  | В зимнее время |  | В летнее время |  | В зимнее время |  | В летнее время |  | В зимнее время |  | В летнее время |  | В зимнее время
[5 empty] | А | В | С | А | В | С | А | В | С | А | В | С | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917
1 | ТП-2 А | ТМ-400 | 360 | СРБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.5 | 78.75 | 63 | 63 | 63 | 63 | 0.387 | 0.387 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 78.75 | 63 | 0 | 0 | 78.75 | 63 | 0 | 0 | 46.6485 | 37.3188 | 78.75 | 46.6485 | 313.3515
2 | ТП-4 | ТМ-400 | 360 | СРМ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3873 | 0.3873 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360
3 | ТП-5 | ТМ-160 | 144 | Дачные постройки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3873 | 0.3873 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144
4 | ТП-6 | ТМ-400 | 360 | РКЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.387 | 0.387 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360
5 | ТП-7 | ТМ-200 | 180 | ДРСУ | 2 | 9 | 9 | 1 | 1 | 10 | 45.9 | 45.7 | 46.4 | 64.4 | 56.8 | 0 | 0.398 | 0.401 | 0.408 | 0.406 | 6.6667 | 4 | 46 | 60.6 | 36.8333 | 16 | 98.2333 | 85.0667 | 21.8186 | 9.4778 | 58.1896 | 50.3902 | 98.2333 | 58.1896 | 121.8104
|  |  |  | Автомойка | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 9.8 | 2.3 | 0.3 | 1 | 4.9 | 13.1 | 0.398 | 0.401 | 0.408 | 0.406 | 0.5 | 0.5 | 4.1333 | 6.3333
|  |  |  | Военкомат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 27.6 | 20.4 | 0 | 9.6 | 5.5 | 0.398 | 0.401 | 0.408 | 0.406 | 0 | 0 | 16.6 | 7.55
|  |  |  | Школа № 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 3.1 | 6 | 0 | 0.398 | 0.401 | 0.408 | 0.406 | 0 | 0 | 2.3 | 4.55
|  |  |  | Д/с Ромашка | 27 | 22 | 40 | 0 | 2 | 21 | 25 | 29.4 | 33.2 | 14.6 | 1.9 | 1.6 | 0.398 | 0.401 | 0.408 | 0.406 | 29.6667 | 11.5 | 29.2 | 6.0333
6 | ТП-8 | ТМ-160 | 144 | Универмаг | 10 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 10 | 2 | 15 | 3.4 | 2.3 | 1.8 | 0.403 | 0.398 | 0.415 | 0.412 | 5 | 2.6667 | 9 | 2.5 | 19.6667 | 19.5 | 30.3333 | 27.7 | 11.6498 | 11.551 | 17.9683 | 16.4084 | 30.3333 | 17.9683 | 126.0317
|  |  |  | М-н Валентина | 3 | 1 | 18 | 4 | 0 | 17 | 9 | 5 | 4 | 14.8 | 9.1 | 3 | 0.403 | 0.398 | 0.415 | 0.412 | 7.3333 | 10.5 | 6 | 8.9667
|  |  |  | Калинина 4 | 3 | 7 | 12 | 4 | 7 | 8 | 5 | 11 | 30 | 4.5 | 12.8 | 31.4 | 0.403 | 0.398 | 0.415 | 0.412 | 7.3333 | 6.3333 | 15.3333 | 16.2333
7 | ТП-9 | ТМ-160 | 144 | ЦРБ | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1.5 | 25 | 20 | 2.8 | 23.6 | 13.5 | 0.402 | 0.399 | 0.404 | 0.409 | 3 | 2 | 15.5 | 13.3 | 37 | 33 | 57.25 | 55.7333 | 21.9174 | 19.5479 | 33.9127 | 33.0143 | 57.25 | 33.9127 | 110.0873
|  |  |  | М-н Авто | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 0 | 0.402 | 0.399 | 0.404 | 0.409 | 7 | 7 | 10 | 12.3
|  |  |  | Теплицы | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.402 | 0.399 | 0.404 | 0.409 | 1 | 2 | 0.75 | 0
|  |  |  | РКЦ | 21 | 9 | 16 | 21 | 9 | 16 | 15 | 45 | 20 | 15.2 | 36 | 13 | 0.402 | 0.399 | 0.404 | 0.409 | 15.3333 | 15.3333 | 26.6667 | 21.4
|  |  |  | Ленина 16 | 2 | 21 | 9 | 12 | 3 | 5 | 1 | 10 | 2 | 1.1 | 12.9 | 12.2 | 0.402 | 0.399 | 0.404 | 0.409 | 10.6667 | 6.6667 | 4.3333 | 8.7333
8 | ТП-10 | ТМ-160 | 144 | ГСМ | 0 | 1 | 6.8 | 0.31 | 0.55 | 0.75 | 20 | 8 | 40 | 8 | 21 | 35 | 0.402 | 0.403 | 0.393 | 0.394 | 3.9 | 0.53667 | 22.6667 | 21.3333 | 38.3667 | 31.07 | 64.3333 | 91 | 22.7269 | 18.4047 | 38.1086 | 53.9049 | 91 | 53.9049 | 90.0951
|  |  |  | Лесная 51-63 | 30.2 | 40.8 | 32.4 | 39.2 | 36.8 | 15.6 | 50 | 35 | 40 | 56 | 86 | 67 | 0.402 | 0.403 | 0.393 | 0.394 | 34.4667 | 30.5333 | 41.6667 | 69.6667
|  |  |  | Гараж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.402 | 0.403 | 0.393 | 0.394 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | ТП-11 | ТМ-400 | 360 | ИП Попов | 47.8 | 17 | 29.5 | 42 | 12 | 30.5 | 1 | 2.5 | 12 | 7 | 21 | 18 | 0.402 | 0.402 | 0.398 | 0.399 | 31.4333 | 28.1667 | 5.1667 | 15.3333 | 36.1333 | 36.6667 | 7.6667 | 19.8333 | 21.404 | 21.7199 | 4.5414 | 11.7485 | 36.6667 | 21.7199 | 338.2801
|  |  |  | Частные дома | 5.1 | 8 | 1 | 6.5 | 12 | 7 | 3.5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 8.5 | 0.402 | 0.402 | 0.398 | 0.399 | 4.7 | 8.5 | 2.5 | 4.5
10 | ТП-13 | ТМ-250 | 225 | Лазо | 60 | 42 | 52 | 26 | 40 | 92 | 55 | 32 | 38 | 70 | 65 | 50 | 0.39 | 0.385 | 0.395 | 0.4 | 51.3333 | 52.6667 | 41.6667 | 61.6667 | 51.3333 | 53.9667 | 59.6667 | 79.4667 | 30.4079 | 31.9678 | 35.3442 | 47.073 | 79.4667 | 47.073 | 177.927
|  |  |  | КНС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.39 | 0.385 | 0.395 | 0.4 | 0 | 0.8 | 0.33333 | 0.13333
|  |  |  | Бойлер | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 25 | 16 | 12 | 26 | 12 | 15 | 0.39 | 0.385 | 0.395 | 0.4 | 0 | 0.5 | 17.6667 | 17.6667
11 | ТП-14 | ТМ-300 в работе ТМ-300 в резерве | 540 | МТС | 3 | 6 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 | 3.3 | 0 | 6.5 | 3.4 | 0 | 0.403 | 0.403 | 0.04 | 0.04 | 4.5 | 4.5 | 4.65 | 4.95 | 56.1667 | 60.5 | 43.15 | 52.9167 | 33.271 | 35.8379 | 25.5604 | 31.3458 | 60.5 | 35.8379 | 504.1621
|  |  |  | Билайн | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.3 | 3.8 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 2.1 | 0.403 | 0.403 | 0.04 | 0.04 | 10 | 1 | 2.8667 | 2.2667
|  |  |  | Бодрова 3 | 11 | 6 | 21 | 12 | 5 | 69 | 3.3 | 7.9 | 36.2 | 16 | 5.8 | 47.7 | 0.403 | 0.403 | 0.04 | 0.04 | 12.6667 | 28.6667 | 15.8 | 23.1667
|  |  |  | АТС | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2.3 | 1.6 | 2.2 | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 0.403 | 0.403 | 0.04 | 0.04 | 2 | 2 | 2.0333 | 1.5333
|  |  |  | Горького | 29 | 27 | 25 | 30 | 31 | 12 | 6.9 | 5 | 41.5 | 9.7 | 14.4 | 38.9 | 0.403 | 0.403 | 0.04 | 0.04 | 27 | 24.3333 | 17.8 | 21
12 | ТП-15 | ТМ-160 | 144 | Бодрова 22-30 | 6 | 20 | 27 | 17 | 32 | 12 | 22.4 | 76.6 | 19.8 | 22.5 | 29.4 | 22.8 | 0.409 | 0.405 | 0.408 | 0.41 | 17.6667 | 20.3333 | 39.6 | 24.9 | 39 | 45.3333 | 83.3667 | 63.3333 | 23.1021 | 26.8537 | 49.3832 | 37.5162 | 83.3667 | 49.3832 | 94.6168
|  |  |  | Спорт.зал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 5.8 | 0 | 3.8 | 1.2 | 0 | 0.409 | 0.405 | 0.408 | 0.41 | 0 | 0 | 6.7 | 2.5
|  |  |  | Горького-Бодрова | 27 | 4 | 33 | 43 | 20 | 12 | 53.8 | 7.1 | 50.3 | 25.6 | 24.3 | 57.9 | 0.409 | 0.405 | 0.408 | 0.41 | 21.3333 | 25 | 37.0667 | 35.9333
13 | ТП-16 | ТМ-160 | 144 | Ленина-Бодрова | 38 | 29 | 66 | 42 | 38 | 62 | 44.8 | 27.6 | 58.2 | 16.5 | 39 | 64.2 | 0.409 | 0.405 | 0.402 | 0.402 | 44.3333 | 47.3333 | 43.5333 | 39.9 | 102.1667 | 113.3333 | 85 | 91.8333 | 60.5196 | 67.1343 | 50.3507 | 54.3985 | 113.3333 | 67.1343 | 76.8657
|  |  |  | Ленина 62-70 | 26 | 65 | 47 | 28 | 63 | 63 | 12 | 34.8 | 24.7 | 11.9 | 52.2 | 22.7 | 0.409 | 0.405 | 0.402 | 0.402 | 46 | 51.3333 | 23.8333 | 28.9333
|  |  |  | Ленина 72-80 | 12 | 4.5 | 19 | 16 | 10 | 18 | 11.6 | 10.8 | 30.5 | 41.8 | 18.6 | 8.6 | 0.409 | 0.405 | 0.402 | 0.402 | 11.8333 | 14.6667 | 17.6333 | 23
14 | ТП-17 | ТМ-250 | 225 | АТП | 2 | 6 | 1 | 2 | 14 | 10 | 1.3 | 0 | 15.6 | 18.7 | 0.8 | 2 | 0.421 | 0.417 | 0.418 | 0.42 | 3 | 8.6667 | 8.45 | 7.1667 | 80.6667 | 76.3333 | 95.1167 | 102.2167 | 47.7838 | 45.2169 | 56.3434 | 60.5492 | 102.2167 | 60.5492 | 164.4508
|  |  |  | Поселок | 34 | 32 | 59 | 50 | 60 | 35 | 21.4 | 14.8 | 17.2 | 20.3 | 24.4 | 0 | 0.421 | 0.417 | 0.418 | 0.42 | 41.6667 | 48.3333 | 17.8 | 22.35
|  |  |  | ПУ-13 | 16 | 28 | 16 | 1 | 7 | 2 | 8.8 | 49.1 | 21.3 | 1.9 | 14.8 | 9.3 | 0.421 | 0.417 | 0.418 | 0.42 | 20 | 3.3333 | 26.4 | 8.6667
|  |  |  | Рыб.инспекция | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20.8 | 50.7 | 22.8 | 57.2 | 59 | 23.8 | 0.421 | 0.417 | 0.418 | 0.42 | 1 | 1 | 31.4333 | 46.6667
|  |  |  | Ленина 103-109 | 26 | 2 | 17 | 16 | 6 | 23 | 17.6 | 0.9 | 14.6 | 21.8 | 0.3 | 30 | 0.421 | 0.417 | 0.418 | 0.42 | 15 | 15 | 11.0333 | 17.3667
15 | ТП-19 | ТМ-250 | 225 | Крашенинникова | 95 | 75 | 41 | 75 | 50 | 35 | 45 | 40 | 25 | 85 | 60 | 45 | 0.39 | 0.387 | 0.403 | 0.408 | 70.3333 | 53.3333 | 36.6667 | 63.3333 | 85.6667 | 62.8333 | 89 | 120.3333 | 50.7456 | 37.22 | 52.7202 | 71.2808 | 120.3333 | 71.2808 | 153.7192
|  |  |  | Горького | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 15 | 8 | 11 | 15 | 10 | 0.39 | 0.387 | 0.403 | 0.408 | 1 | 1 | 10.6667 | 12
|  |  |  | Ленина | 8 | 6 | 29 | 0 | 1 | 16 | 20 | 30 | 75 | 25 | 30 | 80 | 0.39 | 0.387 | 0.403 | 0.408 | 14.3333 | 8.5 | 41.6667 | 45
16 | ТП-20 | ТМ-100 № 81405 | 90 | Горького | 26 | 40 | 30 | 25 | 50 | 47 | 12 | 40 | 38 | 21.5 | 43.8 | 76.3 | 0.412 | 0.411 | 0.404 | 0.408 | 32 | 40.6667 | 30 | 47.2 | 36.5 | 46.8333 | 32.6667 | 56.6333 | 21.6212 | 27.7423 | 19.3505 | 33.5474 | 56.6333 | 33.5474 | 56.4526
|  |  |  | Гараж Попова | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 13 | 14.6 | 0.7 | 0.412 | 0.411 | 0.404 | 0.408 | 1 | 1.3333 | 2.6667 | 9.4333
|  |  |  | Лазо | 0.5 | 2 | 8 | 0.5 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.412 | 0.411 | 0.404 | 0.408 | 3.5 | 4.8333 | 0 | 0
17 | ТП-21 | ТМ-40 | 36 | Дачные постройки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3873 | 0.3873 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36
18 | ТП-22 | ТМ-400 | 360 | Пекарня | 47 | 30 | 15 | 16 | 44 | 11 | 95 | 60 | 45 | 45 | 50 | 53 | 0.398 | 0.395 | 0.41 | 0.41 | 30.6667 | 23.6667 | 66.6667 | 49.3333 | 40.9167 | 23.6667 | 73.1667 | 57.9 | 24.2375 | 14.0192 | 43.3411 | 34.2977 | 73.1667 | 43.3411 | 316.6589
|  |  |  | ИП Смердов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.398 | 0.395 | 0.41 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Пож. Часть | 1 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0.5 | 17 | 1 | 0.9 | 0.398 | 0.395 | 0.41 | 0.41 | 7 | 0 | 3.5 | 6.3
|  |  |  | Холодильник | 0.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0.8 | 1 | 5 | 0.398 | 0.395 | 0.41 | 0.41 | 3.25 | 0 | 3 | 2.2667
19 | ТП-26 | ТМ-160 | 144 | Лесная | 16 | 14 | 20 | 15 | 1 | 6 | 27 | 23 | 47 | 27 | 27 | 50 | 0.396 | 0.398 | 0.399 | 0.395 | 16.6667 | 7.3333 | 32.3333 | 34.6667 | 62 | 46.6667 | 94.6667 | 95.3333 | 36.7264 | 27.6435 | 56.0769 | 56.4718 | 95.3333 | 56.4718 | 87.5282
|  |  |  | ТВХ | 16 | 16 | 17 | 17 | 16 | 17 | 26 | 21 | 19 | 15 | 21 | 17 | 0.396 | 0.398 | 0.399 | 0.395 | 16.3333 | 16.6667 | 22 | 17.6667
|  |  |  | Строительная | 25 | 12 | 50 | 16 | 10 | 42 | 30 | 8 | 83 | 41 | 8 | 80 | 0.396 | 0.398 | 0.399 | 0.395 | 29 | 22.6667 | 40.3333 | 43
20 | ТП-28 (аренда) | ТМ-250 | 225 | Д/д Росинка 1 | 9 | 2 | 8 | 2 | 7 | 3 | 17 | 15 | 16 | 11 | 15 | 9 | 0.397 | 0.4 | 0.396 | 0.4 | 6.3333 | 4 | 16 | 11.6667 | 89.6667 | 37.6667 | 46.8333 | 38.1667 | 53.1151 | 22.3123 | 27.7423 | 22.6085 | 89.6667 | 53.1151 | 171.8849
|  |  |  | Д/д Росинка 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.397 | 0.4 | 0.396 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Лазо 2А | 80 | 60 | 110 | 30 | 9 | 62 | 0.5 | 5 | 10 | 2.5 | 8 | 7 | 0.397 | 0.4 | 0.396 | 0.4 | 83.3333 | 33.6667 | 5.1667 | 5.8333
|  |  |  | Лазо 14-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 55 | 3 | 7 | 52 | 0.397 | 0.4 | 0.396 | 0.4 | 0 | 0 | 25.6667 | 20.6667
21 | ТП-31 10/0,4 (аренда) | ТМ-400 | 360 | Водонасосная | 1250 | 600 | 750 | 1125 | 750 | 675 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 0.411 | 0.411 | 0.635 | 0.635 | 866.6667 | 850 | 62.5 | 67.5 | 866.6667 | 850 | 62.5 | 67.5 | 513.3799 | 503.5072 | 37.0226 | 39.9844 | 866.6667 | 513.3799 | -153.3799
22 | ТП-32 10/0,4 (аренда) | ТМ-400 ТМ-630 резерв | 927 | Дом 1 | 10 | 23 | 6 | 12 | 25 | 6 | 15.9 | 15.5 | 14.4 | 31.2 | 12.4 | 13.7 | 0.401 | 0.401 | 0.403 | 0.405 | 13 | 14.3333 | 15.2667 | 19.1 | 177.3333 | 172.6667 | 203.7833 | 238.85 | 105.0454 | 102.2811 | 120.7134 | 141.4855 | 238.85 | 141.4855 | 785.5145
|  |  |  | Дом 2 | 10 | 8 | 35 | 15 | 7 | 18 | 8.2 | 7 | 51 | 16.6 | 22.2 | 49 | 0.401 | 0.401 | 0.403 | 0.405 | 17.6667 | 13.3333 | 22.0667 | 29.2667
|  |  |  | Дом 3 | 38 | 16 | 8 | 20 | 11 | 3 | 19.6 | 7.1 | 8.8 | 42.2 | 18.8 | 8 | 0.401 | 0.401 | 0.403 | 0.405 | 20.6667 | 11.3333 | 11.8333 | 23
|  |  |  | Дом 5 | 15 | 24 | 15 | 18 | 24 | 11 | 15.6 | 46.6 | 27 | 40.9 | 43.2 | 22.4 | 0.401 | 0.401 | 0.403 | 0.405 | 18 | 17.6667 | 29.7333 | 35.5
|  |  |  | Дом 6 | 20 | 29 | 15 | 22 | 10 | 13 | 16.3 | 13.6 | 14.5 | 42.6 | 20.8 | 8.5 | 0.401 | 0.401 | 0.403 | 0.405 | 32.6667 | 36.3333 | 0 | 0
|  |  |  | Дом7 | 42 | 7 | 48 | 40 | 25 | 33 | 7.31 | 11.7 | 48.6 | 61.8 | 45 | 52.8 | 0.401 | 0.401 | 0.403 | 0.405 | 32.6667 | 36.3333 | 0 | 0
|  |  |  | Очистные | 23 | 4 | 19 | 8 | 15 | 24 | 82.2 | 62.2 | 112.4 | 70 | 55.3 | 111 | 0.401 | 0.401 | 0.403 | 0.405 | 15.3333 | 15.6667 | 85.6 | 78.7667
|  |  |  | Дом 4 | 15 | 11 | 11 | 20 | 18 | 18 | 30.8 | 15 | 33.2 | 49.6 | 24 | 45.4 | 0.401 | 0.401 | 0.403 | 0.405 | 12.3333 | 18.6667 | 26.3333 | 39.6667
|  |  |  | М-н "У Ромы" | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 11.3 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | 0.401 | 0.401 | 0.403 | 0.405 | 11 | 5 | 11.3 | 11.5
|  |  |  | КНС нов. здание | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.401 | 0.401 | 0.403 | 0.405 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | М-н "Ваш дом" | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2.9 | 0.4 | 0 | 4 | 0.1 | 0 | 0.401 | 0.401 | 0.403 | 0.405 | 4 | 4 | 1.65 | 2.05
23 | ТП-33 (аренда) | ТМ-160 | 144 | ДОЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.398 | 0.398 | 0.408 | 0.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0333 | 2.02 | 7.5 | 5.5 | 16.6059 | 1.1966 | 4.4427 | 3.258 | 28.0333 | 16.6059 | 127.3941
|  |  |  | Гранит | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.398 | 0.398 | 0.408 | 0.408 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Восток-рыба | 32.3 | 9.5 | 42.3 | 0.35 | 0.41 | 5.3 | 1 | 0 | 14 | 1 | 0.5 | 15 | 0.398 | 0.398 | 0.408 | 0.408 | 28.0333 | 2.02 | 7.5 | 5.5
24 | ТП-48 10/0,4 | ТМ-250 | 225 | Клуб | 9 | 7 | 2 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 16 | 15 | 12 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.389 | 0.39 | 0.394 | 0.39 | 6 | 0.76667 | 14.3333 | 2.3333 | 62.3333 | 50.7667 | 96 | 82 | 36.9239 | 30.0722 | 56.8667 | 48.5736 | 96 | 56.8667 | 168.1333
|  |  |  | Юбилейная четная | 42 | 21 | 25 | 39 | 16 | 18 | 24 | 66 | 18 | 35 | 52 | 34 | 0.389 | 0.39 | 0.394 | 0.39 | 29.3333 | 24.3333 | 36 | 40.3333
|  |  |  | Юбилейная нечетная | 30 | 31 | 20 | 20 | 33 | 24 | 43 | 54 | 40 | 20 | 60 | 38 | 0.389 | 0.39 | 0.394 | 0.39 | 27 | 25.6667 | 45.6667 | 39.3333
25 | ТП-50 10/0,4 (аренда) | ТМ-400 ТМ-630 резерв | 927 | Дом 8 | 55 | 38 | 18 | 38 | 49 | 16 | 42 | 43.9 | 40.9 | 75.9 | 73.4 | 84 | 0.386 | 0.392 | 0.399 | 0.401 | 37 | 34.3333 | 42.2667 | 77.7667 | 349.6667 | 300 | 411.9333 | 392.7333 | 207.129 | 177.7084 | 244.0134 | 232.6401 | 411.9333 | 244.0134 | 682.9866
|  |  |  | Дом 9 | 55 | 27 | 17 | 23 | 29 | 28 | 22.2 | 23.6 | 27.4 | 30.2 | 23.1 | 32.8 | 0.386 | 0.392 | 0.399 | 0.401 | 33 | 26.6667 | 24.4 | 28.7
|  |  |  | Дом 10 | 14 | 14 | 6 | 30 | 27 | 17 | 19.1 | 15.4 | 7.7 | 19.7 | 29.1 | 23 | 0.386 | 0.392 | 0.399 | 0.401 | 11.3333 | 24.6667 | 14.0667 | 23.9333
|  |  |  | Дом 13 | 22 | 31 | 37 | 18 | 45 | 36 | 35.8 | 54.3 | 64.3 | 39 | 70 | 54.4 | 0.386 | 0.392 | 0.399 | 0.401 | 30 | 33 | 51.4667 | 54.4667
|  |  |  | Дом 14 | 49 | 30 | 20 | 55 | 22 | 15 | 32.5 | 17.4 | 19.5 | 61.5 | 40 | 31.5 | 0.386 | 0.392 | 0.399 | 0.401 | 33 | 30.6667 | 23.1333 | 44.3333
|  |  |  | Дом 15 | 47 | 49 | 23 | 45 | 69 | 38 | 12.2 | 15.8 | 22.6 | 16.2 | 20.3 | 31.6 | 0.386 | 0.392 | 0.399 | 0.401 | 39.6667 | 50.6667 | 16.8667 | 22.7
|  |  |  | Дом 16 | 23 | 23 | 7 | 19 | 22 | 22 | 10.5 | 10.4 | 7.5 | 17.7 | 15.8 | 24.4 | 0.386 | 0.392 | 0.399 | 0.401 | 17.6667 | 21 | 9.4667 | 19.3
|  |  |  | Школа №2 ввод 1(2) | 62 | 37 | 70 | 5 | 5 | 7 | 131 | 72.8 | 130.7 | 9.9 | 6.1 | 12.7 | 0.386 | 0.392 | 0.399 | 0.401 | 56.3333 | 5.6667 | 111.5 | 9.5667
|  |  |  | Дом 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5 | 16.8 | 4.9 | 50 | 24 | 13.9 | 0.386 | 0.392 | 0.399 | 0.401 | 0 | 0 | 16.7333 | 29.3
|  |  |  | Дом 24 (админ.) | 66 | 55 | 60 | 36 | 55 | 40 | 108.5 | 59.2 | 79 | 68 | 44 | 53 | 0.386 | 0.392 | 0.399 | 0.401 | 60.3333 | 43.6667 | 82.2333 | 55
|  |  |  | Дом 25 | 38 | 32 | 24 | 22 | 27 | 40 | 14.5 | 23.4 | 21.5 | 26 | 25 | 32 | 0.386 | 0.392 | 0.399 | 0.401 | 31.3333 | 29.6667 | 19.8 | 27.6667
26 | ТП-55 10/0,4 | ТМ-400 | 360 | Аэропорт | 123 | 94 | 138 | 67 | 62 | 93 | 120 | 120 | 120 | 80 | 80 | 80 | 0.387 | 0.388 | 0.4 | 0.4 | 118.3333 | 74 | 120 | 80 | 166.6667 | 113.3333 | 142 | 108 | 98.7269 | 67.1343 | 84.1153 | 63.975 | 166.6667 | 98.7269 | 261.2731
|  |  |  | Аэрофлотская 1 | 66 | 25 | 54 | 34 | 32 | 52 | 20 | 9 | 37 | 28 | 15 | 41 | 0.387 | 0.388 | 0.4 | 0.4 | 48.3333 | 39.3333 | 22 | 28
27 | ТП-56 10/0,4(аренда) | ТМ-160 | 144 | Погранзастава | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.397 | 0.391 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144
28 | ТП-57 10/0,4 | ТМ-400 ТМ-630 резерв | 927 | Дом 11-1 | 27 | 44 | 19 | 22 | 19 | 17 | 28.8 | 31.4 | 26.4 | 53.3 | 35.1 | 26.2 | 0.4 | 0.4 | 0.402 | 0.402 | 30 | 19.3333 | 28.8667 | 38.2 | 269.6667 | 257.3333 | 249.1333 | 304.8333 | 159.7401 | 152.4343 | 147.577 | 180.5715 | 304.8333 | 180.5715 | 746.4285
|  |  |  | Дом 11-2 | 31 | 32 | 27 | 13 | 31 | 40 | 14.5 | 14.8 | 17.5 | 18.9 | 54.6 | 26.8 | 0.4 | 0.4 | 0.402 | 0.402 | 30 | 28 | 15.6 | 33.4333
|  |  |  | Дом 12-1 | 45 | 12 | 2 | 39 | 7 | 18 | 12.1 | 8.7 | 9 | 24.9 | 26.6 | 10.8 | 0.4 | 0.4 | 0.402 | 0.402 | 19.6667 | 21.3333 | 9.9333 | 20.7667
|  |  |  | Дом 12-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.402 | 0.402 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Дом 17 | 27 | 16 | 6 | 14 | 14 | 21 | 6.6 | 9.3 | 5.4 | 11.7 | 21.8 | 12.5 | 0.4 | 0.4 | 0.402 | 0.402 | 16.3333 | 16.3333 | 7.1 | 15.3333
|  |  |  | Дом 18 | 18 | 18 | 28 | 38 | 22 | 38 | 18.1 | 17.3 | 16.6 | 18.1 | 38.8 | 34 | 0.4 | 0.4 | 0.402 | 0.402 | 21.3333 | 32.6667 | 17.3333 | 30.3
|  |  |  | Дом 20 | 10 | 11 | 8 | 11 | 26 | 12 | 34.6 | 37.6 | 35.8 | 46.4 | 38 | 41.3 | 0.4 | 0.4 | 0.402 | 0.402 | 9.6667 | 16.3333 | 36 | 41.9
|  |  |  | Дом 27 | 43 | 24 | 25 | 30 | 42 | 26 | 19.9 | 12 | 13.7 | 36 | 29.8 | 30.8 | 0.4 | 0.4 | 0.402 | 0.402 | 30.6667 | 32.6667 | 15.2 | 32.2
|  |  |  | Дом 28 | 13 | 19 | 19 | 36 | 59 | 50 | 18 | 17.7 | 17.6 | 26.2 | 29.3 | 31.1 | 0.4 | 0.4 | 0.402 | 0.402 | 17 | 48.3333 | 17.7667 | 28.8667
|  |  |  | д/с Снежинка-1 | 25 | 27 | 19 | 1 | 2 | 1 | 72.5 | 31.8 | 37.3 | 3.8 | 2.8 | 7.2 | 0.4 | 0.4 | 0.402 | 0.402 | 23.6667 | 1.3333 | 47.2 | 4.6
|  |  |  | д/с Снежинка-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.402 | 0.402 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | м-н Холкам-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.402 | 0.402 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | м-н Холкам-2 | 70 | 53 | 80 | 42 | 37 | 32 | 58 | 42 | 54 | 52 | 43 | 52 | 0.4 | 0.4 | 0.402 | 0.402 | 67.6667 | 37 | 51.3333 | 49
|  |  |  | Котельная № 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.402 | 0.402 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Ул. Освещение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 9.9 | 5 | 0.4 | 0.4 | 0.402 | 0.402 | 0 | 0 | 0 | 7.2333
|  |  |  | Мегафон | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.7 | 3.2 | 1.5 | 3.8 | 3.5 | 1.7 | 0.4 | 0.4 | 0.402 | 0.402 | 3.6667 | 4 | 2.8 | 3
29 | ТП-58 (аренда) | ТМ-400 ТМ-630 | 927 | Вист | 19 | 17 | 63 | 68.4 | 68,7,77,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.402 | 0.4 | 0.413 | 0.415 | 33 | #VALUE! | 0 | 0 | 41.28 | #VALUE! | 51.1667 | 35.7333 | 24.4527 | #VALUE! | 30.3092 | 21.167 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | ГСМ УК РЭС | 0.37 | 4.22 | 0.3 | 0.35 | 4.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.402 | 0.4 | 0.413 | 0.415 | 1.63 | 1.7167 | 0 | 0
|  |  |  | ГСМ ТВХ | 3.3 | 0 | 10 | 9.2 | 0 | 0 | 24 | 32 | 30 | 15 | 25 | 12 | 0.402 | 0.4 | 0.413 | 0.415 | 6.65 | 9.2 | 28.6667 | 17.3333
[11 empty] | 32.3 | 25.7 | 9.5 | 17.1 | 33.8 | 4.3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 22.5 | 18.4
30 | ТП-59 10/0,4 | ТМ-400 | 360 | Ростелеком | 10 | 1 | 1 | 6 | 1 | 8 | 39.1 | 17 | 9.7 | 33 | 16.7 | 2.1 | 0.396 | 0.399 | 0.386 | 0.401 | 4 | 5 | 21.9333 | 17.2667 | 40 | 43.5 | 45.3 | 42.5667 | 23.6945 | 25.7677 | 26.834 | 25.2148 | 45.3 | 26.834 | 333.166
|  |  |  | Почта | 2 | 10 | 1 | 7 | 10 | 1 | 0.4 | 12.2 | 5.3 | 0.1 | 11.2 | 10.5 | 0.396 | 0.399 | 0.386 | 0.401 | 4.3333 | 6 | 5.9667 | 7.2667
|  |  |  | Телевидение | 2 | 10 | 0 | 3 | 10 | 0 | 11.7 | 0 | 1.3 | 11.5 | 0 | 0.1 | 0.396 | 0.399 | 0.386 | 0.401 | 6 | 6.5 | 6.5 | 5.8
|  |  |  | Эл. бойлер | 19 | 10 | 11 | 18 | 6 | 8 | 53.7 | 54.1 | 51 | 52.2 | 49.9 | 47.5
|  |  |  | Корякэнерго | 33 | 31 | 13 | 34 | 27 | 17 | 16.5 | 8.7 | 7.5 | 13.3 | 7.6 | 15.8 | 0.396 | 0.399 | 0.386 | 0.401 | 25.6667 | 26 | 10.9 | 12.2333
| ТМ-60(аренда) | ТМ-160 | 144 | Лесная | 48 | 50 | 38.5 | 34.5 | 52.6 | 36.8 | 85 | 75 | 50 | 85 | 110 | 98 | 0.402 | 0.4 | 0.392 | 0.394
31 | ТП-63 35/0,4 | ТМ-400 | 360 | Водонасосная № 1 | 95 | 102 | 97 | 97 | 103 | 99 | 60 | 62 | 61 | 61 | 63 | 62 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 98 | 99.6667 | 61 | 62 | 98 | 99.6667 | 61 | 62 | 58.0514 | 59.0387 | 36.134 | 36.7264 | 99.6667 | 59.0387 | 300.9613
32 | ТП-64 35/0,4 | ТМ-100 | 90 | Склад ГСМ в/ч 25522 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 2.6667 | 1.6667 | 2.6667 | 1.6667 | 2.6667 | 1.6667 | 2.6667 | 1.6667 | 1.5796 | 0.98727 | 1.5796 | 0.98727 | 2.6667 | 1.5796 | 88.4204
33 | ТП-65 35/0,4 | ТМ-100 | 90 | Склад ГСМ о. Чаячий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90
34 | ТП-66 10/0,4 (аренда) | ТМ-630 ТМ-630 резерв | 1134 | Советская 2а-2б | 13 | 7 | 1 | 13 | 9 | 1 | 54.2 | 47.9 | 42.4 | 91.1 | 65.7 | 80.8 | 0.388 | 0.392 | 0.396 | 0.398 | 7 | 7.6667 | 48.1667 | 79.2 | 190.3333 | 131.6667 | 195 | 191.2667 | 112.7461 | 77.9942 | 115.5105 | 113.299 | 195 | 115.5105 | 1018.4895
|  |  |  | ЦКиД ввод № 1 | 38 | 39 | 65 | 11 | 31 | 22 | 31.2 | 20 | 47.4 | 23.7 | 17 | 36.9 | 0.388 | 0.392 | 0.396 | 0.398 | 47.3333 | 21.3333 | 32.8667 | 25.8667
|  |  |  | ЦКиД ввод № 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.388 | 0.392 | 0.396 | 0.398 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ЦРБ ввод № 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.388 | 0.392 | 0.396 | 0.398 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ЦРБ ввод № 2 | 41 | 56 | 47 | 20 | 16 | 18 | 49.7 | 64 | 61 | 18.4 | 23 | 18 | 0.388 | 0.392 | 0.396 | 0.398 | 48 | 18 | 58.2333 | 19.8
|  |  |  | Баня | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.388 | 0.392 | 0.396 | 0.398 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Вет. лечебница | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.388 | 0.392 | 0.396 | 0.398 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Советская 2б | [6 empty] | 4.6 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0.388 | 0.392 | 0.396 | 0.398 | 0 | 0 | 4.6 | 4.1
|  |  |  | Гостиница | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.2 | 40.4 | 20.2 | 7.8 | 30.7 | 20 | 0.388 | 0.392 | 0.396 | 0.398 | 3 | 1 | 23.2667 | 19.5
|  |  |  | РОВД | 23 | 10 | 9 | 13 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.388 | 0.392 | 0.396 | 0.398 | 14 | 13 | 0 | 0
|  |  |  | Котельная №10 ЦРБ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.388 | 0.392 | 0.396 | 0.398 | 2 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Дом 35-35а | 10 | 53 | 17 | 28 | 18 | 25 | 20 | 12 | 15 | 27 | 19.7 | 25.5 | 0.388 | 0.392 | 0.396 | 0.398 | 26.6667 | 23.6667 | 15.6667 | 24.0667
|  |  |  | Советская 2 ввод 1 | 30 | 18 | 20 | 40 | 31 | 13 | 10.9 | 14.3 | 11.4 | 28 | 16 | 12.2 | 0.388 | 0.392 | 0.396 | 0.398 | 22.6667 | 28 | 12.2 | 18.7333
|  |  |  | Советская 2 ввод 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.388 | 0.392 | 0.396 | 0.398 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Теплоучасток | 26 | 19 | 14 | 29 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.388 | 0.392 | 0.396 | 0.398 | 19.6667 | 19 | 0 | 0
35 | ТП-67 | ТМ-1000 | 900 | ООО "Дельта Фиш" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.25 | 63 | 78.75 | 63 | 31.5 | 47.25 | 0.387 | 0.387 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 63 | 47.25 | 0 | 0 | 63 | 47.25 | 0 | 0 | 37.3188 | 27.9891 | 63 | 37.3188 | 862.6812
36 | ТП-68 | ТМ-630 | 567 | ООО "Восток-рыба" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 63 | 47.25 | 47.25 | 63 | 47.25 | 0.387 | 0.387 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 57.75 | 52.5 | 0 | 0 | 57.75 | 52.5 | 0 | 0 | 34.2089 | 31.099 | 57.75 | 34.2089 | 532.7911
37 | ТП-69 | ТМ-1000 | 900 | ООО "Соболь" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.75 | 63 | 63 | 78.75 | 63 | 78.75 | 0.387 | 0.387 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 68.25 | 73.5 | 0 | 0 | 68.25 | 73.5 | 0 | 0 | 40.4287 | 43.5386 | 73.5 | 43.5386 | 856.4614
| ТП-70 А | ТМ-2500 | 2250 | ПРУ резерв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | ТП-70 | ТМ-2500 ТМ-0 | 2250 | ПРУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 141.75 | 157.5 | 110.25 | 94.5 | 126 | 0.387 | 0.387 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 141.75 | 110.25 | 0 | 0 | 141.75 | 110.25 | 0 | 0 | 83.9672 | 65.3078 | 141.75 | 83.9672 | 2166.0328
39 | ТП-71 | ТМ-630 ТМ-400 | 927 | ООО "Ничира" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 78.75 | 94.5 | 47.25 | 63 | 78.75 | 0.387 | 0.387 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 78.75 | 63 | 0 | 0 | 78.75 | 63 | 0 | 0 | 46.6485 | 37.3188 | 78.75 | 46.6485 | 880.3515
40 | ТП-72 35/0,4 | ТМ-100 | 90 | Склад ГСМ ООО "Запад-Восток сервис" | 11 | 15 | 10 | 12 | 15 | 13 | 11 | 12 | 10 | 12 | 14 | 13 | 0.39 | 0.39 | 0.395 | 0.395 | 12 | 13.3333 | 11 | 13 | 12 | 13.3333 | 11 | 13 | 7.1083 | 7.8982 | 6.516 | 7.7007 | 13.3333 | 7.8982 | 82.1018
41 | ТП-73 | ТМ-250 ТМ-250 | 450 | Ферма | 37 | 45 | 22 | 35 | 41 | 25 | 52 | 85 | 62 | 43 | 34 | 49 | 0.404 | 0.404 | 0.4 | 0.4 | 34.6667 | 33.6667 | 0 | 42 | 34.6667 | 33.6667 | 0 | 42 | 20.5352 | 19.9428 | 0 | 24.8792 | 42 | 24.8792 | 425.1208
42 | ТП-74 10/0,4 | ТМ-250 | 225 | ФСБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.75 | 33.75 | 33.75 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 0.404 | 0.404 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 18.6594 | 31.5 | 18.6594 | 206.3406
43 | ТП-75 | ТМ-160 | 144 | АЗС | 1.8 | 2.9 | 1.6 | 0.65 | 1.8 | 0.87 | 1.7 | 3.2 | 1.6 | 1.8 | 3.5 | 1.9 |  |  | 0.39 | 0.39 | 2.1 | 1.1067 | 0 | 2.4 | 2.1 | 1.1067 | 0 | 2.4 | 1.244 | 0.65555 | 0 | 1.4217 | 2.4 | 1.4217 | 142.5783
|  |  |  | д/э Драбкин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3 | 14.5 | 14.6 | 15.3 | 14.1 | 14.5 |  |  | 0.39 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 14.6333 | 0 | 0 | 0 | 14.6333 | 0 | 0 | 0 | 8.6682 | 14.6333 | 8.6682 | -8.6682
|  |  |  | ИП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  | 0.39 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.29618 | 0.5 | 0.29618 | -0.29618
43 | ТП-77 | ТМ-160 | 144 | Ф.1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.57 | 2.4 | 1.7 | 3.2 | 1.6 | 1.8 | 3.5 | 1.9 |  |  | 0.39 | 0.39 | 0.5 | 1.485 | 0 | 2.4 | 0.5 | 1.485 | 0 | 2.4 | 0.29618 | 0.87966 | 0 | 1.4217 | 2.4 | 1.4217 | 142.5783
[11 empty] | 16.3 | 14.5 | 14.6 | 15.3 | 14.1 | 14.5 |  |  | 0.39 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 14.6333 | 0 | 0 | 0 | 14.6333 | 0 | 0 | 0 | 8.6682 | 14.6333 | 8.6682 | -8.6682
[11 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  | 0.39 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.29618 | 0.5 | 0.29618 | -0.29618
43 | ТП-78 | ТМ-160 | 144 | ф.1 | 8.8 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 0.2 | 1.7 | 3.2 | 1.6 | 1.8 | 3.5 | 1.9 |  |  | 0.39 | 0.39 | 8.8 | 4.75 | 0 | 2.4 | 8.8 | 4.75 | 0 | 2.4 | 5.2128 | 2.8137 | 0 | 1.4217 | 8.8 | 5.2128 | 138.7872
[11 empty] | 16.3 | 14.5 | 14.6 | 15.3 | 14.1 | 14.5 |  |  | 0.39 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 14.6333 | 0 | 0 | 0 | 14.6333 | 0 | 0 | 0 | 8.6682 | 14.6333 | 8.6682 | -8.6682
[11 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  | 0.39 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.29618 | 0.5 | 0.29618 | -0.29618
43 | ТП-79 | ТМ-160 | 144 | ф.1 | 1.8 | 2.9 | 1.6 | 0.7 | 1.8 | 0.87 | 1.7 | 3.2 | 1.6 | 1.8 | 3.5 | 1.9 |  |  | 0.39 | 0.39 | 2.1 | 1.1233 | 0 | 2.4 | 2.1 | 1.1233 | 0 | 2.4 | 1.244 | 0.66542 | 0 | 1.4217 | 2.4 | 1.4217 | 142.5783
|  |  |  | ф.2 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.26 | 0.73 | 16.3 | 14.5 | 14.6 | 15.3 | 14.1 | 14.5 |  |  | 0.39 | 0.39 | 0 | 0.38 | 0 | 14.6333 | 0 | 0.38 | 0 | 14.6333 | 0 | 0.2251 | 0 | 8.6682 | 14.6333 | 8.6682 | -8.6682
[11 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  | 0.39 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.29618 | 0.5 | 0.29618 | -0.29618
43 | ТП-80 | ТМ-160 | 144 | ф.1 | 1 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 1.7 | 3.2 | 1.6 | 1.8 | 3.5 | 1.9 |  |  | 0.39 | 0.39 | 1 | 0.26 | 0 | 2.4 | 1 | 0.26 | 0 | 2.4 | 0.59236 | 0.15401 | 0 | 1.4217 | 2.4 | 1.4217 | 142.5783
[11 empty] | 16.3 | 14.5 | 14.6 | 15.3 | 14.1 | 14.5 |  |  | 0.39 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 14.6333 | 0 | 0 | 0 | 14.6333 | 0 | 0 | 0 | 8.6682 | 14.6333 | 8.6682 | -8.6682
[11 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  | 0.39 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.29618 | 0.5 | 0.29618 | -0.29618
[31 empty] | 1769.7882 | 1826.6352
Note on B14: Автор: к52-000000456
Note on B16: Автор: к52-0000489-1
Note on B21: Автор: к52-000000170
Note on B24: Автор: к52-000000499
Note on B29: Автор: к52-000000457
Note on B34: Автор: к52-000000458
Note on B37: Автор: к52-000000459
Note on B42: Автор: к52-0000460-1
Note on B45: Автор: к52-0000461-1
Note on B48: Автор: к52-000000462
Note on B53: Автор: к52--0000463-1
Note on B56: Автор: к52-000354
Note on B59: Автор: к52-0000465-1
Note on B60: Автор: к52-000000910
Note on B64: Автор: к52-000000834
Note on C67: Автор: До 29.11.2018 ТМ-630
Note on B86: Автор: к 52-000000835
Note on B123: Автор: к52-000000163

## 30
Нагрузка в утренний и вечерний максимум ДЭС 30
19 июня 2024
Время |  | ФИДЕРА №
|  | 1 Школа (А) | 2 Яганова (А) | 3 ГСМ (А) | 4 Баня (А) | 5 Освещ. (А) | 6 ХН (А) | 7 СН (А) | 8 Садко (А) | 9 Садко (А) | 10, Деп.3 (А) | 11 Деп.4 (А) | 12 ФАП (А) | ИТОГО (А)
09-00 | А | 20 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 34 | 7 | 7 | 9 | 0 | 103
| В | 43 | 25 | 23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40 | 7 | 7 | 0 | 0 | 150
| С | 26 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 44 | 0 | 9 | 6 | 0 | 114
20-00 | А | 32 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 41 | 12 | 4 | 17 | 0 | 132
| В | 17 | 30 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 8 | 17 | 3 | 0 | 117
| С | 12 | 39 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 | 14 | 10 | 12 | 0 | 122

## Слаутное
ДЭС-1
Ячейки с формулами
№ п/п | диспетчерский номер и наименование ТП | мощность установленных трансформаторов, кВА | диспетчерское наименование фидера | Замеры нагрузки по фидерам, I(A) | [11 empty] | Замер напряжения, U(В) |  |  |  | Расчёт усреднённой нагрузки по трём фазам, Iср(A) |  |  |  | Расчёт усреднённой нагрузки по ТП, Iср(A) |  |  |  | Максимальная нагрузка за год, Iср(A)
|  |  |  | В летнее время | [5 empty] | В зимнее время
|  |  |  | 1000.4167 |  |  | 1000.7917 |  |  | 1000.4167 |  |  | 1000.7917 |  |  | В летнее время |  | В зимнее время |  | В летнее время |  | В зимнее время |  | В летнее время |  | В зимнее время
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | А | В | С | А | В | С | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917
1 | ТП-3 | ТМ-250 | ф.1 | [6 empty] | 29.6 | 7.1 | 2.9 | 61.3 | 1.6 | 8 | 220 | 220 | 220 | 220 | 0 | 0 | 13.2 | 23.6333 | 0 | 0 | 31.9667 | 51.5 | 51.5
|  |  | ф.2 | [6 empty] | 23 | 7.8 | 25.5 | 24.4 | 28.8 | 30.4 | 220 | 220 | 220 | 220 | 0 | 0 | 18.7667 | 27.8667
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ТП-4 |  | ф.1 | [6 empty] | 62.2 | 42.1 | 15.7 | 17.4 | 5.2 | 5.7 | 220 | 220 | 220 | 220 | 0 | 0 | 40 | 9.4333 | 0 | 0 | 134.1667 | 113.5333 | 134.1667
|  |  | ф.2 | [6 empty] | 35 | 29.9 | 67.9 | 65.8 | 28 | 53 | 220 | 220 | 220 | 220 | 0 | 0 | 44.2667 | 48.9333
|  |  | ф.3 | [6 empty] | 40.8 | 27.8 | 13.4 | 47.8 | 52.8 | 21.4 | 220 | 220 | 220 | 220 | 0 | 0 | 27.3333 | 40.6667
|  |  | ф.4 | [6 empty] | 21.5 | 27.5 | 18.7 | 18.2 | 19.4 | 5.9 | 220 | 220 | 220 | 220 | 0 | 0 | 22.5667 | 14.5
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТМ-400 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
7 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
8 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
9 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
10 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
11 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
12 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
13 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
14 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
15 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
16 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
17 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
18 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
19 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
20 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0

## Лист1
6/0,4 | У-К |  | Ключи |  | 16 |  | 17 |  | 19 |  | 14 |  | Лазо |  | Эссо |  | Анавгай |  | Оссора |  | Тигиль |  | Палана |  | Корф |  | Каменское |  | Тиличики |  | Манилы |  | Соболево
40 | 1 | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 40 |  |  | 1 | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 40 |  | 0 |  | 0
63 |  | 0 | 2 | 126 | 1 | 63 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 63 |  | 0 | 1 | 63
100 | 2 | 200 | 4 | 400 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 100 |  |  | 4 | 400 |  |  | 3 | 300 | 4 | 400 | 3 | 300 |  | 0 | 2 | 200 | 3 | 300 | 2 | 200 | 1 | 100
160 | 6 | 960 | 5 | 800 | 5 | 800 | 1 | 160 |  |  | 2 | 320 |  |  | 9 | 1440 |  |  | 13 | 2080 | 1 | 160 | 5 | 800 |  | 0 | 3 | 480 | 3 | 480 | 1 | 160 | 6 | 960
180 |  | 0 | 2 | 360 | 1 | 180 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 180 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
250 | 6 | 1500 | 7 | 1750 | 4 | 1000 | 3 | 750 |  |  | 2 | 500 |  |  | 6 | 1500 |  |  | 9 | 2250 | 3 | 750 | 7 | 1750 |  | 0 | 2 | 500 | 9 | 2250 | 3 | 750 | 16 | 4000
300 | 2 | 600 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
315 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 315 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 315 | 2 | 630
320 | 1 | 320 | 2 | 640 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 640 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
400 | 9 | 3600 | 9 | 3600 |  | 0 | 3 | 1200 |  |  |  | 0 |  |  | 5 | 2000 |  |  | 6 | 2400 | 7 | 2800 | 9 | 3600 | 3 | 1200 | 1 | 400 | 6 | 2400 | 1 | 400 | 7 | 2800
560 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 560 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
630 | 3 | 1890 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 630 |  |  | 2 | 1260 | 2 | 1260 | 2 | 1260 | 3 | 1890 | 2 | 1260 | 2 | 1260 |  | 0 | 1 | 630
1000 | 2 | 2000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 2 | 2000 |  | 0 |  | 0 | 6 | 6000 |  | 0 |  | 0
Всего | 32 | 11110 | 31 | 7676 | 11 | 2043 | 7 | 2110 |  |  | 6 | 1235 |  |  | 26 | 6010 |  |  | 38 | 9710 | 17 | 5370 | 28 | 9710 | 6 | 3090 | 10 | 2840 | 31 | 12793 | 8 | 1825 | 34 | 9183
10/0,4
40 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0
100 |  | 0 |  |  | 1 | 100 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 100 |  |  | 2 | 200 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0
160 | 1 | 160 |  |  | 1 | 160 |  |  | 3 | 480 |  |  | 3 | 480 |  |  | 2 | 320 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 2 | 320
250 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 500 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 500 | [11 empty] | 0
300 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0
315 | 1 | 315 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0
320 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0
400 | 9 | 3600 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 1 | 400
630 | 3 | 1890 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 1 | 630
Всего | 14 | 5965 |  |  | 2 | 260 |  |  | 5 | 980 |  |  | 4 | 580 |  |  | 4 | 520 |  |  | 2 | 500 | [10 empty] | 4 | 1350
35/0,4
40
100 | 3 | 300
160 |  | 0
250 |  | 0
300 |  | 0
315 |  | 0
320 |  | 0
400 | 1 | 400
630
Всего | 4 | 700
не учтены
400 | [6 empty] | 2 | 800
250 | [6 empty] | 1 | 250
630 | [6 empty] | 2 | 1260
1000 | [6 empty] | 1 | 1000
[7 empty] | 6 | 3310
| ВСЕГО: | ВСЕГО: | 324 | 25592 |  |  |  | 5420 |  | 97045
|  |  | 4 | 4
|  |  | 5 | 5
|  |  | 6 | 6