Аварийность за 2018 год

- «Динамика аварийности за декабрь и 12 месяцев 2018 года в сравнении с АППГ 3-х предыдущих лет

| Декабрь 2018 – 0 аварий | Декабрь 2017 – 0 аварий Декабрь 2016 – 2 аварий Декабрь 2015 – 0 аварий |
| --- | --- |

В январе - декабре 2018 года – произошло 5 аварий, в сравнении с аналогичными периодами 3-х прошлых лет наблюдается снижение количества аварий (табл.1).

Табл.1

|  | ВСЕГО | В том числе - по вине персонала АО «ЮЭСК»: | В том числе - аварии, расследование которых осуществляет Ростехнадзор (по п.4. Правил расследования причин аварий в эл/энергетике) |
| --- | --- | --- | --- |
| Январь-декабрь 2018 | 5 | по вине персонала нет | нет |
| Январь-декабрь 2017 | 12 | по вине персонала 1 авария | нет |
| Январь-декабрь 2016 | 10 | по вине персонала 1 авария | нет |
| Январь-декабрь 2015 | 4 | по вине персонала нет | нет |

За 12 месяцев 2018 года  в Обществе произошло 5 аварий

Наиболее значимой аварией в 2018 году стала авария в Средне-Камчатском энергорайоне 29 января 2018 года в 23:43. Произошло выпадение большого количества осадков в виде мокрого снега, что привело к обледенению проводов ВЛ-35 кВ «мГЭС-4-Анавгай», а также замыканию на землю ВЛ-35 кВ из-за прикосновения отдельно стоящих деревьев, высотой более 15 метров, расположенных за пределами границ охранной зоны ВЛ-35кВ (наклонившихся под тяжестью мокрого снега). Ограничение электроснабжения потребителей с. Анавгай – 630 человек и с. Эссо – 1982 человека на 44 часа 47 минут.

Недоотпуск электроэнергии составил- 35650 кВт/ч.

Причина возникновения аварии и ее развития: Выпадение большого количества осадков в виде мокрого снега и обледенение проводов ВЛ-35кВ, отсутствие в длительный период транспортной доступности в месту устранения аварии.

По результатам расследования аварии:

- Проведена послеаварийная проверка работоспособности устройств РЗА.;

- В Бизнес-План 2019 года включены затраты на разработку проекта реконструкции ВЛ-35 кВ «мГЭС-4-Анавгай»;

- Запланирована установка резервного источника питания для обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей с.Эссо и с.Анавгай в 2020 году.

Распределение  аварий по подразделениям АО «ЮЭСК»:

Табл.2

| Энерго-предприятия | Аварийность | Недоотпуск электроэнергии (тыс. кВт. час) / теплоэнергии (Гкал) | Экономический ущерб (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В т.ч. по вине персонала |  |  |
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| АО «ЮЭСК» |
| ВСЕГО | 4 | 10 | 12 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2,835/0 | 4,365/0 | 28,901/0 | 39,40/0 | 179,3 | 13121,1 | 2019,813 | 1007,08 |

Анализ аварийности на объектах АО «ЮЭСК».                                                                                                                       Табл.3

| Классификационные признаки видов оборудования (код) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельное оборудование (3.3.1) | - | - | - | - |
| Турбинное оборудование (3.3.2) | - | - | - | - |
| Электротехническое оборудование 110 кВ и выше электростанций (3.3.4) | - | - | - | - |
| Электротехническое оборудование 6 - 35 кВ электростанций (3.3.5) | - | - | - | - |
| Линии электропередачи 110 кВ и выше (3.3.10) | - | - | - | - |
| Линии электропередачи 6 - 35 кВ (3.3.11) | 2 | 5 | 9 | 3 |
| Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов (3.3.12) | - | - | - |  |
| Электротехническое оборудование 6 – 35 кВ трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов (3.3.13) | - | 3 | - | - |
| Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше (3.3.14) | - | - | - | - |
| Устройства релейной защиты и автоматики (3.3.15) | - | - | 1 | 1 |
| Другие виды оборудования (3.3.20) | 2 | 2 | 2 | 1 |

Анализ аварийности на объектах АО «ЮЭСК» в разрезе организационных причин аварий.

Табл.4

| Классификационные признаки организационных причин аварий (код) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ошибочные или неправильные действия оперативного и (или) диспетчерского персонала (3.4.1) | - | - | 1 | - |
| Ошибочные или неправильные действия привлеченного персонала, выполняющего работу по договору (3.4.3) | - | - | - | - |
| Ошибочные или неправильные действия (или бездействия) руководящего персонала(3.4.5) | - | 1 | - | - |
| Неудовлетворительное качество производственных или должностных инструкций, других локальных актов документов организации (3.4.6) | - | - | - | - |
| Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств (3.4.7) | - | 1 | - | - |
| Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств (3.4.7.1) | - | - | - | - |
| Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3) | - | - | - | - |
| Прочие нарушения (3.4.7.4) | - | - | 2 | - |
| Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (3.4.8) | - | 1 | - | - |
| Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства (3.4.8.1) | - | - | - | - |
| Несанкционированная рубка лесных насаждений (3.4.8.3) | - | - | - | - |
| Прочие воздействия (3.4.8.5) | - | - | 1 | - |
| Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети (3.4.9.1) | - | - | - | - |
| Воздействие животных и птиц (3.4.10) | - | 3 | - |  |
| Воздействие повторяющихся стихийных явлений (3.4.12) | - | 1 | - | 1 |
| Ветровые нагрузки (3.4.12.2) | - | - | 5 | 1 |
| Атмосферные перенапряжения (гроза) (3.4.12.3) | - | - | - | - |
| Природные пожары (3.4.12.4) | - | - | - | - |
| Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (3.4.12.5) | - | - | - | 1 |
| Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа (3.4.13) | 4 | 3 | 1 | - |
| Недостатки конструкции (3.4.13.2) | - | - | - | - |
| Дефекты изготовления (3.4.13.3) | - | - | - | - |
| Дефекты монтажа (3.4.13.4) | - | - | - | - |
| Невыявленные причины (3.4.14) | - | - | 2 | 2 |
| Неклассифицированные причины (3.4.0.) | - | - | - | - |

Выполнение мероприятий по актам расследования причин аварий в АО «ЮЭСК»

Табл.5

|  | Всего аварий | Количество установленных мероприятий в акте расследования | Количество выполненных мероприятий | Количество невыполненных мероприятий в установленный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего с начала 2018 года, из них: | 5 | 18 | 12 | 0 |
| на электросетевом оборудовании 110 кВ и выше | 0 | 0 | 0 | 0 |
| на станциях | 5 | 18 | 12 | 0 |

Мероприятия по актам расследования причин аварий за  2015 – 2017 годы выполнены в полном объёме

СОТН и ПБ

Семёнов В.Л.

8 (4152) 229-835